冷负荷计算报告书

绿意商埠·筑海丝零碳集市

设计编号：2025-10-22

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15085431340 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 楼板	8

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	9

9 门构造	9

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	10

12 建筑按楼层汇总表	10

13 房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-泉州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.56 |  |
| 东经 | 118.36 |  |
| 建筑名称 | 绿意商埠·筑海丝零碳集市 |  |
| 建筑面积 | 地上 949.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 37° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 89 | 83 | 78 | 74 | 70 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 67 | 65 | 64 | 64 | 66 | 67 | 70 | 74 | 79 | 82 | 85 | 87 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | SE | 直射 | 181 | 310 | 349 | 318 | 231 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | E | 直射 | 459 | 645 | 657 | 554 | 364 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | NE | 直射 | 434 | 571 | 524 | 387 | 209 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | N | 直射 | 115 | 90 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | 90 | 115 |
|  |  | 散射 | 26 | 55 | 77 | 98 | 102 | 120 | 119 | 120 | 102 | 98 | 77 | 55 | 26 |
|  | H | 直射 | 30 | 210 | 439 | 635 | 785 | 876 | 906 | 876 | 785 | 635 | 439 | 210 | 30 |
|  |  | 散射 | 32 | 48 | 52 | 57 | 56 | 58 | 51 | 58 | 56 | 57 | 52 | 48 | 32 |

其他气象参数

| 气象位置 | 福建-厦门-厦门（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99450 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.45 | 7.5 | 1 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.413 | 3.355 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.389 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 119.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.89 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1.25 | 1 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.046 | 4.493 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.829 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 26.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 500 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.287 | 4.943 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 0.334 | 5.436 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 2.026 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 60.81 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.16 | 3.2 | 1 | 1.25 | 4 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.296 | 4.493 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.660 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 58.12 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.43 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.49 | 0.30 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 184865 | 949.15 | 194.77 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 921.27 | 200.66 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[休闲空间] | 80.15 | 17 | 19246 | 14945 | 4307 | 7.10 | 3700 | 240.13 |
|  | 1002[休闲空间] | 80.04 | 15 | 19282 | 14982 | 4301 | 7.09 | 3815 | 240.91 |
|  | 1003[休闲空间] | 79.97 | 17 | 18760 | 14468 | 4297 | 7.08 | 3691 | 234.59 |
|  | 1004[休闲空间] | 60.32 | 15 | 15321 | 12080 | 3241 | 5.34 | 2875 | 254.01 |
|  | 1005[大厅] | 69.19 | 15 | 4044 | 3055 | 989 | 1.40 | 989 | 58.44 |
|  | 1010[休闲空间] | 60.00 | 15 | 15284 | 12061 | 3224 | 5.31 | 2860 | 254.75 |
|  | 1012[一般商店] | 30.20 | 15 | 7757 | 6078 | 1679 | 2.79 | 1007 | 256.88 |
|  | 1013[普通办公室] | 45.21 | 15 | 7512 | 6220 | 1292 | 2.19 | 1293 | 166.16 |
|  | 1014[一般商店] | 29.80 | 15 | 7689 | 6032 | 1657 | 2.76 | 994 | 257.98 |
|  | 1015[卫生间] | 25.93 | 17 | 905 | 905 | 0 | 0.00 | 0 | 34.89 |
|  | 2002[后勤区] | 80.15 | 17 | 12110 | 9822 | 2290 | 3.89 | 2220 | 151.09 |
|  | 2005[后勤区] | 80.04 | 17 | 12145 | 9861 | 2287 | 3.88 | 2217 | 151.74 |
|  | 2006[休闲空间] | 79.97 | 17 | 18990 | 14698 | 4297 | 7.08 | 3691 | 237.47 |
|  | 2008[后勤区] | 60.32 | 15 | 10301 | 8578 | 1724 | 2.93 | 1725 | 170.79 |
|  | 2009[休闲空间] | 60.00 | 15 | 15732 | 12509 | 3224 | 5.31 | 2860 | 262.22 |
|  | 系统 | 921.27 | 15 | 184865 | 146059 | 38809 | 64.17 | 34532 | 200.66 |
| 建筑 |  | 921.27 | 15 | 184865 | 146059 | 38809 | 64.17 | 34441 | 200.66 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[休闲空间] | 80.15 | 17 | 19246 | 14945 | 4307 | 7.10 | 3700 | 240.13 |
|  | 1002[休闲空间] | 80.04 | 15 | 19282 | 14982 | 4301 | 7.09 | 3815 | 240.91 |
|  | 1003[休闲空间] | 79.97 | 17 | 18760 | 14468 | 4297 | 7.08 | 3691 | 234.59 |
|  | 1004[休闲空间] | 60.32 | 15 | 15321 | 12080 | 3241 | 5.34 | 2875 | 254.01 |
|  | 1005[大厅] | 69.19 | 15 | 4044 | 3055 | 989 | 1.40 | 989 | 58.44 |
|  | 1010[休闲空间] | 60.00 | 15 | 15284 | 12061 | 3224 | 5.31 | 2860 | 254.75 |
|  | 1012[一般商店] | 30.20 | 15 | 7757 | 6078 | 1679 | 2.79 | 1007 | 256.88 |
|  | 1013[普通办公室] | 45.21 | 15 | 7512 | 6220 | 1292 | 2.19 | 1293 | 166.16 |
|  | 1014[一般商店] | 29.80 | 15 | 7689 | 6032 | 1657 | 2.76 | 994 | 257.98 |
|  | 1015[卫生间] | 25.93 | 17 | 905 | 905 | 0 | 0.00 | 0 | 34.89 |
|  | 整层 | 560.80 | 15 | 115749 | 90765 | 24987 | 41.08 | 21521 | 206.40 |
| 2层 | 2002[后勤区] | 80.15 | 17 | 12110 | 9822 | 2290 | 3.89 | 2220 | 151.09 |
|  | 2005[后勤区] | 80.04 | 17 | 12145 | 9861 | 2287 | 3.88 | 2217 | 151.74 |
|  | 2006[休闲空间] | 79.97 | 17 | 18990 | 14698 | 4297 | 7.08 | 3691 | 237.47 |
|  | 2008[后勤区] | 60.32 | 15 | 10301 | 8578 | 1724 | 2.93 | 1725 | 170.79 |
|  | 2009[休闲空间] | 60.00 | 15 | 15732 | 12509 | 3224 | 5.31 | 2860 | 262.22 |
|  | 整层 | 360.47 | 15 | 69115 | 55295 | 13822 | 23.09 | 13011 | 191.74 |
| 建筑 |  | 921.27 | 15 | 184865 | 146059 | 38809 | 64.17 | 34441 | 200.66 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[休闲空间] |  | 3.60 | 80.15 | 26 | 60 | 14944.6 | 17 | 19246.5 | 17 | 7.10 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=21.83 K=0.83 D=4.49 | 155.4 94.3 | 156.0 91.9 | 154.1 89.2 | 147.4 86.9 | 141.4 85.1 | 130.9 102.3 | 120.8 131.2 | 114.3 152.6 | 109.2 167.4 | 105.1 170.9 | 101.4 167.0 | 98.9 156.6 |
| 西北外墙 | F=22.83 K=0.83 D=4.49 | 173.6 105.5 | 195.5 102.5 | 211.8 99.4 | 214.7 96.7 | 207.1 94.5 | 172.9 99.7 | 137.4 110.3 | 129.7 121.1 | 123.5 131.9 | 118.5 140.3 | 114.0 148.5 | 110.8 154.5 |
| 东北外墙 | F=26.02 K=0.83 D=4.49 | 190.5 116.7 | 191.0 113.8 | 188.6 110.6 | 180.5 107.9 | 173.3 105.7 | 160.7 141.1 | 148.6 184.6 | 140.8 205.8 | 134.6 214.0 | 129.7 208.3 | 125.3 196.5 | 122.2 186.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 142.2 526.8 | 116.1 548.0 | 101.9 544.2 | 86.7 527.3 | 74.2 480.0 | 64.1 433.5 | 248.2 355.2 | 474.8 282.6 | 413.7 240.6 | 476.6 207.6 | 489.2 181.5 | 503.8 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 97.4 362.0 | 87.7 368.7 | 78.9 357.6 | 71.0 342.5 | 63.9 309.7 | 57.5 270.5 | 230.7 212.2 | 433.6 165.1 | 343.4 148.6 | 379.0 133.7 | 368.1 120.3 | 359.0 108.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 67.4 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 60.3 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=44.05 K=0.52 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 | 84.8 84.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 779.1 966.6 | 649.2 1038.7 | 548.2 1096.5 | 461.7 1139.7 | 404.0 1183.0 | 346.2 1211.9 | 303.0 1240.7 | 274.1 1269.6 | 230.8 1284.0 | 577.1 1312.9 | 750.2 1327.3 | 880.0 966.6 |
| 照明 | 显热(W) | 256.5 487.3 | 205.2 513.0 | 173.1 532.2 | 166.7 551.4 | 121.8 564.3 | 102.6 577.1 | 83.4 589.9 | 70.5 596.3 | 64.1 602.7 | 275.7 609.1 | 410.4 609.1 | 455.3 391.1 |
| 人体 | 显热(W) | 254.6 1054.7 | 206.1 1078.9 | 169.7 1103.2 | 145.5 1115.3 | 121.2 1127.4 | 109.1 1139.5 | 97.0 1151.7 | 642.5 1163.8 | 872.8 1163.8 | 933.4 606.1 | 994.1 363.7 | 1030.4 303.1 |
|  | 全热(W) | 254.6 2523.4 | 206.1 2547.7 | 169.7 2571.9 | 145.5 2584.0 | 121.2 2596.2 | 109.1 2608.3 | 97.0 2620.4 | 2111.3 2632.5 | 2341.6 2632.5 | 2402.2 606.1 | 2462.8 363.7 | 2499.2 303.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 876.1 | 0.0 953.4 | 0.0 992.1 | 0.0 982.4 | 0.0 905.1 | 0.0 866.4 | 0.0 760.1 | 218.8 624.8 | 373.4 489.4 | 518.4 0.0 | 644.1 0.0 | 769.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3709.7 | 0.0 3790.0 | 0.0 3830.1 | 0.0 3820.1 | 0.0 3739.8 | 0.0 3699.6 | 0.0 3589.2 | 3026.9 3448.6 | 3187.5 3308.0 | 3338.1 0.0 | 3468.7 0.0 | 3599.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 | 9618.0 9618.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11818 18769 | 11554 19019 | 11366 19178 | 11204 19237 | 11029 19145 | 10861 19246 | 10981 19048 | 16269 18740 | 16623 18562 | 17524 13198 | 18076 12905 | 18475 12202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11818 14466 | 11554 14714 | 11366 14871 | 11204 14930 | 11029 14842 | 10861 14945 | 10981 14750 | 11992 14448 | 12340 14275 | 13236 13198 | 13782 12905 | 14177 12202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11818 15059 | 11554 15229 | 11366 15347 | 11204 15417 | 11029 15405 | 10861 15547 | 10981 15459 | 13242 15292 | 13435 15254 | 14186 13198 | 14607 12905 | 14876 12202 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11818 13590 | 11554 13760 | 11366 13879 | 11204 13948 | 11029 13937 | 10861 14078 | 10981 13990 | 11773 13823 | 11966 13786 | 12717 13198 | 13138 12905 | 13407 12202 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[休闲空间] |  | 3.60 | 80.04 | 26 | 60 | 14981.9 | 15 | 19282.4 | 15 | 7.09 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=21.80 K=0.83 D=4.49 | 155.2 94.1 | 155.7 91.7 | 153.8 89.0 | 147.1 86.8 | 141.1 85.0 | 130.7 102.1 | 120.6 131.0 | 114.1 152.4 | 109.0 167.0 | 104.9 170.6 | 101.2 166.7 | 98.7 156.3 |
| 西南外墙 | F=26.02 K=0.83 D=4.49 | 203.0 114.9 | 221.9 111.6 | 230.7 108.2 | 223.4 105.2 | 208.0 102.9 | 175.8 108.9 | 149.7 121.0 | 141.2 133.4 | 134.4 145.8 | 129.0 155.4 | 124.1 164.8 | 120.7 177.6 |
| 西北外墙 | F=22.80 K=0.83 D=4.49 | 173.3 105.3 | 195.1 102.4 | 211.4 99.2 | 214.4 96.5 | 206.8 94.3 | 172.6 99.6 | 137.2 110.1 | 129.5 120.9 | 123.3 131.7 | 118.3 140.1 | 113.8 148.2 | 110.6 154.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 50.9 139.5 | 102.2 110.8 | 139.0 94.2 | 174.9 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 43.9 82.3 | 85.8 63.7 | 110.9 57.4 | 135.9 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 151.5 482.1 | 124.4 536.8 | 109.4 577.4 | 93.5 600.4 | 80.2 566.3 | 69.6 516.1 | 108.0 407.3 | 181.4 298.2 | 252.5 254.7 | 324.6 220.3 | 382.1 192.9 | 440.5 168.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 106.7 317.3 | 96.0 357.5 | 86.4 390.8 | 77.8 415.6 | 70.0 396.1 | 63.0 353.1 | 90.4 264.3 | 140.2 180.7 | 182.3 162.7 | 227.1 146.4 | 260.9 131.7 | 295.7 118.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=44.01 K=0.52 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 | 84.7 84.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 778.0 965.3 | 648.3 1037.3 | 547.5 1095.0 | 461.0 1138.2 | 403.4 1181.4 | 345.8 1210.2 | 302.6 1239.0 | 273.7 1267.8 | 230.5 1282.2 | 576.3 1311.1 | 749.2 1325.5 | 878.8 965.3 |
| 照明 | 显热(W) | 256.1 486.6 | 204.9 512.3 | 172.9 531.5 | 166.5 550.7 | 121.7 563.5 | 102.5 576.3 | 83.2 589.1 | 70.4 595.5 | 64.0 601.9 | 275.3 608.3 | 409.8 608.3 | 454.6 390.6 |
| 人体 | 显热(W) | 254.2 1053.2 | 205.8 1077.4 | 169.5 1101.7 | 145.3 1113.8 | 121.1 1125.9 | 109.0 1138.0 | 96.8 1150.1 | 641.6 1162.2 | 871.6 1162.2 | 932.2 605.3 | 992.7 363.2 | 1029.0 302.7 |
|  | 全热(W) | 254.2 2520.0 | 205.8 2544.2 | 169.5 2568.4 | 145.3 2580.5 | 121.1 2592.6 | 109.0 2604.7 | 96.8 2616.8 | 2108.4 2628.9 | 2338.4 2628.9 | 2398.9 605.3 | 2459.4 363.2 | 2495.8 302.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 874.9 | 0.0 952.1 | 0.0 990.7 | 0.0 981.1 | 0.0 903.9 | 0.0 865.3 | 0.0 759.1 | 218.5 623.9 | 372.9 488.8 | 517.7 0.0 | 643.2 0.0 | 768.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3704.6 | 0.0 3784.8 | 0.0 3824.9 | 0.0 3814.9 | 0.0 3734.7 | 0.0 3694.5 | 0.0 3584.2 | 3022.7 3443.9 | 3183.2 3303.5 | 3333.6 0.0 | 3463.9 0.0 | 3594.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 | 9604.9 9604.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11824 18698 | 11578 18981 | 11401 19184 | 11239 19282 | 11055 19204 | 10867 19272 | 10811 19012 | 15955 18659 | 16435 18484 | 17346 13140 | 17944 12868 | 18386 12187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11824 14402 | 11578 14682 | 11401 14883 | 11239 14982 | 11055 14907 | 10867 14976 | 10811 14720 | 11684 14372 | 12158 14202 | 13063 13140 | 13657 12868 | 14094 12187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11824 14993 | 11578 15197 | 11401 15359 | 11239 15468 | 11055 15469 | 10867 15578 | 10811 15428 | 12932 15215 | 13252 15180 | 14012 13140 | 14480 12868 | 14792 12187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11824 13527 | 11578 13730 | 11401 13892 | 11239 14001 | 11055 14003 | 10867 14111 | 10811 13961 | 11465 13748 | 11785 13714 | 12545 13140 | 13013 12868 | 13325 12187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[休闲空间] |  | 3.60 | 79.97 | 26 | 60 | 14467.7 | 17 | 18759.9 | 17 | 7.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=17.77 K=0.83 D=4.49 | 126.5 76.7 | 126.9 74.8 | 125.4 72.6 | 120.0 70.7 | 115.1 69.3 | 106.5 83.3 | 98.3 106.8 | 93.0 124.2 | 88.9 136.2 | 85.5 139.1 | 82.5 135.9 | 80.5 127.4 |
| 西北外墙 | F=22.77 K=0.83 D=4.49 | 173.1 105.2 | 194.9 102.2 | 211.2 99.1 | 214.1 96.4 | 206.5 94.2 | 172.4 99.5 | 137.1 110.0 | 129.3 120.8 | 123.1 131.5 | 118.1 139.9 | 113.7 148.1 | 110.5 154.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 111.1 413.3 | 90.5 429.8 | 79.3 427.6 | 67.4 414.9 | 57.6 377.7 | 49.7 341.2 | 101.8 279.1 | 197.3 221.5 | 283.0 188.4 | 353.0 162.4 | 381.4 141.9 | 403.9 123.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 35.8 131.8 | 22.7 143.5 | 18.4 149.3 | 12.6 147.8 | 8.2 136.2 | 5.3 130.4 | 14.0 114.4 | 32.9 94.0 | 56.2 73.6 | 78.0 59.1 | 96.9 48.9 | 115.8 40.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 75.2 281.5 | 67.7 286.4 | 61.0 278.3 | 54.9 267.1 | 49.4 241.5 | 44.4 210.8 | 87.8 164.7 | 164.4 127.5 | 226.8 114.7 | 275.0 103.3 | 284.4 92.9 | 288.1 83.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=31.97 K=0.52 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 777.3 964.4 | 647.7 1036.4 | 547.0 1094.0 | 460.6 1137.2 | 403.0 1180.3 | 345.5 1209.1 | 302.3 1237.9 | 273.5 1266.7 | 230.3 1281.1 | 575.8 1309.9 | 748.5 1324.3 | 878.1 964.4 |
| 照明 | 显热(W) | 255.9 486.2 | 204.7 511.8 | 172.7 531.0 | 166.3 550.2 | 121.6 563.0 | 102.4 575.8 | 83.2 588.6 | 70.4 595.0 | 64.0 601.4 | 275.1 607.8 | 409.4 607.8 | 454.2 390.2 |
| 人体 | 显热(W) | 254.0 1052.3 | 205.6 1076.5 | 169.3 1100.7 | 145.1 1112.8 | 121.0 1124.9 | 108.9 1137.0 | 96.8 1149.1 | 641.1 1161.1 | 870.9 1161.1 | 931.3 604.8 | 991.8 362.9 | 1028.1 302.4 |
|  | 全热(W) | 254.0 2517.7 | 205.6 2541.9 | 169.3 2566.1 | 145.1 2578.2 | 121.0 2590.3 | 108.9 2602.4 | 96.8 2614.5 | 2106.5 2626.6 | 2336.3 2626.6 | 2396.8 604.8 | 2457.2 362.9 | 2493.5 302.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 874.1 | 0.0 951.3 | 0.0 989.9 | 0.0 980.2 | 0.0 903.1 | 0.0 864.5 | 0.0 758.4 | 218.3 623.4 | 372.6 488.3 | 517.3 0.0 | 642.6 0.0 | 768.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3701.3 | 0.0 3781.4 | 0.0 3821.5 | 0.0 3811.5 | 0.0 3731.3 | 0.0 3691.2 | 0.0 3581.0 | 3020.0 3440.8 | 3180.3 3300.5 | 3330.6 0.0 | 3460.8 0.0 | 3591.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11463 18252 | 11215 18492 | 11039 18657 | 10896 18729 | 10737 18669 | 10590 18760 | 10549 18560 | 15669 18271 | 16135 18108 | 17013 12780 | 17572 12517 | 17970 11840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11463 13959 | 11215 14196 | 11039 14360 | 10896 14432 | 10737 14375 | 10590 14468 | 10549 14272 | 11402 13988 | 11861 13830 | 12734 12780 | 13288 12517 | 13682 11840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11463 14550 | 11215 14711 | 11039 14835 | 10896 14918 | 10737 14938 | 10590 15069 | 10549 14979 | 12649 14830 | 12954 14807 | 13682 12780 | 14111 12517 | 14379 11840 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11463 13085 | 11215 13245 | 11039 13370 | 10896 13452 | 10737 13472 | 10590 13603 | 10549 13514 | 11184 13365 | 11489 13342 | 12217 12780 | 12645 12517 | 12914 11840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[休闲空间] |  | 3.60 | 60.32 | 26 | 60 | 12080.1 | 15 | 15320.8 | 15 | 5.34 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=24.30 K=0.83 D=4.49 | 189.6 107.3 | 207.2 104.2 | 215.4 101.0 | 208.6 98.3 | 194.2 96.0 | 164.2 101.7 | 139.8 113.0 | 131.9 124.6 | 125.5 136.1 | 120.5 145.1 | 115.9 153.9 | 112.7 165.8 |
| 东南外墙 | F=14.47 K=0.83 D=4.49 | 103.0 62.5 | 103.4 60.9 | 102.1 59.1 | 97.7 57.6 | 93.7 56.4 | 86.8 67.8 | 80.1 87.0 | 75.8 101.2 | 72.4 110.9 | 69.7 113.3 | 67.2 110.7 | 65.5 103.8 |
| 东北外墙 | F=23.30 K=0.83 D=4.49 | 170.5 104.5 | 171.0 101.9 | 168.9 99.0 | 161.6 96.6 | 155.2 94.6 | 143.9 126.3 | 133.0 165.3 | 126.1 184.2 | 120.5 191.6 | 116.1 186.5 | 112.2 175.9 | 109.4 167.0 |
| 西北外墙 | F=16.47 K=0.83 D=4.49 | 125.2 76.1 | 141.0 74.0 | 152.8 71.7 | 154.9 69.7 | 149.4 68.2 | 124.7 72.0 | 99.2 79.6 | 93.6 87.4 | 89.1 95.2 | 85.5 101.2 | 82.2 107.1 | 79.9 111.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 83.3 310.0 | 67.8 322.4 | 59.5 320.7 | 50.6 311.2 | 43.2 283.3 | 37.3 255.9 | 100.3 209.3 | 151.5 166.1 | 213.5 141.3 | 264.5 121.8 | 286.0 106.4 | 303.0 92.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 56.4 211.1 | 50.8 214.8 | 45.7 208.8 | 41.1 200.3 | 37.0 181.1 | 33.3 158.1 | 89.8 123.5 | 126.9 95.6 | 171.3 86.1 | 206.0 77.5 | 213.3 69.7 | 216.1 62.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 142.2 526.8 | 116.1 548.0 | 101.9 544.2 | 86.7 527.3 | 74.2 480.0 | 64.1 433.5 | 248.2 355.2 | 474.8 282.6 | 413.7 240.6 | 476.6 207.6 | 489.2 181.5 | 503.8 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 97.4 362.0 | 87.7 368.7 | 78.9 357.6 | 71.0 342.5 | 63.9 309.7 | 57.5 270.5 | 230.7 212.2 | 433.6 165.1 | 343.4 148.6 | 379.0 133.7 | 368.1 120.3 | 359.0 108.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 64.8 193.2 | 53.6 208.8 | 47.2 228.4 | 40.4 245.6 | 34.9 243.1 | 30.3 228.6 | 45.4 178.4 | 74.6 126.4 | 102.8 108.3 | 131.5 93.9 | 154.3 82.4 | 177.5 72.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 46.9 127.3 | 42.2 137.0 | 38.0 153.8 | 34.2 171.7 | 30.8 175.0 | 27.7 163.4 | 38.4 121.2 | 58.1 79.4 | 74.7 71.5 | 92.5 64.3 | 105.8 57.9 | 119.6 52.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 90.9 289.2 | 74.7 322.1 | 65.6 346.4 | 56.1 362.2 | 48.1 336.6 | 41.8 303.8 | 64.8 236.8 | 108.8 178.9 | 151.5 152.8 | 194.7 132.2 | 229.2 115.7 | 264.3 101.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 64.0 190.4 | 57.6 214.5 | 51.8 234.5 | 46.7 251.3 | 42.0 234.4 | 37.8 206.1 | 54.3 151.1 | 84.1 108.4 | 109.4 97.6 | 136.2 87.8 | 156.6 79.0 | 177.4 71.1 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=47.08 K=0.52 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 | 90.6 90.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 586.3 727.4 | 488.6 781.7 | 412.6 825.1 | 347.4 857.7 | 304.0 890.3 | 260.6 912.0 | 228.0 933.7 | 206.3 955.4 | 173.7 966.3 | 434.3 988.0 | 564.6 998.8 | 662.3 727.4 |
| 照明 | 显热(W) | 193.0 366.7 | 154.4 386.0 | 130.3 400.5 | 125.5 415.0 | 91.7 424.6 | 77.2 434.3 | 62.7 443.9 | 53.1 448.8 | 48.3 453.6 | 207.5 458.4 | 308.8 458.4 | 342.6 294.3 |
| 人体 | 显热(W) | 191.6 793.7 | 155.1 811.9 | 127.7 830.2 | 109.5 839.3 | 91.2 848.4 | 82.1 857.5 | 73.0 866.7 | 483.5 875.8 | 656.8 875.8 | 702.5 456.1 | 748.1 273.7 | 775.4 228.1 |
|  | 全热(W) | 191.6 1899.0 | 155.1 1917.2 | 127.7 1935.5 | 109.5 1944.6 | 91.2 1953.7 | 82.1 1962.8 | 73.0 1972.0 | 1588.8 1981.1 | 1762.1 1981.1 | 1807.7 456.1 | 1853.4 273.7 | 1880.7 228.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 659.3 | 0.0 717.5 | 0.0 746.6 | 0.0 739.3 | 0.0 681.1 | 0.0 652.0 | 0.0 572.0 | 164.6 470.2 | 281.0 368.3 | 390.1 0.0 | 484.7 0.0 | 579.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2791.6 | 0.0 2852.1 | 0.0 2882.3 | 0.0 2874.8 | 0.0 2814.3 | 0.0 2784.1 | 0.0 2701.0 | 2277.8 2595.2 | 2398.7 2489.4 | 2512.1 0.0 | 2610.3 0.0 | 2708.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 2.98 | 2.98 0.00 | 2.98 0.00 | 2.98 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 | 7237.9 7237.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9301 14900 | 9082 15136 | 8929 15276 | 8779 15321 | 8616 15191 | 8446 15127 | 8615 14906 | 12721 14644 | 13050 14461 | 13819 10385 | 14288 10137 | 14642 9587 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9301 11663 | 9082 11896 | 8929 12035 | 8779 12080 | 8616 11953 | 8446 11890 | 8615 11671 | 9502 11414 | 9827 11235 | 10591 10385 | 11057 10137 | 11407 9587 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 | 5.34 5.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9301 12109 | 9082 12284 | 8929 12393 | 8779 12446 | 8616 12377 | 8446 12343 | 8615 12205 | 10443 12049 | 10652 11972 | 11307 10385 | 11678 10137 | 11933 9587 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9301 11003 | 9082 11178 | 8929 11288 | 8779 11341 | 8616 11271 | 8446 11238 | 8615 11099 | 9338 10944 | 9546 10867 | 10201 10385 | 10573 10137 | 10828 9587 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[大厅] |  | 3.60 | 69.19 | 26 | 60 | 3055.4 | 15 | 4043.9 | 15 | 1.40 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=69.19 K=0.39 D=3.35 | 312.0 203.0 | 291.6 200.8 | 270.9 199.0 | 248.0 206.6 | 234.7 228.2 | 228.3 252.6 | 223.1 278.5 | 218.8 298.9 | 215.1 314.7 | 212.2 323.9 | 208.1 327.6 | 205.6 323.6 |
| 东南外墙 | F=34.00 K=0.83 D=4.49 | 242.0 146.8 | 242.9 143.0 | 239.9 138.8 | 229.5 135.3 | 220.2 132.5 | 203.8 159.3 | 188.1 204.3 | 178.0 237.7 | 170.0 260.6 | 163.6 266.1 | 157.9 260.1 | 154.0 243.8 |
| 西南外墙 | F=12.93 K=0.83 D=4.49 | 100.9 57.1 | 110.3 55.5 | 114.6 53.8 | 111.0 52.3 | 103.4 51.1 | 87.4 54.1 | 74.4 60.2 | 70.2 66.3 | 66.8 72.5 | 64.1 77.3 | 61.7 81.9 | 60.0 88.2 |
| 西北外墙 | F=21.87 K=0.83 D=4.49 | 166.3 101.1 | 187.2 98.2 | 202.9 95.2 | 205.7 92.6 | 198.4 90.5 | 165.6 95.6 | 131.7 105.7 | 124.3 116.0 | 118.3 126.4 | 113.5 134.4 | 109.2 142.2 | 106.1 148.0 |
| 东北外墙 | F=14.93 K=0.83 D=4.49 | 109.3 67.0 | 109.6 65.3 | 108.2 63.5 | 103.6 61.9 | 99.4 60.7 | 92.2 81.0 | 85.3 105.9 | 80.8 118.1 | 77.3 122.8 | 74.4 119.6 | 71.9 112.8 | 70.1 107.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=16.00 | 222.2 826.6 | 180.9 859.7 | 158.6 855.3 | 134.8 829.8 | 115.1 755.4 | 99.4 682.3 | 266.4 558.1 | 401.7 443.0 | 566.0 376.8 | 701.7 324.7 | 762.7 283.7 | 807.9 247.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 71.7 263.7 | 45.5 286.9 | 36.7 298.6 | 25.1 295.7 | 16.4 272.4 | 10.6 260.7 | 28.0 228.7 | 65.8 188.0 | 112.4 147.3 | 156.0 118.2 | 193.8 97.8 | 231.7 80.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 150.5 563.0 | 135.4 572.8 | 121.9 556.7 | 109.7 534.1 | 98.7 483.0 | 88.9 421.6 | 238.4 329.4 | 335.9 255.0 | 453.6 229.5 | 545.7 206.5 | 568.9 185.9 | 576.2 167.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.00 | 75.7 241.0 | 62.2 268.4 | 54.7 288.7 | 46.7 302.5 | 40.1 285.7 | 34.8 267.1 | 54.0 209.4 | 90.7 149.1 | 126.3 127.4 | 162.3 110.1 | 191.0 96.4 | 220.2 84.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 22.4 82.4 | 14.2 89.7 | 11.5 93.3 | 7.8 92.4 | 5.1 85.1 | 3.3 81.5 | 8.8 71.5 | 20.6 58.8 | 35.1 46.0 | 48.8 36.9 | 60.6 30.6 | 72.4 25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 53.3 158.6 | 48.0 178.7 | 43.2 195.4 | 38.9 210.1 | 35.0 200.5 | 31.5 185.7 | 45.2 138.0 | 70.1 90.4 | 91.2 81.3 | 113.5 73.2 | 130.5 65.9 | 147.8 59.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 29.2 86.9 | 24.1 93.9 | 21.2 102.8 | 18.2 110.5 | 15.7 109.4 | 13.6 138.3 | 20.4 80.3 | 33.6 56.9 | 46.3 48.7 | 59.2 42.2 | 69.4 37.1 | 79.9 32.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 8.1 29.7 | 5.1 32.3 | 4.1 33.6 | 2.8 33.3 | 1.8 30.6 | 1.2 29.3 | 3.2 25.7 | 7.4 21.2 | 12.6 16.6 | 17.6 13.3 | 21.8 11.0 | 26.1 9.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 21.1 57.3 | 19.0 61.7 | 17.1 69.2 | 15.4 77.3 | 13.8 78.7 | 12.5 108.9 | 17.3 54.5 | 26.1 35.7 | 33.6 32.2 | 41.6 28.9 | 47.6 26.1 | 53.8 23.4 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 东北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=50.52 K=0.52 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 | 97.2 97.2 |
| 照明 | 显热(W) | 124.5 595.0 | 103.8 608.9 | 89.9 622.7 | 76.1 629.6 | 62.3 636.6 | 55.4 643.5 | 290.6 650.4 | 429.0 415.2 | 484.3 269.8 | 518.9 221.4 | 546.6 179.9 | 574.3 152.2 |
| 人体 | 显热(W) | 29.3 186.3 | 25.1 190.5 | 20.9 192.6 | 18.8 194.7 | 14.7 196.7 | 12.6 198.8 | 108.8 200.9 | 148.6 102.6 | 161.2 62.8 | 169.5 50.2 | 175.8 41.9 | 182.1 35.6 |
|  | 全热(W) | 29.3 439.9 | 25.1 444.1 | 20.9 446.1 | 18.8 448.2 | 14.7 450.3 | 12.6 452.4 | 362.4 454.5 | 402.2 102.6 | 414.8 62.8 | 423.1 50.2 | 429.4 41.9 | 435.7 35.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 226.9 | 0.0 246.9 | 0.0 256.9 | 0.0 254.4 | 0.0 234.4 | 0.0 224.4 | 0.0 196.9 | 56.7 161.8 | 96.7 126.8 | 134.3 0.0 | 166.8 0.0 | 199.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 960.7 | 0.0 981.5 | 0.0 991.9 | 0.0 989.3 | 0.0 968.5 | 0.0 958.1 | 0.0 929.5 | 783.9 893.1 | 825.5 856.7 | 864.5 0.0 | 898.3 0.0 | 932.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1530 3901 | 1448 4002 | 1390 4044 | 1297 4044 | 1206 3947 | 1094 3959 | 1802 3802 | 2930 3050 | 3241 2780 | 3501 1802 | 3661 1690 | 3812 1584 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1530 2913 | 1448 3014 | 1390 3055 | 1297 3055 | 1206 2959 | 1094 2972 | 1548 2816 | 1949 2319 | 2259 2050 | 2517 1802 | 2676 1690 | 2826 1584 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1530 2940 | 1448 3020 | 1390 3052 | 1297 3055 | 1206 2979 | 1094 3001 | 1802 2873 | 2146 2157 | 2416 1923 | 2637 1802 | 2763 1690 | 2880 1584 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1530 2686 | 1448 2767 | 1390 2798 | 1297 2801 | 1206 2725 | 1094 2747 | 1548 2619 | 1892 2157 | 2162 1923 | 2383 1802 | 2509 1690 | 2626 1584 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[休闲空间] |  | 3.60 | 60.00 | 26 | 60 | 12060.6 | 15 | 15284.1 | 15 | 5.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=14.35 K=0.83 D=4.49 | 102.1 62.0 | 102.5 60.4 | 101.2 58.6 | 96.8 57.1 | 92.9 55.9 | 86.0 67.2 | 79.4 86.2 | 75.1 100.3 | 71.7 110.0 | 69.0 112.3 | 66.6 109.7 | 65.0 102.9 |
| 西南外墙 | F=23.30 K=0.83 D=4.49 | 181.8 102.8 | 198.6 100.0 | 206.5 96.8 | 200.0 94.2 | 186.2 92.1 | 157.4 97.5 | 134.0 108.4 | 126.4 119.5 | 120.4 130.5 | 115.5 139.2 | 111.1 147.5 | 108.1 159.0 |
| 西北外墙 | F=16.35 K=0.83 D=4.49 | 124.3 75.6 | 140.0 73.4 | 151.7 71.2 | 153.8 69.2 | 148.3 67.7 | 123.8 71.4 | 98.4 79.0 | 92.9 86.7 | 88.4 94.5 | 84.8 100.5 | 81.6 106.3 | 79.3 110.7 |
| 东北外墙 | F=23.55 K=0.83 D=4.49 | 172.4 105.6 | 172.8 103.0 | 170.7 100.1 | 163.4 97.6 | 156.8 95.7 | 145.4 127.7 | 134.5 167.1 | 127.4 186.2 | 121.8 193.6 | 117.4 188.5 | 113.4 177.8 | 110.6 168.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 83.3 310.0 | 67.8 322.4 | 59.5 320.7 | 50.6 311.2 | 43.2 283.3 | 37.3 255.9 | 98.8 209.3 | 151.5 166.1 | 213.5 141.3 | 264.5 121.8 | 286.0 106.4 | 303.0 92.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 56.4 211.1 | 50.8 214.8 | 45.7 208.8 | 41.1 200.3 | 37.0 181.1 | 33.3 158.1 | 88.3 123.5 | 126.9 95.6 | 171.3 86.1 | 206.0 77.5 | 213.3 69.7 | 216.1 62.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 151.5 482.1 | 124.4 536.8 | 109.4 577.4 | 93.5 600.4 | 80.2 566.3 | 69.6 516.1 | 108.0 407.3 | 181.4 298.2 | 252.5 254.7 | 324.6 220.3 | 382.1 192.9 | 440.5 168.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 106.7 317.3 | 96.0 357.5 | 86.4 390.8 | 77.8 415.6 | 70.0 396.1 | 63.0 353.1 | 90.4 264.3 | 140.2 180.7 | 182.3 162.7 | 227.1 146.4 | 260.9 131.7 | 295.7 118.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 64.8 193.2 | 53.6 208.8 | 47.2 228.4 | 40.4 245.6 | 34.9 243.1 | 30.3 260.1 | 45.4 189.4 | 74.6 126.4 | 102.8 108.3 | 131.5 93.9 | 154.3 82.4 | 177.5 72.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 46.9 127.3 | 42.2 137.0 | 38.0 153.8 | 34.2 171.7 | 30.8 175.0 | 27.7 194.9 | 38.4 132.2 | 58.1 79.4 | 74.7 71.5 | 92.5 64.3 | 105.8 57.9 | 119.6 52.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 85.3 316.1 | 69.7 328.8 | 61.1 326.5 | 52.0 316.4 | 44.5 288.0 | 38.5 260.1 | 123.2 213.1 | 284.9 169.5 | 251.3 144.4 | 288.8 124.5 | 293.5 108.9 | 302.3 95.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 58.5 217.2 | 52.6 221.2 | 47.3 214.6 | 42.6 205.5 | 38.4 185.8 | 34.5 162.3 | 112.7 127.3 | 260.2 99.0 | 209.1 89.1 | 230.3 80.2 | 220.9 72.2 | 215.4 65.0 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 东北外门 | F=3.75 K=1.97 | 13.3 49.0 | 8.4 53.3 | 6.8 55.5 | 4.7 54.9 | 3.0 50.6 | 2.0 48.4 | 5.2 42.5 | 12.2 34.9 | 20.9 27.4 | 29.0 22.0 | 36.0 18.2 | 43.0 14.9 |
| 周边地面 | F=46.94 K=0.52 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 | 90.3 90.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 583.2 723.6 | 486.0 777.6 | 410.4 820.8 | 345.6 853.1 | 302.4 885.5 | 259.2 907.1 | 226.8 928.7 | 205.2 950.3 | 172.8 961.1 | 432.0 982.7 | 561.6 993.5 | 658.8 723.6 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 364.8 | 153.6 384.0 | 129.6 398.4 | 124.8 412.8 | 91.2 422.4 | 76.8 432.0 | 62.4 441.6 | 52.8 446.4 | 48.0 451.2 | 206.4 456.0 | 307.2 456.0 | 340.8 292.8 |
| 人体 | 显热(W) | 190.6 789.5 | 154.3 807.6 | 127.0 825.8 | 108.9 834.9 | 90.7 843.9 | 81.7 853.0 | 72.6 862.1 | 480.9 871.1 | 653.4 871.1 | 698.7 453.7 | 744.1 272.2 | 771.3 226.9 |
|  | 全热(W) | 190.6 1888.9 | 154.3 1907.1 | 127.0 1925.2 | 108.9 1934.3 | 90.7 1943.4 | 81.7 1952.4 | 72.6 1961.5 | 1580.4 1970.6 | 1752.8 1970.6 | 1798.2 453.7 | 1843.5 272.2 | 1870.8 226.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 655.8 | 0.0 713.7 | 0.0 742.6 | 0.0 735.4 | 0.0 677.5 | 0.0 648.6 | 0.0 569.0 | 163.8 467.7 | 279.5 366.4 | 388.1 0.0 | 482.1 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2776.9 | 0.0 2837.0 | 0.0 2867.1 | 0.0 2859.5 | 0.0 2799.4 | 0.0 2769.3 | 0.0 2686.7 | 2265.8 2581.4 | 2386.0 2476.2 | 2498.8 0.0 | 2596.5 0.0 | 2694.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 2.96 2.96 | 2.96 2.96 | 2.96 0.00 | 2.96 0.00 | 2.96 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9256 14819 | 9035 15068 | 8882 15225 | 8732 15284 | 8569 15164 | 8401 15133 | 8487 14879 | 12540 14582 | 12926 14397 | 13697 10340 | 14181 10091 | 14552 9542 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9256 11598 | 9035 11845 | 8882 12001 | 8732 12061 | 8569 11943 | 8401 11912 | 8487 11662 | 9339 11369 | 9720 11188 | 10487 10340 | 10967 10091 | 11335 9542 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9256 12042 | 9035 12231 | 8882 12358 | 8732 12425 | 8569 12365 | 8401 12363 | 8487 12192 | 10274 12001 | 10540 11921 | 11198 10340 | 11584 10091 | 11858 9542 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9256 10942 | 9035 11131 | 8882 11259 | 8732 11325 | 8569 11265 | 8401 11264 | 8487 11093 | 9175 10902 | 9441 10822 | 10098 10340 | 10485 10091 | 10759 9542 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[一般商店] |  | 3.60 | 30.20 | 26 | 60 | 6077.6 | 15 | 7756.7 | 15 | 2.79 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.20 K=0.39 D=3.35 | 136.2 88.6 | 127.2 87.6 | 118.2 86.9 | 108.2 90.2 | 102.4 99.6 | 99.6 110.3 | 97.4 121.5 | 95.5 130.5 | 93.9 137.3 | 92.6 141.3 | 90.8 143.0 | 89.7 141.2 |
| 东北外墙 | F=16.60 K=0.83 D=4.49 | 121.5 74.5 | 121.8 72.6 | 120.3 70.5 | 115.2 68.8 | 110.5 67.4 | 102.5 90.0 | 94.8 117.8 | 89.8 131.2 | 85.9 136.5 | 82.7 132.9 | 79.9 125.3 | 78.0 119.0 |
| 东南外墙 | F=14.12 K=0.83 D=4.49 | 100.5 61.0 | 100.9 59.4 | 99.6 57.7 | 95.3 56.2 | 91.4 55.0 | 84.6 66.1 | 78.1 84.9 | 73.9 98.7 | 70.6 108.2 | 67.9 110.5 | 65.6 108.0 | 63.9 101.2 |
| 西南外墙 | F=16.80 K=0.83 D=4.49 | 131.1 74.2 | 143.2 72.1 | 148.9 69.8 | 144.2 67.9 | 134.3 66.4 | 113.5 70.3 | 96.6 78.1 | 91.2 86.1 | 86.8 94.1 | 83.3 100.3 | 80.1 106.4 | 77.9 114.6 |
| 西北外墙 | F=15.12 K=0.83 D=4.49 | 114.9 69.8 | 129.4 67.9 | 140.2 65.8 | 142.2 64.0 | 137.1 62.6 | 114.5 66.0 | 91.0 73.0 | 85.9 80.2 | 81.7 87.3 | 78.4 92.9 | 75.5 98.3 | 73.3 102.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.00 | 71.1 263.4 | 58.1 274.0 | 50.9 272.1 | 43.4 263.7 | 37.1 240.0 | 32.1 216.7 | 124.1 177.6 | 237.4 141.3 | 210.4 120.3 | 241.6 103.8 | 249.8 90.7 | 251.9 79.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 22.4 82.4 | 14.2 89.7 | 11.5 93.3 | 7.8 92.4 | 5.1 85.1 | 3.3 81.5 | 8.8 71.5 | 20.6 58.8 | 35.1 46.0 | 48.8 36.9 | 60.6 30.6 | 72.4 25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 48.7 181.0 | 43.8 184.4 | 39.5 178.8 | 35.5 171.3 | 32.0 154.9 | 28.8 135.3 | 115.3 106.1 | 216.8 82.5 | 175.2 74.3 | 192.8 66.9 | 189.2 60.2 | 179.5 54.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 67.4 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 60.3 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 27.3 86.8 | 22.4 96.6 | 19.7 103.9 | 16.8 111.6 | 14.4 105.8 | 12.5 104.2 | 19.4 71.1 | 32.6 53.7 | 45.5 45.8 | 58.4 39.6 | 68.8 34.7 | 79.3 30.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 8.1 29.7 | 5.1 32.3 | 4.1 33.6 | 2.8 33.3 | 1.8 30.6 | 1.2 29.3 | 3.2 25.7 | 7.4 21.2 | 12.6 16.6 | 17.6 13.3 | 21.8 11.0 | 26.1 9.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 19.2 57.1 | 17.3 64.3 | 15.6 70.3 | 14.0 78.4 | 12.6 75.2 | 11.3 74.9 | 16.3 45.3 | 25.2 32.5 | 32.8 29.3 | 40.9 26.3 | 47.0 23.7 | 53.2 21.3 |
| 西南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=28.13 K=0.52 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 | 54.1 54.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 326.1 404.6 | 271.8 434.8 | 229.5 459.0 | 193.3 477.1 | 169.1 495.2 | 144.9 507.3 | 126.8 519.4 | 114.7 531.4 | 96.6 537.5 | 241.6 549.6 | 314.0 555.6 | 368.4 404.6 |
| 照明 | 显热(W) | 111.4 220.1 | 97.8 228.3 | 73.4 236.4 | 62.5 241.9 | 51.6 247.3 | 43.5 250.0 | 38.0 252.7 | 32.6 255.5 | 122.3 258.2 | 176.6 260.9 | 195.7 260.9 | 209.3 168.5 |
| 人体 | 显热(W) | 92.3 382.2 | 74.7 391.0 | 61.5 399.8 | 52.7 404.2 | 43.9 408.6 | 39.5 413.0 | 35.1 417.4 | 232.9 421.8 | 316.3 421.8 | 338.3 219.7 | 360.3 131.8 | 373.4 109.8 |
|  | 全热(W) | 92.3 1313.0 | 74.7 1321.8 | 61.5 1330.6 | 52.7 1335.0 | 43.9 1339.4 | 39.5 1343.8 | 35.1 1348.2 | 1163.6 1352.6 | 1247.1 1352.6 | 1269.1 219.7 | 1291.1 131.8 | 1304.2 109.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 0.00 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 | 1.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 231.0 | 0.0 251.4 | 0.0 261.6 | 0.0 259.1 | 0.0 238.7 | 0.0 228.5 | 0.0 200.5 | 57.7 164.8 | 98.5 129.1 | 136.7 0.0 | 169.9 0.0 | 203.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 978.3 | 0.0 999.5 | 0.0 1010.1 | 0.0 1007.4 | 0.0 986.2 | 0.0 975.7 | 0.0 946.5 | 798.2 909.5 | 840.6 872.4 | 880.3 0.0 | 914.8 0.0 | 949.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 | 3623.5 3623.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4987 7597 | 4884 7692 | 4791 7743 | 4692 7757 | 4603 7712 | 4493 7726 | 4555 7676 | 6615 7615 | 6836 7566 | 7175 5545 | 7352 5432 | 7494 5134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4987 5919 | 4884 6014 | 4791 6064 | 4692 6078 | 4603 6034 | 4493 6048 | 4555 5999 | 4944 5939 | 5163 5892 | 5500 5545 | 5676 5432 | 5817 5134 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4987 6619 | 4884 6693 | 4791 6733 | 4692 6749 | 4603 6726 | 4493 6750 | 4555 6729 | 5817 6705 | 5996 6693 | 6294 5545 | 6437 5432 | 6544 5134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4987 5688 | 4884 5762 | 4791 5802 | 4692 5819 | 4603 5795 | 4493 5820 | 4555 5799 | 4886 5775 | 5065 5763 | 5364 5545 | 5506 5432 | 5614 5134 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 | 1.75 1.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[普通办公室] |  | 3.60 | 45.21 | 26 | 60 | 6219.9 | 15 | 7511.6 | 15 | 2.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.21 K=0.39 D=3.35 | 203.9 132.6 | 190.5 131.2 | 177.0 130.0 | 162.0 135.0 | 153.3 149.1 | 149.2 165.1 | 145.8 181.9 | 143.0 195.3 | 140.5 205.6 | 138.7 211.6 | 136.0 214.1 | 134.3 211.4 |
| 东南外墙 | F=14.12 K=0.83 D=4.49 | 100.5 61.0 | 100.9 59.4 | 99.6 57.7 | 95.3 56.2 | 91.4 55.0 | 84.6 66.1 | 78.1 84.9 | 73.9 98.7 | 70.6 108.2 | 67.9 110.5 | 65.6 108.0 | 63.9 101.2 |
| 西南外墙 | F=25.34 K=0.83 D=4.49 | 197.7 111.8 | 216.0 108.7 | 224.6 105.3 | 217.5 102.4 | 202.5 100.1 | 171.2 106.0 | 145.7 117.9 | 137.5 129.9 | 130.9 141.9 | 125.6 151.3 | 120.9 160.4 | 117.5 172.9 |
| 西北外墙 | F=14.12 K=0.83 D=4.49 | 107.3 65.2 | 120.8 63.4 | 131.0 61.4 | 132.8 59.8 | 128.1 58.4 | 106.9 61.7 | 85.0 68.2 | 80.2 74.9 | 76.3 81.6 | 73.2 86.8 | 70.5 91.8 | 68.5 95.5 |
| 东北外墙 | F=24.34 K=0.83 D=4.49 | 178.1 109.2 | 178.6 106.4 | 176.4 103.4 | 168.8 100.9 | 162.1 98.9 | 150.3 131.9 | 139.0 172.6 | 131.7 192.4 | 125.9 200.1 | 121.3 194.8 | 117.2 183.8 | 114.3 174.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 67.4 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 60.3 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 60.6 192.8 | 49.8 214.7 | 43.7 231.0 | 37.4 243.1 | 32.1 229.8 | 27.8 212.2 | 43.2 170.4 | 72.6 119.3 | 101.0 101.9 | 129.8 88.1 | 152.8 77.2 | 176.2 67.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 42.7 126.9 | 38.4 143.0 | 34.6 156.3 | 31.1 169.2 | 28.0 161.7 | 25.2 147.0 | 36.2 113.3 | 56.1 72.3 | 72.9 65.1 | 90.8 58.6 | 104.4 52.7 | 118.3 47.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 64.8 193.2 | 53.6 208.8 | 47.2 228.4 | 40.4 245.6 | 34.9 243.1 | 30.3 294.7 | 45.4 178.4 | 74.6 126.4 | 102.8 108.3 | 131.5 93.9 | 154.3 82.4 | 177.5 72.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 46.9 127.3 | 42.2 137.0 | 38.0 153.8 | 34.2 171.7 | 30.8 175.0 | 27.7 229.5 | 38.4 121.2 | 58.1 79.4 | 74.7 71.5 | 92.5 64.3 | 105.8 57.9 | 119.6 52.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 113.8 421.4 | 92.9 438.4 | 81.5 435.4 | 69.4 421.9 | 59.3 384.0 | 51.3 346.8 | 198.6 284.1 | 379.8 226.1 | 332.5 192.5 | 382.7 166.1 | 391.4 145.2 | 403.0 126.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 35.8 131.8 | 22.7 143.5 | 18.4 149.3 | 12.6 147.8 | 8.2 136.2 | 5.3 130.4 | 14.0 114.4 | 32.9 94.0 | 56.2 73.6 | 78.0 59.1 | 96.9 48.9 | 115.8 40.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 77.9 289.6 | 70.1 295.0 | 63.1 286.1 | 56.8 274.0 | 51.1 247.8 | 46.0 216.4 | 184.5 169.8 | 346.9 132.1 | 276.3 118.9 | 304.7 107.0 | 294.5 96.3 | 287.2 86.6 |
| 西南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=40.06 K=0.52 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 | 77.1 77.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 317.3 393.7 | 264.5 423.1 | 223.3 446.6 | 188.1 464.3 | 164.6 481.9 | 141.0 493.7 | 123.4 505.4 | 111.7 517.2 | 94.0 523.0 | 235.1 534.8 | 305.6 540.7 | 358.5 393.7 |
| 照明 | 显热(W) | 144.7 274.9 | 115.7 289.3 | 97.6 300.2 | 94.0 311.0 | 68.7 318.3 | 57.9 325.5 | 47.0 332.7 | 39.8 336.3 | 36.2 340.0 | 155.5 343.6 | 231.5 343.6 | 256.8 220.6 |
| 人体 | 显热(W) | 38.3 243.4 | 32.8 248.9 | 27.3 251.6 | 24.6 254.4 | 19.1 257.1 | 16.4 259.8 | 142.2 262.6 | 194.2 134.0 | 210.6 82.0 | 221.5 65.6 | 229.7 54.7 | 237.9 46.5 |
|  | 全热(W) | 38.3 574.8 | 32.8 580.2 | 27.3 583.0 | 24.6 585.7 | 19.1 588.5 | 16.4 591.2 | 473.6 593.9 | 525.5 134.0 | 542.0 82.0 | 552.9 65.6 | 561.1 54.7 | 569.3 46.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 296.5 | 0.0 322.7 | 0.0 335.7 | 0.0 332.5 | 0.0 306.3 | 0.0 293.2 | 0.0 257.2 | 74.0 211.4 | 126.4 165.6 | 175.4 0.0 | 218.0 0.0 | 260.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1255.4 | 0.0 1282.6 | 0.0 1296.2 | 0.0 1292.8 | 0.0 1265.6 | 0.0 1252.0 | 0.0 1214.6 | 1024.3 1167.0 | 1078.7 1119.5 | 1129.7 0.0 | 1173.8 0.0 | 1218.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 | 3164.5 3164.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4835 7273 | 4710 7405 | 4616 7478 | 4509 7512 | 4389 7443 | 4255 7498 | 4838 7320 | 6148 6698 | 6234 6562 | 6687 5387 | 6942 5329 | 7136 4998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4835 5983 | 4710 6114 | 4616 6186 | 4509 6220 | 4389 6153 | 4255 6208 | 4506 6031 | 4866 5742 | 4950 5608 | 5401 5387 | 5654 5329 | 5847 4998 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4835 6018 | 4710 6123 | 4616 6182 | 4509 6219 | 4389 6178 | 4255 6246 | 4838 6106 | 5124 5531 | 5155 5443 | 5557 5387 | 5768 5329 | 5918 4998 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4835 5687 | 4710 5791 | 4616 5851 | 4509 5887 | 4389 5846 | 4255 5914 | 4506 5774 | 4792 5531 | 4824 5443 | 5226 5387 | 5436 5329 | 5586 4998 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[一般商店] |  | 3.60 | 29.80 | 26 | 60 | 6031.6 | 15 | 7689.0 | 15 | 2.76 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.80 K=0.39 D=3.35 | 134.4 87.5 | 125.6 86.5 | 116.7 85.7 | 106.8 89.0 | 101.1 98.3 | 98.3 108.8 | 96.1 120.0 | 94.3 128.8 | 92.6 135.6 | 91.4 139.5 | 89.6 141.1 | 88.6 139.4 |
| 西南外墙 | F=16.60 K=0.83 D=4.49 | 129.5 73.3 | 141.5 71.2 | 147.1 69.0 | 142.5 67.1 | 132.7 65.6 | 112.2 69.5 | 95.5 77.2 | 90.1 85.1 | 85.8 93.0 | 82.3 99.1 | 79.2 105.1 | 77.0 113.3 |
| 西北外墙 | F=14.88 K=0.83 D=4.49 | 113.1 68.8 | 127.4 66.8 | 138.1 64.8 | 140.0 63.0 | 135.0 61.6 | 112.7 65.0 | 89.6 71.9 | 84.5 78.9 | 80.5 86.0 | 77.2 91.5 | 74.3 96.8 | 72.2 100.7 |
| 东北外墙 | F=16.80 K=0.83 D=4.49 | 123.0 75.4 | 123.3 73.5 | 121.8 71.4 | 116.5 69.6 | 111.9 68.2 | 103.7 91.1 | 95.9 119.2 | 90.9 132.8 | 86.9 138.1 | 83.7 134.5 | 80.9 126.8 | 78.9 120.4 |
| 东南外墙 | F=13.88 K=0.83 D=4.49 | 98.8 60.0 | 99.2 58.4 | 98.0 56.7 | 93.7 55.3 | 89.9 54.1 | 83.2 65.0 | 76.8 83.4 | 72.7 97.1 | 69.4 106.4 | 66.8 108.6 | 64.5 106.2 | 62.9 99.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.00 | 75.7 241.0 | 62.2 268.4 | 54.7 288.7 | 46.7 302.9 | 40.1 286.1 | 34.8 263.3 | 54.0 210.4 | 90.7 149.1 | 126.3 127.4 | 162.3 110.1 | 191.0 96.4 | 220.2 84.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 22.4 82.4 | 14.2 89.7 | 11.5 93.3 | 7.8 92.4 | 5.1 85.1 | 3.3 81.5 | 8.8 71.5 | 20.6 58.8 | 35.1 46.0 | 48.8 36.9 | 60.6 30.6 | 72.4 25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 53.3 158.6 | 48.0 178.7 | 43.2 195.4 | 38.9 210.5 | 35.0 201.0 | 31.5 181.8 | 45.2 139.0 | 70.1 90.4 | 91.2 81.3 | 113.5 73.2 | 130.5 65.9 | 147.8 59.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 25.6 94.8 | 20.9 98.6 | 18.3 98.0 | 15.6 94.9 | 13.3 86.4 | 11.5 78.0 | 38.7 63.9 | 85.5 50.9 | 81.7 43.3 | 92.6 37.4 | 88.1 32.7 | 90.7 28.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 8.1 29.7 | 5.1 32.3 | 4.1 33.6 | 2.8 33.3 | 1.8 30.6 | 1.2 29.3 | 3.2 25.7 | 7.4 21.2 | 12.6 16.6 | 17.6 13.3 | 21.8 11.0 | 26.1 9.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 17.5 65.2 | 15.8 66.4 | 14.2 64.4 | 12.8 61.7 | 11.5 55.7 | 10.4 48.7 | 35.6 38.2 | 78.1 29.7 | 69.0 26.7 | 75.0 24.1 | 66.3 21.7 | 64.6 19.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 60.8 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 53.8 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 东北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 周边地面 | F=27.87 K=0.52 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 321.9 399.4 | 268.2 429.2 | 226.5 453.0 | 190.7 470.9 | 166.9 488.8 | 143.1 500.7 | 125.2 512.6 | 113.3 524.6 | 95.4 530.5 | 238.4 542.4 | 310.0 548.4 | 363.6 399.4 |
| 照明 | 显热(W) | 110.0 217.3 | 96.6 225.3 | 72.4 233.4 | 61.7 238.7 | 51.0 244.1 | 42.9 246.8 | 37.6 249.5 | 32.2 252.1 | 120.7 254.8 | 174.4 257.5 | 193.1 257.5 | 206.5 166.3 |
| 人体 | 显热(W) | 91.1 377.3 | 73.7 385.9 | 60.7 394.6 | 52.0 399.0 | 43.4 403.3 | 39.0 407.6 | 34.7 412.0 | 229.8 416.3 | 312.2 416.3 | 333.9 216.8 | 355.6 130.1 | 368.6 108.4 |
|  | 全热(W) | 91.1 1296.0 | 73.7 1304.7 | 60.7 1313.3 | 52.0 1317.7 | 43.4 1322.0 | 39.0 1326.3 | 34.7 1330.7 | 1148.6 1335.0 | 1230.9 1335.0 | 1252.6 216.8 | 1274.3 130.1 | 1287.3 108.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 228.0 | 0.0 248.2 | 0.0 258.2 | 0.0 255.7 | 0.0 235.6 | 0.0 225.5 | 0.0 197.9 | 56.9 162.6 | 97.2 127.4 | 134.9 0.0 | 167.7 0.0 | 200.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 965.6 | 0.0 986.5 | 0.0 997.0 | 0.0 994.4 | 0.0 973.5 | 0.0 963.0 | 0.0 934.3 | 787.9 897.7 | 829.7 861.1 | 868.9 0.0 | 902.9 0.0 | 936.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 | 3576.5 3576.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4930 7494 | 4827 7599 | 4735 7664 | 4638 7689 | 4549 7649 | 4440 7656 | 4443 7611 | 6442 7529 | 6707 7479 | 7045 5484 | 7226 5371 | 7386 5076 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4930 5838 | 4827 5942 | 4735 6006 | 4638 6032 | 4549 5992 | 4440 6000 | 4443 5956 | 4793 5875 | 5056 5827 | 5393 5484 | 5572 5371 | 5731 5076 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 | 2.76 2.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4930 6528 | 4827 6613 | 4735 6667 | 4638 6695 | 4549 6675 | 4440 6693 | 4443 6676 | 5655 6631 | 5878 6618 | 6176 5484 | 6323 5371 | 6449 5076 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4930 5610 | 4827 5694 | 4735 5748 | 4638 5776 | 4549 5756 | 4440 5774 | 4443 5758 | 4736 5712 | 4959 5699 | 5258 5484 | 5405 5371 | 5530 5076 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[卫生间] |  | 3.60 | 25.93 | 28 | 60 | 904.7 | 17 | 904.7 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.93 K=0.39 D=3.35 | 96.8 55.9 | 89.1 55.1 | 81.4 54.4 | 72.8 57.3 | 67.8 65.4 | 65.4 74.5 | 63.5 84.2 | 61.9 91.9 | 60.4 97.8 | 59.4 101.2 | 57.8 102.6 | 56.9 101.1 |
| 西南外墙 | F=9.40 K=0.83 D=4.49 | 57.8 25.9 | 64.6 24.7 | 67.8 23.5 | 65.1 22.4 | 59.6 21.6 | 47.9 23.8 | 38.5 28.1 | 35.4 32.6 | 33.0 37.1 | 31.0 40.6 | 29.3 43.9 | 28.0 48.6 |
| 西北外墙 | F=23.33 K=0.83 D=4.49 | 138.7 69.1 | 161.0 66.1 | 177.7 62.8 | 180.7 60.1 | 173.0 57.9 | 138.0 63.2 | 101.8 74.0 | 93.9 85.1 | 87.5 96.1 | 82.4 104.7 | 77.8 113.0 | 74.5 119.2 |
| 东北外墙 | F=11.40 K=0.83 D=4.49 | 64.6 32.2 | 64.8 31.0 | 63.7 29.5 | 60.2 28.4 | 57.0 27.4 | 51.5 42.9 | 46.2 62.0 | 42.8 71.3 | 40.1 74.9 | 37.9 72.4 | 36.0 67.2 | 34.7 62.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.00 | 50.8 216.2 | 37.3 243.5 | 29.8 263.8 | 21.8 277.6 | 15.2 260.8 | 9.9 242.3 | 29.1 184.6 | 65.8 124.2 | 101.4 102.5 | 137.4 85.3 | 166.2 71.6 | 195.3 59.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | -2.5 57.5 | -10.7 64.8 | -13.4 68.4 | -17.0 67.5 | -19.8 60.2 | -21.6 56.6 | -16.1 46.6 | -4.3 33.9 | 10.2 21.1 | 23.9 12.1 | 35.7 5.7 | 47.5 0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 53.3 158.6 | 48.0 178.7 | 43.2 195.4 | 38.9 210.1 | 35.0 200.5 | 31.5 185.7 | 45.2 138.0 | 70.1 90.4 | 91.2 81.3 | 113.5 73.2 | 130.5 65.9 | 147.8 59.3 |
| 东北外门 | F=3.00 K=1.97 | -1.2 27.4 | -5.1 30.8 | -6.4 32.5 | -8.1 32.1 | -9.4 28.6 | -10.3 26.9 | -7.7 22.2 | -2.0 16.1 | 4.9 10.1 | 11.4 5.7 | 17.0 2.7 | 22.6 0.1 |
| 周边地面 | F=20.97 K=0.52 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 188.8 252.8 | 155.1 262.9 | 131.5 273.0 | 114.6 283.2 | 97.8 289.9 | 84.3 293.3 | 74.2 300.0 | 70.8 303.4 | 151.7 310.1 | 192.1 313.5 | 219.1 316.9 | 236.0 232.6 |
| 照明 | 显热(W) | 53.2 105.0 | 46.7 108.9 | 35.0 112.8 | 29.8 115.4 | 24.6 118.0 | 20.7 119.3 | 18.2 120.6 | 15.6 121.9 | 58.3 123.2 | 84.3 124.5 | 93.3 124.5 | 99.8 80.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 668 803 | 632 842 | 599 871 | 556 895 | 504 888 | 426 905 | 382 894 | 403 865 | 556 870 | 654 866 | 715 861 | 766 723 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 668 803 | 632 842 | 599 871 | 556 895 | 504 888 | 426 905 | 382 894 | 403 865 | 556 870 | 654 866 | 715 861 | 766 723 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 668 803 | 632 842 | 599 871 | 556 895 | 504 888 | 426 905 | 382 894 | 403 865 | 556 870 | 654 866 | 715 861 | 766 723 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 668 803 | 632 842 | 599 871 | 556 895 | 504 888 | 426 905 | 382 894 | 403 865 | 556 870 | 654 866 | 715 861 | 766 723 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[后勤区] |  | 3.60 | 80.15 | 26 | 60 | 9822.1 | 17 | 12109.5 | 17 | 3.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.15 K=0.39 D=3.35 | 361.5 235.2 | 337.8 232.6 | 313.8 230.6 | 287.2 239.3 | 271.9 264.3 | 264.5 292.7 | 258.4 322.6 | 253.5 346.3 | 249.1 364.6 | 245.8 375.2 | 241.1 379.5 | 238.2 374.8 |
| 东北外墙 | F=26.02 K=0.83 D=4.49 | 190.5 116.7 | 191.0 113.8 | 188.6 110.6 | 180.5 107.9 | 173.3 105.7 | 160.7 141.1 | 148.6 184.6 | 140.8 205.8 | 134.6 214.0 | 129.7 208.3 | 125.3 196.5 | 122.2 186.5 |
| 东南外墙 | F=21.83 K=0.83 D=4.49 | 155.4 94.3 | 156.0 91.9 | 154.1 89.2 | 147.4 86.9 | 141.4 85.1 | 130.9 102.3 | 120.8 131.2 | 114.3 152.6 | 109.2 167.4 | 105.1 170.9 | 101.4 167.0 | 98.9 156.6 |
| 西北外墙 | F=22.83 K=0.83 D=4.49 | 173.6 105.5 | 195.5 102.5 | 211.8 99.4 | 214.7 96.7 | 207.1 94.5 | 172.9 99.7 | 137.4 110.3 | 129.7 121.1 | 123.5 131.9 | 118.5 140.3 | 114.0 148.5 | 110.8 154.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 142.2 526.8 | 116.1 548.0 | 101.9 544.2 | 86.7 527.3 | 74.2 480.0 | 64.1 433.5 | 248.2 355.2 | 474.8 282.6 | 413.7 240.6 | 476.6 207.6 | 489.2 181.5 | 503.8 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 97.4 362.0 | 87.7 368.7 | 78.9 357.6 | 71.0 342.5 | 63.9 309.7 | 57.5 270.5 | 230.7 212.2 | 433.6 165.1 | 343.4 148.6 | 379.0 133.7 | 368.1 120.3 | 359.0 108.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 67.4 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 60.3 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 583.5 781.5 | 479.3 812.7 | 406.4 844.0 | 354.3 875.2 | 302.2 896.1 | 260.5 906.5 | 229.2 927.3 | 218.8 937.8 | 468.9 958.6 | 593.9 969.0 | 677.3 979.4 | 729.4 718.9 |
| 照明 | 显热(W) | 262.9 519.4 | 230.8 538.6 | 173.1 557.8 | 147.5 570.7 | 121.8 583.5 | 102.6 589.9 | 89.8 596.3 | 76.9 602.7 | 288.5 609.1 | 416.8 615.6 | 461.7 615.6 | 493.7 397.5 |
| 人体 | 显热(W) | 101.8 421.9 | 82.4 431.6 | 67.9 441.3 | 58.2 446.1 | 48.5 451.0 | 43.6 455.8 | 38.8 460.7 | 257.0 465.5 | 349.1 465.5 | 373.4 242.5 | 397.6 145.5 | 412.2 121.2 |
|  | 全热(W) | 101.8 1009.4 | 82.4 1019.1 | 67.9 1028.8 | 58.2 1033.6 | 48.5 1038.5 | 43.6 1043.3 | 38.8 1048.2 | 844.5 1053.0 | 936.6 1053.0 | 960.9 242.5 | 985.1 145.5 | 999.7 121.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 525.7 | 0.0 572.1 | 0.0 595.3 | 0.0 589.5 | 0.0 543.1 | 0.0 519.9 | 0.0 456.1 | 131.3 374.9 | 224.1 293.7 | 311.1 0.0 | 386.5 0.0 | 461.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2225.8 | 0.0 2274.0 | 0.0 2298.1 | 0.0 2292.1 | 0.0 2243.9 | 0.0 2219.8 | 0.0 2153.5 | 1816.1 2069.2 | 1912.5 1984.8 | 2002.9 0.0 | 2081.2 0.0 | 2159.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 0.00 | 2.37 0.00 | 2.37 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 | 5610.5 5610.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7745 11761 | 7532 11915 | 7344 12014 | 7185 12060 | 7034 11996 | 6882 12110 | 7021 11964 | 9904 11710 | 10562 11613 | 11059 8779 | 11338 8633 | 11569 8061 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7745 9473 | 7532 9625 | 7344 9724 | 7185 9770 | 7034 9708 | 6882 9822 | 7021 9679 | 7632 9428 | 8286 9334 | 8780 8779 | 9055 8633 | 9284 8061 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 | 3.89 3.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7745 9535 | 7532 9641 | 7344 9716 | 7185 9768 | 7034 9752 | 6882 9890 | 7021 9810 | 8088 9641 | 8650 9628 | 9056 8779 | 9256 8633 | 9410 8061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7745 8947 | 7532 9053 | 7344 9128 | 7185 9180 | 7034 9165 | 6882 9302 | 7021 9223 | 7500 9053 | 8062 9041 | 8469 8779 | 8669 8633 | 8822 8061 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[后勤区] |  | 3.60 | 80.04 | 26 | 60 | 9860.7 | 17 | 12145.0 | 17 | 3.88 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.04 K=0.39 D=3.35 | 361.0 234.9 | 337.3 232.3 | 313.4 230.3 | 286.8 239.0 | 271.5 264.0 | 264.1 292.3 | 258.1 322.1 | 253.2 345.8 | 248.8 364.1 | 245.5 374.7 | 240.7 379.0 | 237.8 374.3 |
| 西北外墙 | F=22.80 K=0.83 D=4.49 | 173.3 105.3 | 195.1 102.4 | 211.4 99.2 | 214.4 96.5 | 206.8 94.3 | 172.6 99.6 | 137.2 110.1 | 129.5 120.9 | 123.3 131.7 | 118.3 140.1 | 113.8 148.2 | 110.6 154.2 |
| 东南外墙 | F=21.80 K=0.83 D=4.49 | 155.2 94.1 | 155.7 91.7 | 153.8 89.0 | 147.1 86.8 | 141.1 85.0 | 130.7 102.1 | 120.6 131.0 | 114.1 152.4 | 109.0 167.0 | 104.9 170.6 | 101.2 166.7 | 98.7 156.3 |
| 西南外墙 | F=26.02 K=0.83 D=4.49 | 203.0 114.9 | 221.9 111.6 | 230.7 108.2 | 223.4 105.2 | 208.0 102.9 | 175.8 108.9 | 149.7 121.0 | 141.2 133.4 | 134.4 145.8 | 129.0 155.4 | 124.1 164.8 | 120.7 177.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 55.5 206.7 | 45.2 214.9 | 39.7 213.8 | 33.7 207.4 | 28.8 188.9 | 24.9 170.6 | 63.8 139.5 | 102.2 110.8 | 144.0 94.2 | 178.2 81.2 | 190.7 70.9 | 202.0 61.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 17.9 65.9 | 11.4 71.7 | 9.2 74.6 | 6.3 73.9 | 4.1 68.1 | 2.6 65.2 | 7.0 57.2 | 16.5 47.0 | 28.1 36.8 | 39.0 29.5 | 48.5 24.5 | 57.9 20.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 37.6 140.7 | 33.9 143.2 | 30.5 139.2 | 27.4 133.5 | 24.7 120.8 | 22.2 105.4 | 56.8 82.3 | 85.8 63.7 | 115.9 57.4 | 139.1 51.6 | 142.2 46.5 | 144.1 41.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 151.5 482.1 | 124.4 536.8 | 109.4 577.4 | 93.5 600.4 | 80.2 566.3 | 69.6 516.1 | 108.0 407.3 | 181.4 298.2 | 252.5 254.7 | 324.6 220.3 | 382.1 192.9 | 440.5 168.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 106.7 317.3 | 96.0 357.5 | 86.4 390.8 | 77.8 415.6 | 70.0 396.1 | 63.0 353.1 | 90.4 264.3 | 140.2 180.7 | 182.3 162.7 | 227.1 146.4 | 260.9 131.7 | 295.7 118.6 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 582.7 780.4 | 478.6 811.6 | 405.8 842.8 | 353.8 874.0 | 301.8 894.9 | 260.1 905.3 | 228.9 926.1 | 218.5 936.5 | 468.2 957.3 | 593.1 967.7 | 676.3 978.1 | 728.4 718.0 |
| 照明 | 显热(W) | 262.5 518.7 | 230.5 537.9 | 172.9 557.1 | 147.3 569.9 | 121.7 582.7 | 102.5 589.1 | 89.6 595.5 | 76.8 601.9 | 288.1 608.3 | 416.2 614.7 | 461.0 614.7 | 493.0 397.0 |
| 人体 | 显热(W) | 101.7 421.3 | 82.3 431.0 | 67.8 440.7 | 58.1 445.5 | 48.4 450.3 | 43.6 455.2 | 38.7 460.0 | 256.6 464.9 | 348.7 464.9 | 372.9 242.1 | 397.1 145.3 | 411.6 121.1 |
|  | 全热(W) | 101.7 1008.0 | 82.3 1017.7 | 67.8 1027.4 | 58.1 1032.2 | 48.4 1037.0 | 43.6 1041.9 | 38.7 1046.7 | 843.3 1051.6 | 935.4 1051.6 | 959.6 242.1 | 983.8 145.3 | 998.3 121.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 524.9 | 0.0 571.3 | 0.0 594.4 | 0.0 588.7 | 0.0 542.3 | 0.0 519.2 | 0.0 455.4 | 131.1 374.3 | 223.8 293.3 | 310.6 0.0 | 385.9 0.0 | 461.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2222.7 | 0.0 2270.9 | 0.0 2294.9 | 0.0 2288.9 | 0.0 2240.8 | 0.0 2216.7 | 0.0 2150.5 | 1813.6 2066.3 | 1909.9 1982.1 | 2000.1 0.0 | 2078.3 0.0 | 2156.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 0.00 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 2.37 | 2.37 0.00 | 2.37 0.00 | 2.37 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 | 5602.8 5602.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7757 11699 | 7561 11886 | 7384 12030 | 7225 12116 | 7066 12065 | 6894 12145 | 6870 11937 | 9598 11638 | 10387 11544 | 10893 8728 | 11215 8602 | 11490 8052 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7757 9415 | 7561 9600 | 7384 9743 | 7225 9829 | 7066 9779 | 6894 9861 | 6870 9655 | 7329 9360 | 8115 9268 | 8616 8728 | 8936 8602 | 9208 8052 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7757 9477 | 7561 9616 | 7384 9735 | 7225 9827 | 7066 9824 | 6894 9928 | 6870 9787 | 7785 9572 | 8477 9562 | 8892 8728 | 9137 8602 | 9333 8052 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7757 8890 | 7561 9029 | 7384 9148 | 7225 9240 | 7066 9237 | 6894 9342 | 6870 9200 | 7198 8985 | 7891 8975 | 8306 8728 | 8550 8602 | 8747 8052 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[休闲空间] |  | 3.60 | 79.97 | 26 | 60 | 14698.2 | 17 | 18990.4 | 17 | 7.08 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=79.97 K=0.39 D=3.35 | 360.7 234.6 | 337.0 232.1 | 313.1 230.1 | 286.6 238.8 | 271.3 263.7 | 263.9 292.0 | 257.9 321.8 | 252.9 345.5 | 248.6 363.7 | 245.3 374.3 | 240.5 378.7 | 237.6 374.0 |
| 西北外墙 | F=22.77 K=0.83 D=4.49 | 173.1 105.2 | 194.9 102.2 | 211.2 99.1 | 214.1 96.4 | 206.5 94.2 | 172.4 99.5 | 137.1 110.0 | 129.3 120.8 | 123.1 131.5 | 118.1 139.9 | 113.7 148.1 | 110.5 154.1 |
| 东南外墙 | F=17.77 K=0.83 D=4.49 | 126.5 76.7 | 126.9 74.8 | 125.4 72.6 | 120.0 70.7 | 115.1 69.3 | 106.5 83.3 | 98.3 106.8 | 93.0 124.2 | 88.9 136.2 | 85.5 139.1 | 82.5 135.9 | 80.5 127.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 460.9 | 68.1 350.4 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 363.1 | 57.6 264.6 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 111.1 413.3 | 90.5 429.8 | 79.3 427.6 | 67.4 414.9 | 57.6 377.7 | 49.7 341.2 | 105.4 279.1 | 203.0 221.5 | 287.9 188.4 | 356.3 162.4 | 381.4 141.9 | 403.9 123.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 35.8 131.8 | 22.7 143.5 | 18.4 149.3 | 12.6 147.8 | 8.2 136.2 | 5.3 130.4 | 14.0 114.4 | 32.9 94.0 | 56.2 73.6 | 78.0 59.1 | 96.9 48.9 | 115.8 40.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 75.2 281.5 | 67.7 286.4 | 61.0 278.3 | 54.9 267.1 | 49.4 241.5 | 44.4 210.8 | 91.4 164.7 | 170.1 127.5 | 231.7 114.7 | 278.3 103.3 | 284.4 92.9 | 288.1 83.6 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 777.3 964.4 | 647.7 1036.4 | 547.0 1094.0 | 460.6 1137.2 | 403.0 1180.3 | 345.5 1209.1 | 302.3 1237.9 | 273.5 1266.7 | 230.3 1281.1 | 575.8 1309.9 | 748.5 1324.3 | 878.1 964.4 |
| 照明 | 显热(W) | 255.9 486.2 | 204.7 511.8 | 172.7 531.0 | 166.3 550.2 | 121.6 563.0 | 102.4 575.8 | 83.2 588.6 | 70.4 595.0 | 64.0 601.4 | 275.1 607.8 | 409.4 607.8 | 454.2 390.2 |
| 人体 | 显热(W) | 254.0 1052.3 | 205.6 1076.5 | 169.3 1100.7 | 145.1 1112.8 | 121.0 1124.9 | 108.9 1137.0 | 96.8 1149.1 | 641.1 1161.1 | 870.9 1161.1 | 931.3 604.8 | 991.8 362.9 | 1028.1 302.4 |
|  | 全热(W) | 254.0 2517.7 | 205.6 2541.9 | 169.3 2566.1 | 145.1 2578.2 | 121.0 2590.3 | 108.9 2602.4 | 96.8 2614.5 | 2106.5 2626.6 | 2336.3 2626.6 | 2396.8 604.8 | 2457.2 362.9 | 2493.5 302.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 0.00 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 | 2.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 874.1 | 0.0 951.3 | 0.0 989.9 | 0.0 980.2 | 0.0 903.1 | 0.0 864.5 | 0.0 758.4 | 218.3 623.4 | 372.6 488.3 | 517.3 0.0 | 642.6 0.0 | 768.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3701.3 | 0.0 3781.4 | 0.0 3821.5 | 0.0 3811.5 | 0.0 3731.3 | 0.0 3691.2 | 0.0 3581.0 | 3020.0 3440.8 | 3180.3 3300.5 | 3330.6 0.0 | 3460.8 0.0 | 3591.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 0.00 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 | 3.95 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 | 9596.3 9596.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11763 18425 | 11491 18663 | 11291 18825 | 11121 18906 | 10947 18871 | 10793 18990 | 10749 18820 | 15867 18555 | 16327 18410 | 17200 13093 | 17751 12834 | 18146 12153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11763 14132 | 11491 14367 | 11291 14528 | 11121 14610 | 10947 14578 | 10793 14698 | 10749 14532 | 11599 14272 | 12053 14132 | 12921 13093 | 13467 12834 | 13858 12153 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 | 7.08 7.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11763 14723 | 11491 14881 | 11291 15004 | 11121 15095 | 10947 15140 | 10793 15299 | 10749 15239 | 12847 15114 | 13146 15110 | 13870 13093 | 14290 12834 | 14555 12153 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11763 13258 | 11491 13416 | 11291 13538 | 11121 13630 | 10947 13674 | 10793 13834 | 10749 13774 | 11381 13649 | 11681 13644 | 12404 13093 | 12824 12834 | 13090 12153 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[后勤区] |  | 3.60 | 60.32 | 26 | 60 | 8577.8 | 15 | 10301.2 | 15 | 2.93 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.32 K=0.39 D=3.35 | 272.0 177.0 | 254.2 175.1 | 236.1 173.5 | 216.2 180.1 | 204.6 198.9 | 199.0 220.2 | 194.5 242.7 | 190.8 260.6 | 187.5 274.3 | 185.0 282.3 | 181.4 285.6 | 179.2 282.1 |
| 东南外墙 | F=14.47 K=0.83 D=4.49 | 103.0 62.5 | 103.4 60.9 | 102.1 59.1 | 97.7 57.6 | 93.7 56.4 | 86.8 67.8 | 80.1 87.0 | 75.8 101.2 | 72.4 110.9 | 69.7 113.3 | 67.2 110.7 | 65.5 103.8 |
| 西南外墙 | F=19.10 K=0.83 D=4.49 | 149.0 84.3 | 162.8 81.9 | 169.3 79.4 | 164.0 77.2 | 152.7 75.5 | 129.0 79.9 | 109.9 88.8 | 103.7 97.9 | 98.7 107.0 | 94.7 114.1 | 91.1 120.9 | 88.6 130.3 |
| 西北外墙 | F=14.47 K=0.83 D=4.49 | 110.0 66.9 | 123.9 65.0 | 134.3 63.0 | 136.1 61.3 | 131.3 59.9 | 109.6 63.2 | 87.1 69.9 | 82.2 76.8 | 78.3 83.6 | 75.1 89.0 | 72.2 94.1 | 70.2 97.9 |
| 东北外墙 | F=23.30 K=0.83 D=4.49 | 170.5 104.5 | 171.0 101.9 | 168.9 99.0 | 161.6 96.6 | 155.2 94.6 | 143.9 126.3 | 133.0 165.3 | 126.1 184.2 | 120.5 191.6 | 116.1 186.5 | 112.2 175.9 | 109.4 167.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 83.3 310.0 | 67.8 322.4 | 59.5 320.7 | 50.6 311.2 | 43.2 283.3 | 37.3 255.9 | 100.3 209.3 | 151.5 166.1 | 213.5 141.3 | 264.5 121.8 | 286.0 106.4 | 303.0 92.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 56.4 211.1 | 50.8 214.8 | 45.7 208.8 | 41.1 200.3 | 37.0 181.1 | 33.3 158.1 | 89.8 123.5 | 126.9 95.6 | 171.3 86.1 | 206.0 77.5 | 213.3 69.7 | 216.1 62.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=11.20 | 169.6 539.9 | 139.4 601.2 | 122.5 646.7 | 104.7 676.8 | 89.9 639.0 | 77.9 582.6 | 120.9 448.4 | 203.1 334.0 | 282.8 285.3 | 363.5 246.7 | 427.9 216.0 | 493.3 189.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 50.2 184.6 | 31.8 200.8 | 25.7 209.0 | 17.6 207.0 | 11.5 190.7 | 7.4 182.5 | 19.6 160.1 | 46.1 131.6 | 78.7 103.1 | 109.2 82.7 | 135.7 68.5 | 162.2 56.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 119.5 355.4 | 107.5 400.4 | 96.8 437.7 | 87.1 469.8 | 78.4 448.4 | 70.5 400.1 | 101.3 288.3 | 157.1 202.4 | 204.2 182.2 | 254.3 164.0 | 292.2 147.6 | 331.2 132.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 390.1 | 68.1 267.5 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 292.3 | 57.6 181.8 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 142.2 526.8 | 116.1 548.0 | 101.9 544.2 | 86.7 527.3 | 74.2 480.0 | 64.1 433.5 | 248.2 355.2 | 474.8 282.6 | 413.7 240.6 | 476.6 207.6 | 489.2 181.5 | 503.8 158.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 97.4 362.0 | 87.7 368.7 | 78.9 357.6 | 71.0 342.5 | 63.9 309.7 | 57.5 270.5 | 230.7 212.2 | 433.6 165.1 | 343.4 148.6 | 379.0 133.7 | 368.1 120.3 | 359.0 108.3 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 439.1 588.1 | 360.7 611.6 | 305.8 635.1 | 266.6 658.6 | 227.4 674.3 | 196.0 682.2 | 172.5 697.9 | 164.7 705.7 | 352.8 721.4 | 446.9 729.2 | 509.7 737.1 | 548.9 541.0 |
| 照明 | 显热(W) | 197.8 390.8 | 173.7 405.3 | 130.3 419.8 | 111.0 429.4 | 91.7 439.1 | 77.2 443.9 | 67.6 448.8 | 57.9 453.6 | 217.1 458.4 | 313.6 463.2 | 347.4 463.2 | 371.5 299.2 |
| 人体 | 显热(W) | 76.6 317.5 | 62.0 324.8 | 51.1 332.1 | 43.8 335.7 | 36.5 339.4 | 32.8 343.0 | 29.2 346.7 | 193.4 350.3 | 262.7 350.3 | 281.0 182.5 | 299.2 109.5 | 310.2 91.2 |
|  | 全热(W) | 76.6 759.6 | 62.0 766.9 | 51.1 774.2 | 43.8 777.8 | 36.5 781.5 | 32.8 785.1 | 29.2 788.8 | 635.5 792.4 | 704.9 792.4 | 723.1 182.5 | 741.3 109.5 | 752.3 91.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 395.6 | 0.0 430.5 | 0.0 448.0 | 0.0 443.6 | 0.0 408.7 | 0.0 391.2 | 0.0 343.2 | 98.8 282.1 | 168.6 221.0 | 234.1 0.0 | 290.8 0.0 | 347.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1675.0 | 0.0 1711.3 | 0.0 1729.4 | 0.0 1724.9 | 0.0 1688.6 | 0.0 1670.5 | 0.0 1620.6 | 1366.7 1557.1 | 1439.2 1493.6 | 1507.2 0.0 | 1566.2 0.0 | 1625.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 0.00 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 | 1.79 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 | 4222.1 4222.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6265 9915 | 6058 10115 | 5891 10242 | 5733 10301 | 5582 10179 | 5426 10140 | 5646 9814 | 7996 9508 | 8608 9351 | 9125 7152 | 9432 6990 | 9703 6519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6265 8193 | 6058 8392 | 5891 8518 | 5733 8578 | 5582 8457 | 5426 8418 | 5646 8095 | 6286 7791 | 6895 7636 | 7410 7152 | 7714 6990 | 7983 6519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6265 8240 | 6058 8403 | 5891 8513 | 5733 8576 | 5582 8491 | 5426 8469 | 5646 8194 | 6629 7951 | 7169 7857 | 7618 7152 | 7866 6990 | 8077 6519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6265 7798 | 6058 7961 | 5891 8070 | 5733 8134 | 5582 8049 | 5426 8027 | 5646 7752 | 6187 7509 | 6726 7415 | 7176 7152 | 7424 6990 | 7635 6519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 | 1.14 1.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[休闲空间] |  | 3.60 | 60.00 | 26 | 60 | 12508.5 | 15 | 15732.1 | 15 | 5.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 18.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.39 D=3.35 | 270.6 176.0 | 252.8 174.1 | 234.9 172.6 | 215.0 179.2 | 203.5 197.9 | 198.0 219.1 | 193.5 241.5 | 189.8 259.2 | 186.5 272.9 | 184.0 280.8 | 180.4 284.1 | 178.3 280.6 |
| 西北外墙 | F=14.35 K=0.83 D=4.49 | 109.1 66.3 | 122.9 64.4 | 133.1 62.5 | 135.0 60.8 | 130.2 59.4 | 108.7 62.7 | 86.4 69.3 | 81.5 76.1 | 77.6 82.9 | 74.5 88.2 | 71.6 93.3 | 69.6 97.1 |
| 东北外墙 | F=19.10 K=0.83 D=4.49 | 139.8 85.7 | 140.2 83.5 | 138.4 81.2 | 132.5 79.2 | 127.2 77.6 | 117.9 103.5 | 109.1 135.5 | 103.4 151.0 | 98.8 157.0 | 95.2 152.9 | 91.9 144.2 | 89.7 136.9 |
| 东南外墙 | F=14.35 K=0.83 D=4.49 | 102.1 62.0 | 102.5 60.4 | 101.2 58.6 | 96.8 57.1 | 92.9 55.9 | 86.0 67.2 | 79.4 86.2 | 75.1 100.3 | 71.7 110.0 | 69.0 112.3 | 66.6 109.7 | 65.0 102.9 |
| 西南外墙 | F=23.30 K=0.83 D=4.49 | 181.8 102.8 | 198.6 100.0 | 206.5 96.8 | 200.0 94.2 | 186.2 92.1 | 157.4 97.5 | 134.0 108.4 | 126.4 119.5 | 120.4 130.5 | 115.5 139.2 | 111.1 147.5 | 108.1 159.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 97.2 289.8 | 80.3 313.2 | 70.7 342.6 | 60.7 368.4 | 52.3 364.6 | 45.5 399.5 | 68.1 267.5 | 111.8 189.6 | 154.2 162.5 | 197.2 140.8 | 231.4 123.5 | 266.3 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 70.3 190.9 | 63.3 205.6 | 57.0 230.6 | 51.3 257.5 | 46.1 262.4 | 41.5 301.7 | 57.6 181.8 | 87.2 119.1 | 112.1 107.2 | 138.7 96.5 | 158.8 86.8 | 179.4 78.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.20 | 159.3 590.0 | 130.0 613.8 | 114.1 609.5 | 97.1 590.6 | 83.1 537.5 | 71.8 485.5 | 264.1 397.8 | 531.7 316.5 | 470.0 269.5 | 540.1 232.5 | 548.0 203.3 | 564.3 177.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 50.2 184.6 | 31.8 200.8 | 25.7 209.0 | 17.6 207.0 | 11.5 190.7 | 7.4 182.5 | 19.6 160.1 | 46.1 131.6 | 78.7 103.1 | 109.2 82.7 | 135.7 68.5 | 162.2 56.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 109.1 405.4 | 98.2 413.0 | 88.4 400.5 | 79.5 383.6 | 71.6 346.9 | 64.4 303.0 | 244.5 237.7 | 485.7 184.9 | 391.4 166.4 | 430.9 149.8 | 412.3 134.8 | 402.1 121.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 83.3 310.0 | 67.8 322.4 | 59.5 320.7 | 50.6 311.2 | 43.2 283.3 | 37.3 255.9 | 100.3 209.3 | 151.5 166.1 | 213.5 141.3 | 264.5 121.8 | 286.0 106.4 | 303.0 92.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 26.9 98.9 | 17.1 107.6 | 13.8 112.0 | 9.4 110.9 | 6.1 102.1 | 4.0 97.8 | 10.5 85.8 | 24.7 70.5 | 42.1 55.2 | 58.5 44.3 | 72.7 36.7 | 86.9 30.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 56.4 211.1 | 50.8 214.8 | 45.7 208.8 | 41.1 200.3 | 37.0 181.1 | 33.3 158.1 | 89.8 123.5 | 126.9 95.6 | 171.3 86.1 | 206.0 77.5 | 213.3 69.7 | 216.1 62.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 151.5 482.1 | 124.4 536.8 | 109.4 577.4 | 93.5 600.4 | 80.2 566.3 | 69.6 516.1 | 108.0 407.3 | 181.4 298.2 | 252.5 254.7 | 324.6 220.3 | 382.1 192.9 | 440.5 168.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.49 | 44.8 164.8 | 28.4 179.3 | 23.0 186.6 | 15.7 184.8 | 10.2 170.2 | 6.6 163.0 | 17.5 143.0 | 41.1 117.5 | 70.2 92.1 | 97.5 73.9 | 121.1 61.1 | 144.8 50.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.30 | 106.7 317.3 | 96.0 357.5 | 86.4 390.8 | 77.8 415.6 | 70.0 396.1 | 63.0 353.1 | 90.4 264.3 | 140.2 180.7 | 182.3 162.7 | 227.1 146.4 | 260.9 131.7 | 295.7 118.6 |
| 西北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 东北外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 东南外门 | F=3.00 K=1.97 | 10.6 39.2 | 6.8 42.6 | 5.5 44.4 | 3.7 43.9 | 2.4 40.5 | 1.6 38.7 | 4.2 34.0 | 9.8 27.9 | 16.7 21.9 | 23.2 17.6 | 28.8 14.5 | 34.4 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 583.2 723.6 | 486.0 777.6 | 410.4 820.8 | 345.6 853.1 | 302.4 885.5 | 259.2 907.1 | 226.8 928.7 | 205.2 950.3 | 172.8 961.1 | 432.0 982.7 | 561.6 993.5 | 658.8 723.6 |
| 照明 | 显热(W) | 192.0 364.8 | 153.6 384.0 | 129.6 398.4 | 124.8 412.8 | 91.2 422.4 | 76.8 432.0 | 62.4 441.6 | 52.8 446.4 | 48.0 451.2 | 206.4 456.0 | 307.2 456.0 | 340.8 292.8 |
| 人体 | 显热(W) | 190.6 789.5 | 154.3 807.6 | 127.0 825.8 | 108.9 834.9 | 90.7 843.9 | 81.7 853.0 | 72.6 862.1 | 480.9 871.1 | 653.4 871.1 | 698.7 453.7 | 744.1 272.2 | 771.3 226.9 |
|  | 全热(W) | 190.6 1888.9 | 154.3 1907.1 | 127.0 1925.2 | 108.9 1934.3 | 90.7 1943.4 | 81.7 1952.4 | 72.6 1961.5 | 1580.4 1970.6 | 1752.8 1970.6 | 1798.2 453.7 | 1843.5 272.2 | 1870.8 226.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 0.00 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 | 1.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 655.8 | 0.0 713.7 | 0.0 742.6 | 0.0 735.4 | 0.0 677.5 | 0.0 648.6 | 0.0 569.0 | 163.8 467.7 | 279.5 366.4 | 388.1 0.0 | 482.1 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2776.9 | 0.0 2837.0 | 0.0 2867.1 | 0.0 2859.5 | 0.0 2799.4 | 0.0 2769.3 | 0.0 2686.7 | 2265.8 2581.4 | 2386.0 2476.2 | 2498.8 0.0 | 2596.5 0.0 | 2694.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 0.00 2.96 | 2.96 2.96 | 2.96 2.96 | 2.96 0.00 | 2.96 0.00 | 2.96 0.00 |
| 其它 | 显热(W) | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 | 7199.6 7199.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9492 15236 | 9233 15502 | 9051 15666 | 8871 15732 | 8690 15606 | 8514 15584 | 8717 15243 | 12886 14909 | 13255 14706 | 14069 10633 | 14564 10370 | 14952 9803 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9492 12015 | 9233 12279 | 9051 12442 | 8871 12509 | 8690 12385 | 8514 12364 | 8717 12026 | 9684 11696 | 10049 11496 | 10859 10633 | 11350 10370 | 11734 9803 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 | 5.31 5.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9492 12459 | 9233 12665 | 9051 12799 | 8871 12873 | 8690 12807 | 8514 12814 | 8717 12556 | 10620 12327 | 10869 12229 | 11570 10633 | 11968 10370 | 12258 9803 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9492 11360 | 9233 11565 | 9051 11699 | 8871 11773 | 8690 11707 | 8514 11715 | 8717 11457 | 9521 11228 | 9769 11130 | 10471 10633 | 10868 10370 | 11158 9803 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |