热负荷计算报告书

绿意商埠·筑海丝零碳集市

设计编号：2025-10-22

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15085431340 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	4

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	5

14 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 福建-泉州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.56 |  |
| 东经 | 118.36 |  |
| 建筑名称 | 绿意商埠·筑海丝零碳集市 |  |
| 建筑面积 | 地上 949.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 7.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 37° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-厦门-厦门（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 6.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.39 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.836 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 2.068 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.66 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.49 | 0.30 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 2.73 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 3669 | 949.15 | 3.87 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 69.19 | 53.03 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1005[大厅] | 69.19 | 20 | 2777 | 559 | 0 | 334 | 0 | 3669 | 53.0 |
|  | 合计 | 69.19 |  | 2777 | 559 | 0 | 334 |  | 3669 | 53.0 |
| 总计 |  | 69.19 |  | 2777 | 559 | 0 | 334 |  | 3669 | 53.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1005[大厅] | 69.19 | 103.79 | 559 | 8.08 |
|  | 合计 | 69.19 | 103.79 | 559 | 8.08 |
| 总计 |  | 69.19 | 103.79 | 559 | 8.08 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1005[大厅] | 屋顶 | 69.19 | 0.39 | 20 | 13.4 | 1.0 | 361.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.6 | 0.00 | 361.6 |
|  | 东南外墙 | 34.00 | 0.84 | 20 | 13.4 | 1.0 | 380.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 西南外墙 | 12.93 | 0.84 | 20 | 13.4 | 1.0 | 144.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 西北外墙 | 21.87 | 0.84 | 20 | 13.4 | 1.0 | 245.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 东北外墙 | 14.93 | 0.84 | 20 | 13.4 | 1.0 | 167.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 东南外窗 | 16.00 | 2.49 | 20 | 13.4 | 1.0 | 533.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 480.1 | 0.00 | 480.1 |
|  | 西南外窗 | 5.00 | 2.49 | 20 | 13.4 | 1.0 | 166.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 2.49 | 20 | 13.4 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
|  | 西北外门 | 3.00 | 1.97 | 20 | 13.4 | 1.0 | 79.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 东北外门 | 3.00 | 1.97 | 20 | 13.4 | 1.0 | 79.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 83.2 |
|  | 内墙 | 19.33 | 0.66 | 20 | 13.4 | 0.7 | 119.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内窗 | 4.00 | 2.73 | 20 | 13.4 | 0.7 | 102.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 非周边地面 | 18.67 | 0.30 | 20 | 13.4 | 1.0 | 75.1 |  |  | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 周边地面 | 50.52 | 0.52 | 20 | 13.4 | 1.0 | 352.0 |  |  | 0.00 | 352.0 | 0.00 | 352.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3669 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3669 |
| 绿意商埠·筑海丝零碳集市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3669 |