公共建筑换气次数计算书

绿意商埠·筑海丝零碳集市

设计编号：2025-10-22

| 工程地点 | ： | 泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15106816326 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 绿意商埠·筑海丝零碳集市 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  绿意商埠·筑海丝零碳集市相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 837.49 | ㎡ |
| 总面积 | 837.49 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1013[普通办公室] | 154.32 | 42.87 | 76.10 |
| 1001[大厅] | 238.32 | 66.20 | 65.78 |
| 1014[一般商店] | 101.22 | 28.12 | 89.18 |
| 1012[一般商店] | 102.62 | 28.51 | 53.79 |
| 1010[休闲空间] | 207.63 | 57.67 | 129.60 |
| 1007[休闲空间] | 208.77 | 57.99 | 97.69 |
| 1003[休闲空间] | 278.11 | 77.25 | 35.87 |
| 1004[休闲空间] | 277.70 | 77.14 | 35.88 |
| 1011[休闲空间] | 194.25 | 53.96 | 22.04 |
| 2层 |  |  |  |
| 2009[休闲空间] | 207.63 | 57.67 | 167.79 |
| 2008[休闲空间] | 208.77 | 57.99 | 115.55 |
| 2002[休闲空间] | 278.11 | 77.25 | 36.67 |
| 2005[休闲空间] | 277.70 | 77.14 | 42.64 |
| 2006[休闲空间] | 279.81 | 77.72 | 32.51 |
| 3层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1013[普通办公室] | C4020 | 北 | 0.80 |
|  |  | M1520 | 南 | -0.09 |
|  |  | C2020 | 南 | -0.46 |
|  |  | C2020 | 西 | -0.06 |
|  |  | C2020 | 东 | 1.09 |
|  | 1001[大厅] | M1520 | 北 | -0.06 |
|  |  | C0920 | 西 | -0.27 |
|  |  | C0920 | 西 | -0.33 |
|  |  | C4020 | 东 | 1.06 |
|  |  | C2520 | 南 | -0.86 |
|  |  | C4020 | 东 | 0.25 |
|  | 1015[卫生间] | M1520 | 北 | -0.25 |
|  |  | C2520 | 南 | -1.50 |
|  | 1014[一般商店] | C2020 | 东 | -1.30 |
|  |  | M1520 | 西 | -0.70 |
|  |  | M1520 | 北 | 0.20 |
|  |  | C0920 | 北 | 0.52 |
|  |  | C2520 | 南 | -1.50 |
|  | 1012[一般商店] | C2020 | 东 | 0.48 |
|  |  | M1520 | 西 | 0.31 |
|  |  | M1520 | 南 | -0.09 |
|  |  | C0920 | 南 | -0.09 |
|  |  | C2520 | 北 | 0.64 |
|  | 1010[休闲空间] | C5020 | 北 | -0.16 |
|  |  | M1525 | 北 | 0.45 |
|  |  | C5020 | 南 | -1.50 |
|  |  | C2020 | 西 | -1.50 |
|  |  | M1520 | 西 | -1.96 |
|  |  | C3020 | 东 | 1.75 |
|  |  | M1520 | 东 | 1.75 |
|  | 1007[休闲空间] | C5020 | 南 | -0.37 |
|  |  | C2020 | 西 | -0.45 |
|  |  | M1520 | 西 | 0.00 |
|  |  | C5020 | 北 | 0.62 |
|  |  | C3020 | 东 | 1.75 |
|  |  | M1520 | 东 | 1.75 |
|  | 1003[休闲空间] | C2020 | 东 | 1.01 |
|  |  | M1520 | 东 | -0.11 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.63 |
|  |  | C5020 | 北 | -0.17 |
|  | 1004[休闲空间] | C2020 | 东 | -0.18 |
|  |  | M1520 | 东 | -0.11 |
|  |  | C5020 | 南 | -1.49 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.29 |
|  | 1011[休闲空间] | C2020 | 东 | -1.81 |
|  |  | C2020 | 东 | -1.81 |
|  |  | M1520 | 东 | -1.29 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.62 |
| 2层 | 2009[休闲空间] | M1520 | 北 | 0.68 |
|  |  | C2820 | 北 | 1.53 |
|  |  | C2820 | 北 | 0.29 |
|  |  | C3020 | 东 | 1.75 |
|  |  | M1520 | 东 | 1.76 |
|  |  | C5020 | 南 | -1.61 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.50 |
|  |  | M1520 | 西 | -3.30 |
|  | 2008[休闲空间] | M1520 | 南 | -0.40 |
|  |  | C2820 | 南 | -0.31 |
|  |  | C2820 | 南 | -0.37 |
|  |  | C3020 | 西 | -0.61 |
|  |  | M1520 | 西 | -0.21 |
|  |  | C5020 | 北 | 0.91 |
|  |  | C3020 | 东 | 1.24 |
|  |  | M1520 | 东 | 0.88 |
|  | 2002[休闲空间] | C3020 | 东 | -0.11 |
|  |  | M1520 | 东 | -0.11 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.68 |
|  |  | C5020 | 北 | 0.07 |
|  | 2005[休闲空间] | C2820 | 东 | -0.02 |
|  |  | M1520 | 东 | -0.21 |
|  |  | C5020 | 南 | -1.50 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.19 |
|  | 2006[休闲空间] | C2020 | 东 | -0.02 |
|  |  | C2020 | 东 | -0.18 |
|  |  | M1520 | 东 | -0.18 |
|  |  | C3020 | 西 | -1.67 |