建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

绿意商埠·筑海丝零碳集市

设计编号：2025-10-22

| 工程地点 | ： | 福建-泉州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13865924776 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	8

4.8 外窗	11

4.9 建筑遮阳措施	14

4.10 可开启窗扇	14

4.11 非中空窗面积比	14

4.12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 绿意商埠·筑海丝零碳集市 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-泉州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上949㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.2m |
| 计算建筑体积 | 3416.96 |
| 计算建筑外表面积 | 1966.48 |
| 北向角度 | 37 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.829,D=4.493)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.488)：

传热系数2.488W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 1966.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 3416.96 |
| 体形系数 | 0.58 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 578.95 | 909.73 | 2084.20 |
| 2 | 3.600 | 370.21 | 686.55 | 1332.75 |
| 屋顶 | － | － | 370.20 | － |
| 合计 | 7.20 | 949.15 | 1966.48 | 3416.96 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 156.00 | 683.68 | 0.23 |
| 西向 | 立面4 | 139.80 | 683.70 | 0.20 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 |  | 2.00×2.00 | 1~2 | 11 | 4.00 | 44.00 | 156.00 |
|  |  |  | 4.00×2.00 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 4.00×2.00 | 1 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
|  |  |  | 2.50×2.00 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 5.00×2.00 | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 |  |
|  |  |  | 3.00×2.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 3.00×2.00 | 1~2 | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
|  |  |  | 0.90×2.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  |  | 2.80×2.00 | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 0.90×2.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 139.80 |
|  |  |  | 2.00×2.00 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2.00×2.00 | 1 | 3 | 4.00 | 12.00 |  |
|  |  |  | 2.50×2.00 | 1 | 3 | 5.00 | 15.00 |  |
|  |  |  | 0.90×2.00 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  |  | 3.00×2.00 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 5.00×2.00 | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 |  |
|  |  |  | 3.00×2.00 | 1~2 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
|  |  |  | 2.80×2.00 | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.413 | 3.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.160 | 3.200 | 1.25 | 1.000 | 4.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.046 | 4.493 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 125.25/992.83 = 0.96 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 500 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.287 | 4.943 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 0.334 | 5.436 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.03 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 124.40 | 33.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 169.00 | 15.21 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 100.50 | 9.05 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 79.50 | 7.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 65.00 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 124.40 | 33.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 140.00 | 12.60 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 86.40 | 7.78 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 69.90 | 6.29 |
|  | 合计 |  |  |  | 60.26 |
| 总计 |  |  |  |  | 125.25 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 481.93 | 1.000 | 0.83 | 4.49 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 65.00/481.93 = 0.96 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 510.90 | 1.000 | 0.83 | 4.49 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 60.26/510.90 = 0.95 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 992.83 | 1.000 | 0.83 | 4.49 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 125.25/992.83 = 0.96 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.49 | 0.26 | 0.490 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 备注：福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 （闽 2015-J-39） 来源：闽 2015-J-39 |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 11 | 4.00 | 44.00 | 18 | 2.488 |
| 2 |  | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 18 | 2.488 |
| 3 |  | 1 | 2 | 8.00 | 16.00 | 18 | 2.488 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 18 | 2.488 |
| 5 |  | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 | 18 | 2.488 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 2.488 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 6.00 | 24.00 | 18 | 2.488 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.488 |
| 9 |  | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 | 18 | 2.488 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 156.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.488 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.488 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 18 | 2.488 |
| 3 |  | 1 | 3 | 4.00 | 12.00 | 18 | 2.488 |
| 4 |  | 1 | 3 | 5.00 | 15.00 | 18 | 2.488 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.488 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 2.488 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 | 18 | 2.488 |
| 8 |  | 1~2 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 2.488 |
| 9 |  | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 | 18 | 2.488 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 139.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.488 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 11 | 4.00 | 44.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.584 | 0.152 |
| 2 |  | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.592 | 0.155 |
| 3 |  | 1 | 2 | 8.00 | 16.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.579 | 0.151 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.595 | 0.155 |
| 5 |  | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.591 | 0.154 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.594 | 0.155 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 6.00 | 24.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.581 | 0.152 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.606 | 0.158 |
| 9 |  | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.594 | 0.155 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 156.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.153 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.607 | 0.158 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.658 | 0.172 |
| 3 |  | 1 | 3 | 4.00 | 12.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.596 | 0.156 |
| 4 |  | 1 | 3 | 5.00 | 15.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.645 | 0.168 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.688 | 0.180 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.637 | 0.166 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 10.00 | 40.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.620 | 0.162 |
| 8 |  | 1~2 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.593 | 0.155 |
| 9 |  | 2 | 2 | 5.60 | 11.20 | 18 | 0.261 | 固定百叶外遮阳0 | 0.640 | 0.167 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 139.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.161 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 156.00 | 2.49 | 0.15 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 139.80 | 2.49 | 0.16 | 0.20 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 295.80 | 2.49 | 0.16 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 139.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。