暖通空调系统能耗节能率分析报告 公共建筑

XXX办公楼

设计编号：

| 工程地点 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 |  |  |
| 正版授权码 |  |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	软件介绍	5

5	气象数据	5

5.1	气象地点	5

5.2	逐日干球温度表	5

5.3	逐月辐照量表	6

5.4	峰值工况	6

6	围护结构	6

6.1	工程材料	6

6.2	围护结构作法简要说明	7

6.3	体形系数	7

6.4	窗墙比	8

6.5	天窗	11

6.6	屋顶	11

6.7	外墙	11

6.8	挑空楼板	13

6.9	外窗热工	14

6.10	可开启窗扇	23

7	围护结构概况	23

8	设计建筑	24

8.1	房间类型	24

8.2	系统类型	24

8.3	制冷系统	25

8.4	供暖系统	25

8.5	空调风机	25

8.6	负荷分项统计	25

8.7	逐月负荷表	26

8.8	逐月电耗	27

9	参照建筑	28

9.1	房间类型	28

9.2	系统类型	28

9.3	制冷系统	28

9.4	供暖系统	28

9.5	空调风机	28

9.6	负荷分项统计	29

9.7	逐月负荷表	29

9.8	逐月电耗	30

10	计算结果	31

11	绿色建筑性能评估得分	31

12	附录	34

12.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	34

12.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	34

12.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	35

12.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	35

12.5	工作日/节假日新风运行时间表(%)	35

建筑概况

| 工程名称 | XXX办公楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3313 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上13.5 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 14907.64 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 5472.22 |  |
| 北向角度 | 89 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求

计算目标

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。

计算方法

实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定进行比较。对于住宅，可对比强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A.0.1的供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的标准工况下计算参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449计算的参照建筑供暖空调能耗。

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

浙江-杭州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月29日15时 | 37.2 | 27.8 | 20.1 | 89.0 |
| 最冷 | 12月20日06时 | -2.2 | -3.9 | 1.9 | 2.5 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能设计标准 50-5024-2002 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 北京居住建筑节能设计标准 DBJ01-602-2004 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 (K=0.500,D=3.904)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 48mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 (K=0.473,D=4.601)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥板：挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挤塑聚苯板20+钢筋砼120 (K=1.178,D=2.133)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.600)：

传热系数2.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.500

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5472.22 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14907.64 |
| 体形系数 | 0.37 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 975.72 | 1222.16 | 4390.76 |
| 2 | 4.500 | 984.18 | 1237.22 | 4428.81 |
| 3 | 4.500 | 1352.90 | 1659.93 | 6088.07 |
| 屋顶 | － | － | 1352.92 | － |
| 合计 | 13.50 | 3312.81 | 5472.22 | 14907.64 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 453.93 | 1127.78 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 514.36 | 1128.45 | 0.46 |
| 东向 | 东-默认立面 | 157.70 | 726.50 | 0.22 |
| 西向 | 西-默认立面 | 243.76 | 739.98 | 0.33 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | C1 | 0.60×3.60 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 453.93 |
|  |  | C1' | 0.60×3.60 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |
|  |  | C1a | 0.60×2.70 | 2~3 | 11 | 1.62 | 17.82 |  |
|  |  | C1a | 0.59×2.70 | 3 | 1 | 1.59 | 1.59 |  |
|  |  | C2 | 1.20×3.60 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 2 | 5 | 3.24 | 16.20 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 |  |
|  |  | C2a' | 1.19×2.70 | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 |  |
|  |  | C3 | 1.50×3.60 | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 3 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | MC1 | 2.40×3.60 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | MQ11 | 3.60×3.60 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 |  |
|  |  | MQ11' | 3.50×3.60 | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
|  |  | MQ12 | 7.20×3.60 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 |  |
|  |  | MQ12a | 7.20×2.70 | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 |  |
|  |  | MQ13 | 7.20×3.60 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 |  |
|  |  | MQ13' | 2.85×3.60 | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 |  |
|  |  | MQ13'' | 4.15×3.60 | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 |  |
|  |  | MQ13a | 7.20×2.70 | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 |  |
|  |  | MQ13a' | 2.85×2.70 | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 |  |
|  |  | MQ13a'' | 4.15×2.70 | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 |  |
|  |  | MQ14 | 4.81×3.60 | 1 | 1 | 17.32 | 17.32 |  |
|  |  | MQ14" | 1.22×3.60 | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 |  |
|  |  | MQ14a | 4.81×3.60 | 2~3 | 2 | 17.32 | 34.65 |  |
|  |  | MQ14a' | 1.22×3.60 | 2~3 | 2 | 4.39 | 8.78 |  |
|  |  | MQ19' | 2.51×3.60 | 1 | 1 | 9.03 | 9.03 |  |
|  |  | MQ19a' | 2.51×2.70 | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.58 |  |
|  |  | MQ7' | 1.94×1.20 | 1 | 1 | 2.33 | 2.33 |  |
|  |  | MQ7' | 1.76×1.20 | 1 | 1 | 2.11 | 2.11 |  |
|  |  | MQ9 | 3.50×3.60 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | C1 | 0.60×3.60 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 514.36 |
|  |  | C1 | 0.60×3.60 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C1' | 0.60×3.60 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C1a | 0.60×2.70 | 2~3 | 7 | 1.62 | 11.34 |  |
|  |  | C1a | 0.60×2.70 | 2~3 | 2 | 1.62 | 3.24 |  |
|  |  | C2 | 1.20×3.60 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C2' | 1.20×3.60 | 1 | 4 | 4.32 | 17.28 |  |
|  |  | C2' | 1.20×3.60 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 2~3 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 3 | 4 | 3.24 | 12.96 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C5 | 1.19×1.20 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 |  |
|  |  | C5 | 1.19×1.20 | 2~3 | 2 | 1.43 | 2.86 |  |
|  |  | C6 | 1.17×1.20 | 1 | 1 | 1.41 | 1.41 |  |
|  |  | C6 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C6 | 1.02×1.20 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 |  |
|  |  | C6 | 1.35×1.20 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | C6 | 3.25×1.20 | 3 | 1 | 3.90 | 3.90 |  |
|  |  | C8 | 1.20×2.70 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C9 | 0.60×2.70 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | MQ10 | 6.60×2.70 | 2 | 1 | 17.82 | 17.82 |  |
|  |  | MQ10' | 4.15×2.70 | 2 | 1 | 11.21 | 11.21 |  |
|  |  | MQ10'' | 2.25×2.70 | 2 | 1 | 6.08 | 6.08 |  |
|  |  | MQ12 | 7.20×3.60 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 |  |
|  |  | MQ12a | 7.20×2.70 | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 |  |
|  |  | MQ13' | 2.85×3.60 | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 |  |
|  |  | MQ13'' | 4.15×3.60 | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 |  |
|  |  | MQ13a' | 2.85×2.70 | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 |  |
|  |  | MQ13a'' | 4.15×2.70 | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 |  |
|  |  | MQ15'' | 2.12×3.60 | 1 | 1 | 7.62 | 7.62 |  |
|  |  | MQ15''' | 0.90×3.60 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | MQ15a'' | 2.51×2.70 | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.57 |  |
|  |  | MQ16 | 7.08×3.60 | 1 | 1 | 25.47 | 25.47 |  |
|  |  | MQ16a | 7.08×2.70 | 2~3 | 2 | 19.11 | 38.21 |  |
|  |  | MQ17 | 4.78×3.60 | 1 | 1 | 17.22 | 17.22 |  |
|  |  | MQ17a | 4.78×3.60 | 2 | 1 | 17.22 | 17.22 |  |
|  |  | MQ17a' | 4.78×3.60 | 3 | 1 | 17.22 | 17.22 |  |
|  |  | MQ18' | 1.22×3.60 | 1 | 1 | 4.38 | 4.38 |  |
|  |  | MQ18a' | 1.22×2.70 | 2~3 | 2 | 3.28 | 6.57 |  |
|  |  | MQ3 | 6.60×3.60 | 1 | 1 | 23.76 | 23.76 |  |
|  |  | MQ3' | 2.90×3.60 | 3 | 1 | 10.44 | 10.44 |  |
|  |  | MQ3'' | 3.50×3.60 | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
|  |  | MQ3''' | 4.15×3.60 | 3 | 1 | 14.94 | 14.94 |  |
|  |  | MQ3'''' | 2.25×3.60 | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 |  |
|  |  | MQ8' | 4.15×3.60 | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 |  |
|  |  | MQ8'' | 2.85×3.60 | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | C1a | 0.60×2.70 | 3 | 4 | 1.62 | 6.48 | 157.70 |
|  |  | C1a | 0.60×2.70 | 3 | 1 | 1.61 | 1.61 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 3 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | C2a' | 1.18×2.70 | 3 | 1 | 3.19 | 3.19 |  |
|  |  | MQ1 | 7.62×3.60 | 1 | 1 | 27.44 | 27.44 |  |
|  |  | MQ18 | 1.22×3.60 | 1 | 2 | 4.38 | 8.76 |  |
|  |  | MQ18' | 1.21×3.60 | 1 | 1 | 4.36 | 4.36 |  |
|  |  | MQ18'' | 1.83×3.60 | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 |  |
|  |  | MQ18a | 1.22×3.60 | 2 | 2 | 4.38 | 8.76 |  |
|  |  | MQ18a' | 1.21×2.70 | 2~3 | 2 | 3.27 | 6.54 |  |
|  |  | MQ18a' | 1.22×3.60 | 3 | 2 | 4.38 | 8.76 |  |
|  |  | MQ18a'' | 1.83×2.70 | 2~3 | 2 | 4.95 | 9.89 |  |
|  |  | MQ19 | 2.52×3.60 | 1 | 1 | 9.08 | 9.08 |  |
|  |  | MQ19a | 2.52×2.70 | 2~3 | 2 | 6.81 | 13.62 |  |
|  |  | MQ2 | 8.24×3.60 | 1 | 1 | 29.66 | 29.66 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | C1a | 0.60×2.70 | 1~3 | 14 | 1.62 | 22.68 | 243.76 |
|  |  | C1a | 0.60×2.70 | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 |  |
|  |  | C2 | 1.20×3.60 | 3 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 1~3 | 8 | 3.24 | 25.92 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | C2a | 1.20×2.70 | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C2a' | 1.20×2.70 | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C7 | 1.20×2.70 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | MQ14" | 1.22×3.60 | 1 | 3 | 4.39 | 13.17 |  |
|  |  | MQ14a' | 1.22×3.60 | 2~3 | 6 | 4.39 | 26.33 |  |
|  |  | MQ15' | 2.13×3.60 | 1 | 1 | 7.67 | 7.67 |  |
|  |  | MQ15'' | 2.17×3.60 | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  | MQ15a' | 2.13×2.70 | 2~3 | 2 | 5.75 | 11.50 |  |
|  |  | MQ15a'' | 2.81×2.70 | 2~3 | 2 | 7.59 | 15.17 |  |
|  |  | MQ4 | 7.20×3.60 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 |  |
|  |  | MQ5 | 5.40×3.60 | 1 | 1 | 19.44 | 19.44 |  |
|  |  | MQ5' | 1.80×3.60 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | MQ6 | 2.70×3.60 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 |  |
|  |  | MQ6' | 3.70×3.60 | 1 | 1 | 13.32 | 13.32 |  |
|  |  | MQ7 | 1.60×1.20 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 48 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.333 | 0.512 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 328 | － | － | － | 1.839 | 3.904 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.976 | 0.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.909 | 3.264 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.952 | 4.601 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 668.18 | 1.000 | 0.47 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 614.09 | 1.000 | 0.47 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 562.86 | 1.000 | 0.47 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 496.22 | 1.000 | 0.47 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 2341.35 | 1.000 | 0.47 | 4.60 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.60 | 0.50 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1a，C2a'，MQ1，MQ18，MQ18'，MQ18''，MQ18a，MQ18a'，MQ18a''，MQ19，MQ19a，MQ2，C2，C2a，C7，MQ14"，MQ14a'，MQ15'，MQ15''，MQ15a'，MQ15a''，MQ4，MQ5，MQ5'，MQ6，MQ6'，MQ7，C1，C1'，C3，C4，MC1，MQ11，MQ11'，MQ12，MQ12a，MQ13，MQ13'，MQ13''，MQ13a，MQ13a'，MQ13a''，MQ14，MQ14a，MQ19'，MQ19a'，MQ7'，MQ9，C2'，C5，C6，C8，C9，MQ10，MQ10'，MQ10''，MQ15'''，MQ16，MQ16a，MQ17，MQ17a，MQ17a'，MQ3，MQ3'，MQ3''，MQ3'''，MQ3''''，MQ8'，MQ8'' |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 自定义外遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 东向 | 东-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 西向 | 西-默认立面 | 自定义外遮阳/平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1' | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 2.600 |
| 3 | C1a | 2~3 | 11 | 1.62 | 17.82 | 18 | 2.600 |
| 4 | C1a | 3 | 1 | 1.59 | 1.59 | 18 | 2.600 |
| 5 | C2 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 2.600 |
| 6 | C2a | 2 | 5 | 3.24 | 16.20 | 18 | 2.600 |
| 7 | C2a' | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 | 18 | 2.600 |
| 8 | C2a' | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 | 18 | 2.600 |
| 9 | C3 | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 2.600 |
| 10 | C4 | 3 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 2.600 |
| 11 | MC1 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 2.600 |
| 12 | MQ11 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 13 | MQ11' | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 2.600 |
| 14 | MQ12 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 15 | MQ12a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 2.600 |
| 16 | MQ13 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 17 | MQ13' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 2.600 |
| 18 | MQ13'' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 2.600 |
| 19 | MQ13a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 2.600 |
| 20 | MQ13a' | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 | 18 | 2.600 |
| 21 | MQ13a'' | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 | 18 | 2.600 |
| 22 | MQ14 | 1 | 1 | 17.32 | 17.32 | 18 | 2.600 |
| 23 | MQ14" | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 | 18 | 2.600 |
| 24 | MQ14a | 2~3 | 2 | 17.32 | 34.65 | 18 | 2.600 |
| 25 | MQ14a' | 2~3 | 2 | 4.39 | 8.78 | 18 | 2.600 |
| 26 | MQ19' | 1 | 1 | 9.03 | 9.03 | 18 | 2.600 |
| 27 | MQ19a' | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.58 | 18 | 2.600 |
| 28 | MQ7' | 1 | 1 | 2.33 | 2.33 | 18 | 2.600 |
| 29 | MQ7' | 1 | 1 | 2.11 | 2.11 | 18 | 2.600 |
| 30 | MQ9 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 453.93 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 2.600 |
| 3 | C1' | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 2.600 |
| 4 | C1a | 2~3 | 7 | 1.62 | 11.34 | 18 | 2.600 |
| 5 | C1a | 2~3 | 2 | 1.62 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 6 | C2 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 2.600 |
| 7 | C2' | 1 | 4 | 4.32 | 17.28 | 18 | 2.600 |
| 8 | C2' | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 2.600 |
| 9 | C2a | 2~3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 2.600 |
| 10 | C2a | 3 | 4 | 3.24 | 12.96 | 18 | 2.600 |
| 11 | C2a' | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 2.600 |
| 12 | C2a' | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 13 | C5 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 | 18 | 2.600 |
| 14 | C5 | 2~3 | 2 | 1.43 | 2.86 | 18 | 2.600 |
| 15 | C6 | 1 | 1 | 1.41 | 1.41 | 18 | 2.600 |
| 16 | C6 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 18 | 2.600 |
| 17 | C6 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 2.600 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 2.600 |
| 19 | C6 | 3 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 2.600 |
| 20 | C8 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 21 | C9 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 2.600 |
| 22 | MQ10 | 2 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 2.600 |
| 23 | MQ10' | 2 | 1 | 11.21 | 11.21 | 18 | 2.600 |
| 24 | MQ10'' | 2 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 2.600 |
| 25 | MQ12 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 26 | MQ12a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 2.600 |
| 27 | MQ13' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 2.600 |
| 28 | MQ13'' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 2.600 |
| 29 | MQ13a' | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 | 18 | 2.600 |
| 30 | MQ13a'' | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 | 18 | 2.600 |
| 31 | MQ15'' | 1 | 1 | 7.62 | 7.62 | 18 | 2.600 |
| 32 | MQ15''' | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 33 | MQ15a'' | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.57 | 18 | 2.600 |
| 34 | MQ16 | 1 | 1 | 25.47 | 25.47 | 18 | 2.600 |
| 35 | MQ16a | 2~3 | 2 | 19.11 | 38.21 | 18 | 2.600 |
| 36 | MQ17 | 1 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 2.600 |
| 37 | MQ17a | 2 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 2.600 |
| 38 | MQ17a' | 3 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 2.600 |
| 39 | MQ18' | 1 | 1 | 4.38 | 4.38 | 18 | 2.600 |
| 40 | MQ18a' | 2~3 | 2 | 3.28 | 6.57 | 18 | 2.600 |
| 41 | MQ3 | 1 | 1 | 23.76 | 23.76 | 18 | 2.600 |
| 42 | MQ3' | 3 | 1 | 10.44 | 10.44 | 18 | 2.600 |
| 43 | MQ3'' | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 2.600 |
| 44 | MQ3''' | 3 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 2.600 |
| 45 | MQ3'''' | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 | 18 | 2.600 |
| 46 | MQ8' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 2.600 |
| 47 | MQ8'' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 514.36 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1a | 3 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1a | 3 | 1 | 1.61 | 1.61 | 18 | 2.600 |
| 3 | C2a' | 3 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 4 | C2a' | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 2.600 |
| 5 | C2a' | 3 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 2.600 |
| 6 | MQ1 | 1 | 1 | 27.44 | 27.44 | 18 | 2.600 |
| 7 | MQ18 | 1 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 2.600 |
| 8 | MQ18' | 1 | 1 | 4.36 | 4.36 | 18 | 2.600 |
| 9 | MQ18'' | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 | 18 | 2.600 |
| 10 | MQ18a | 2 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 2.600 |
| 11 | MQ18a' | 2~3 | 2 | 3.27 | 6.54 | 18 | 2.600 |
| 12 | MQ18a' | 3 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 2.600 |
| 13 | MQ18a'' | 2~3 | 2 | 4.95 | 9.89 | 18 | 2.600 |
| 14 | MQ19 | 1 | 1 | 9.08 | 9.08 | 18 | 2.600 |
| 15 | MQ19a | 2~3 | 2 | 6.81 | 13.62 | 18 | 2.600 |
| 16 | MQ2 | 1 | 1 | 29.66 | 29.66 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 157.70 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1a | 1~3 | 14 | 1.62 | 22.68 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1a | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 3 | C2 | 3 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 2.600 |
| 4 | C2a | 1~3 | 8 | 3.24 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 5 | C2a | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 2.600 |
| 6 | C2a | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 7 | C2a' | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 8 | C7 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 2.600 |
| 9 | MQ14" | 1 | 3 | 4.39 | 13.17 | 18 | 2.600 |
| 10 | MQ14a' | 2~3 | 6 | 4.39 | 26.33 | 18 | 2.600 |
| 11 | MQ15' | 1 | 1 | 7.67 | 7.67 | 18 | 2.600 |
| 12 | MQ15'' | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 | 18 | 2.600 |
| 13 | MQ15a' | 2~3 | 2 | 5.75 | 11.50 | 18 | 2.600 |
| 14 | MQ15a'' | 2~3 | 2 | 7.59 | 15.17 | 18 | 2.600 |
| 15 | MQ4 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 2.600 |
| 16 | MQ5 | 1 | 1 | 19.44 | 19.44 | 18 | 2.600 |
| 17 | MQ5' | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 | 18 | 2.600 |
| 18 | MQ6 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 | 18 | 2.600 |
| 19 | MQ6' | 1 | 1 | 13.32 | 13.32 | 18 | 2.600 |
| 20 | MQ7 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 243.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 2 | C1' | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 3 | C1a | 2~3 | 11 | 1.62 | 17.82 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 4 | C1a | 3 | 1 | 1.59 | 1.59 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 5 | C2 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 6 | C2a | 2 | 5 | 3.24 | 16.20 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 7 | C2a' | 3 | 6 | 3.24 | 19.44 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 8 | C2a' | 3 | 1 | 3.22 | 3.22 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 9 | C3 | 2~3 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 10 | C4 | 3 | 1 | 5.76 | 5.76 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 11 | MC1 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 12 | MQ11 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 13 | MQ11' | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 14 | MQ12 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 15 | MQ12a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 16 | MQ13 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 17 | MQ13' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 18 | MQ13'' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 19 | MQ13a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 20 | MQ13a' | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 21 | MQ13a'' | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 22 | MQ14 | 1 | 1 | 17.32 | 17.32 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 23 | MQ14" | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 24 | MQ14a | 2~3 | 2 | 17.32 | 34.65 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 25 | MQ14a' | 2~3 | 2 | 4.39 | 8.78 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 26 | MQ19' | 1 | 1 | 9.03 | 9.03 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 27 | MQ19a' | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.58 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 28 | MQ7' | 1 | 1 | 2.33 | 2.33 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 29 | MQ7' | 1 | 1 | 2.11 | 2.11 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 30 | MQ9 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 453.93 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.375 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C1 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.925 | 0.463 |
| 3 | C1' | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 4 | C1a | 2~3 | 7 | 1.62 | 11.34 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 5 | C1a | 2~3 | 2 | 1.62 | 3.24 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.903 | 0.451 |
| 6 | C2 | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.925 | 0.463 |
| 7 | C2' | 1 | 4 | 4.32 | 17.28 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 8 | C2' | 1 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.925 | 0.463 |
| 9 | C2a | 2~3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.903 | 0.451 |
| 10 | C2a | 3 | 4 | 3.24 | 12.96 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 11 | C2a' | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 12 | C2a' | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.903 | 0.451 |
| 13 | C5 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 14 | C5 | 2~3 | 2 | 1.43 | 2.86 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 15 | C6 | 1 | 1 | 1.41 | 1.41 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 16 | C6 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 17 | C6 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 19 | C6 | 3 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 20 | C8 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 21 | C9 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 22 | MQ10 | 2 | 1 | 17.82 | 17.82 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 23 | MQ10' | 2 | 1 | 11.21 | 11.21 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 24 | MQ10'' | 2 | 1 | 6.08 | 6.08 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 25 | MQ12 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 26 | MQ12a | 2~3 | 2 | 19.44 | 38.88 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 27 | MQ13' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 28 | MQ13'' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 29 | MQ13a' | 2~3 | 2 | 7.70 | 15.39 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 30 | MQ13a'' | 2~3 | 2 | 11.21 | 22.41 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 31 | MQ15'' | 1 | 1 | 7.62 | 7.62 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 32 | MQ15''' | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 33 | MQ15a'' | 2~3 | 2 | 6.79 | 13.57 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 34 | MQ16 | 1 | 1 | 25.47 | 25.47 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 35 | MQ16a | 2~3 | 2 | 19.11 | 38.21 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 36 | MQ17 | 1 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 37 | MQ17a | 2 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 38 | MQ17a' | 3 | 1 | 17.22 | 17.22 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 39 | MQ18' | 1 | 1 | 4.38 | 4.38 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 40 | MQ18a' | 2~3 | 2 | 3.28 | 6.57 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 41 | MQ3 | 1 | 1 | 23.76 | 23.76 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 42 | MQ3' | 3 | 1 | 10.44 | 10.44 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 43 | MQ3'' | 3 | 1 | 12.60 | 12.60 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 44 | MQ3''' | 3 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 45 | MQ3'''' | 3 | 1 | 8.10 | 8.10 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 46 | MQ8' | 1 | 1 | 14.94 | 14.94 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 47 | MQ8'' | 1 | 1 | 10.26 | 10.26 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 514.36 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.498 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1a | 3 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C1a | 3 | 1 | 1.61 | 1.61 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 3 | C2a' | 3 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.863 | 0.431 |
| 4 | C2a' | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 5 | C2a' | 3 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 6 | MQ1 | 1 | 1 | 27.44 | 27.44 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 7 | MQ18 | 1 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 8 | MQ18' | 1 | 1 | 4.36 | 4.36 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 9 | MQ18'' | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 10 | MQ18a | 2 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 11 | MQ18a' | 2~3 | 2 | 3.27 | 6.54 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 12 | MQ18a' | 3 | 2 | 4.38 | 8.76 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 13 | MQ18a'' | 2~3 | 2 | 4.95 | 9.89 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 14 | MQ19 | 1 | 1 | 9.08 | 9.08 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 15 | MQ19a | 2~3 | 2 | 6.81 | 13.62 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 16 | MQ2 | 1 | 1 | 29.66 | 29.66 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 157.70 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.499 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1a | 1~3 | 14 | 1.62 | 22.68 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 2 | C1a | 2 | 4 | 1.62 | 6.48 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 3 | C2 | 3 | 1 | 4.32 | 4.32 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.913 | 0.456 |
| 4 | C2a | 1~3 | 8 | 3.24 | 25.92 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 5 | C2a | 2 | 3 | 3.24 | 9.72 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 6 | C2a | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 0.500 | 平板遮阳0 | 0.886 | 0.443 |
| 7 | C2a' | 2~3 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 8 | C7 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 9 | MQ14" | 1 | 3 | 4.39 | 13.17 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 10 | MQ14a' | 2~3 | 6 | 4.39 | 26.33 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 11 | MQ15' | 1 | 1 | 7.67 | 7.67 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 12 | MQ15'' | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 13 | MQ15a' | 2~3 | 2 | 5.75 | 11.50 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 14 | MQ15a'' | 2~3 | 2 | 7.59 | 15.17 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 15 | MQ4 | 1 | 1 | 25.92 | 25.92 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 16 | MQ5 | 1 | 1 | 19.44 | 19.44 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 17 | MQ5' | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 18 | MQ6 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 19 | MQ6' | 1 | 1 | 13.32 | 13.32 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 20 | MQ7 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 18 | 0.500 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.375 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 243.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.441 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 453.93 | 2.60 | 0.38 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 514.36 | 2.60 | 0.50 | 0.46 |
| 东向 | 东-默认立面 | 157.70 | 2.60 | 0.50 | 0.22 |
| 西向 | 西-默认立面 | 243.76 | 2.60 | 0.44 | 0.33 |
| 综合平均 |  | 1369.75 | 2.60 | 0.45 | 0.37 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 会议室 | 外窗 | MQ15'' | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  | 外窗 | MQ15'' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ15' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ14" | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ14" | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ14" | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ14" | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ14 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ13'' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ8' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ3 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C1 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C2' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C2' | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C1 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ2 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ1 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | MQ11 | 0.30 |  |

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.50 D=3.90 |  |  | K=0.40 D=4.10 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.52 D=4.60 |  |  | K=0.80 D=4.07 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=1.18 D=2.13 |  |  | K=0.70 D=2.36 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.40 | 2.60 | 0.38 | 0.40 | 2.20 | 0.35 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.46 | 2.60 | 0.50 | 0.46 | 2.20 | 0.35 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.22 | 2.60 | 0.50 | 0.22 | 2.60 | 0.40 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.33 | 2.60 | 0.44 | 0.33 | 2.20 | 0.35 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 3(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调(热泵) | 2774.14 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 4.00[全年能源消耗效率(APF)] | 207334 | 51834 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 4.00[全年能源消耗效率(APF)] | 124267 | 31067 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 8979 | 0.24 | 2155 | 3000 | 6465 |
| 合计 |  |  |  |  | 6465 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 7183 | 0.8 | 0.24 | 1724 | 3000 | 5172 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5172 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -47.73 | 16.49 | 5.92 | -12.19 | — | 0.00 | -37.51 |
| 供冷(kWh/㎡) | 6.19 | 25.64 | 11.63 | 19.58 | -0.46 | 0.00 | 62.59 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 38191 | 0 | 519.490 | 1月21日7时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 27908 | 0 | 484.437 | 2月4日7时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 22196 | 44 | 359.119 | 3月18日7时 | 12.891 | 3月26日17时 |
| 4月 | 4023 | 1617 | 170.210 | 4月5日8时 | 102.770 | 4月30日16时 |
| 5月 | 23 | 14066 | 8.929 | 5月13日8时 | 172.523 | 5月6日17时 |
| 6月 | 0 | 27637 | 0.000 | -- | 310.543 | 6月28日16时 |
| 7月 | 0 | 56322 | 0.000 | -- | 331.766 | 7月29日9时 |
| 8月 | 0 | 60429 | 0.000 | -- | 312.562 | 8月5日8时 |
| 9月 | 0 | 36389 | 0.000 | -- | 236.298 | 9月12日16时 |
| 10月 | 0 | 9698 | 0.000 | -- | 179.128 | 10月31日16时 |
| 11月 | 5908 | 1130 | 230.718 | 11月18日8时 | 45.060 | 11月12日16时 |
| 12月 | 26017 | 0 | 287.683 | 12月9日8时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 2.88 | 0.31 | － | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 2.11 | 0.24 | － | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 1.68 | 0.30 | － | － |  |  |  |
| 4 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | － | － |  |  |  |
| 5 | 1.06 | 0.00 | 0.31 | － | － |  |  |  |
| 6 | 2.09 | 0.00 | 0.27 | － | － |  |  |  |
| 7 | 4.25 | 0.00 | 0.32 | － | － |  |  |  |
| 8 | 4.56 | 0.00 | 0.31 | － | － |  |  |  |
| 9 | 2.75 | 0.00 | 0.28 | － | － |  |  |  |
| 10 | 0.73 | 0.00 | 0.28 | － | － |  |  |  |
| 11 | 0.09 | 0.45 | 0.30 | － | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 1.96 | 0.31 | － | － |  |  |  |
| 合计 | 15.65 | 9.38 | 3.51 | － | － | － | － | － |

参照建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调(热泵) | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 3.50[全年能源消耗效率(APF)] | 195539 | 55868 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 3.50[全年能源消耗效率(APF)] | 132169 | 37763 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 8979 | 0.41 | 3681 | 3000 | 11044 |
| 合计 |  |  |  |  | 11044 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 7183 | 0.8 | 0.17 | 1221 | 3000 | 3663 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3663 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -50.58 | 18.45 | 4.81 | -12.58 | — | 0.00 | -39.90 |
| 供冷(kWh/㎡) | 5.73 | 25.57 | 8.67 | 19.38 | -0.32 | 0.00 | 59.03 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 40009 | 0 | 527.679 | 1月21日7时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 29129 | 0 | 487.155 | 2月4日7时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 23577 | 4 | 362.482 | 3月18日7时 | 2.757 | 3月26日17时 |
| 4月 | 5028 | 1003 | 176.864 | 4月5日8时 | 87.764 | 4月30日16时 |
| 5月 | 36 | 11402 | 12.959 | 5月13日8时 | 150.208 | 5月6日17时 |
| 6月 | 0 | 26086 | 0.000 | -- | 303.026 | 6月28日16时 |
| 7月 | 0 | 55743 | 0.000 | -- | 325.339 | 7月29日9时 |
| 8月 | 0 | 60193 | 0.000 | -- | 307.817 | 8月5日8时 |
| 9月 | 0 | 33295 | 0.000 | -- | 216.446 | 9月12日16时 |
| 10月 | 0 | 7365 | 0.000 | -- | 156.161 | 10月31日16时 |
| 11月 | 6410 | 447 | 242.307 | 11月18日8时 | 24.776 | 11月12日15时 |
| 12月 | 27980 | 0 | 293.841 | 12月9日8时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.45 | 0.39 | － | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 2.51 | 0.30 | － | － |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 2.03 | 0.37 | － | － |  |  |  |
| 4 | 0.09 | 0.43 | 0.37 | － | － |  |  |  |
| 5 | 0.98 | 0.00 | 0.39 | － | － |  |  |  |
| 6 | 2.25 | 0.00 | 0.34 | － | － |  |  |  |
| 7 | 4.81 | 0.00 | 0.41 | － | － |  |  |  |
| 8 | 5.19 | 0.00 | 0.39 | － | － |  |  |  |
| 9 | 2.87 | 0.00 | 0.36 | － | － |  |  |  |
| 10 | 0.64 | 0.00 | 0.36 | － | － |  |  |  |
| 11 | 0.04 | 0.55 | 0.37 | － | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.41 | 0.39 | － | － |  |  |  |
| 合计 | 16.86 | 11.40 | 4.44 | － | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 62.59 | 59.03 | -6.03% |
|  | 耗热量 | 37.51 | 39.90 | 5.98% |
|  | 冷热合计 | 100.10 | 98.92 | -1.19% |
| 热回收负荷 | 供冷 | 0.00 | － |  |
|  | 供暖 | 0.00 | － |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 | － |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 0.00 | 7.22% |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 15.65 | 16.86 |  |
|  | 供冷合计 | 15.65 | 16.86 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | 17.73% |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 | － |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 9.38 | 11.40 |  |
|  | 供暖合计 | 9.38 | 11.40 |  |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 3.51 | 4.44 | 20.95% |
|  | 风机盘管 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 3.51 | 4.44 |  |
| 采暖空调电耗 |  | 28.53 | 32.70 | 12.75% |

绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗 | 评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。 | 12.75% | 0 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日