建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 重庆-重庆 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13618169155 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 屋顶	8

4.6 外墙	8

4.7 挑空楼板	10

4.8 外窗热工	10

4.9 天窗	11

4.10 地面	11

4.11 地下室外墙	12

4.12 凸窗板	12

4.13 外窗气密性	12

4.14 幕墙气密性	12

4.15 非中空窗面积比	13

4.16 空调与非空调楼板	13

4.17 空调与非空调隔墙	13

4.18 可见光透射比	14

4.19 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上9725㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 计算建筑体积 | 29175.57 |
| 计算建筑外表面积 | 9159.98 |
| 北向角度 | 100.4 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T 31433)

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 0.055 | 0.900 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 0.070 | 1.070 | 250.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.398,D=2.680)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.658,D=4.450)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) 250mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.957,D=3.284)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋增强型改性发泡水泥保温板A型 50mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：多腔塑料型材5+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 (K=0.990)：

传热系数0.990W/㎡.K，窗太阳得热系数0.368

5. 幕墙：多腔塑料型材5+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 (K=0.990)：

传热系数0.990W/㎡.K，窗太阳得热系数0.368

6. 非周边地面：地面构造一 (K=0.212,D=2.119)：

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 100mm

7. 周边地面：地面构造一 (K=0.302,D=2.119)：

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 100mm

8. 空调与非空调楼板：控温与非控温楼板构造一（做绿建） (K=1.877,D=1.591)：

增强型水泥基泡沫保温隔声板 20mm＋钢筋混凝土 130mm

9. 空调与非空调隔墙：控温与非控温隔墙构造一（做绿建） (K=0.779,D=3.291)：

水泥砂浆 5mm＋蒸压加气混凝土ALC板 200mm＋水泥砂浆 5mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9159.98 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29175.57 |
| 体形系数 | 0.31 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 5476.34 | 1611.07 | 16429.03 |
| 2 | 3.000 | 4248.85 | 3300.11 | 12746.54 |
| 屋顶 | － | － | 4248.81 | － |
| 合计 | 6.00 | 9725.19 | 9159.98 | 29175.57 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 422.62 | 1197.78 | 0.35 |
| 北向 | 立面2 | 424.50 | 1296.39 | 0.33 |
| 东向 | 立面3 | 236.70 | 559.92 | 0.42 |
| 西向 | 立面4 | 300.25 | 615.79 | 0.49 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 2.40×1.50 | 1~2 | 67 | 3.60 | 241.20 | 422.62 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 172.42 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 2.40×1.50 | 1~2 | 73 | 3.60 | 262.80 | 424.50 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 26.20×3.00 | 1~2 | 2 | 78.60 | 157.20 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | 26.10×3.00 | 1~2 | 2 | 78.30 | 156.60 | 236.70 |
|  |  |  | 2.40×1.50 | 1~2 | 21 | 3.60 | 75.60 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 194.95 | 300.25 |
|  |  |  | 2.40×1.50 | 1~2 | 28 | 3.60 | 100.80 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 726.86 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 837.45 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 317.55 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 315.54 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2197.41 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔塑料型材5+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 | 65 | 0.99 | 0.03 | 0.37 | 0.680 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
|  | 来源：四川双花科技发展有限公司内置百叶中空玻璃 |  |  |  |  |  |
| 2 | 多腔塑料型材5+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5 | 83 | 0.99 | 0.03 | 0.37 | 0.680 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  | 来源：四川双花科技发展有限公司内置百叶中空玻璃 |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

有中置遮阳.

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西向 | 立面4 | 有 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.16条 |  |  |
| 标准要求 |  | 西向外窗和透光幕墙窗墙比>30%应采取活动遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 422.62 | 0.99 | 0.20 | 0.35 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 424.50 | 0.99 | 0.20 | 0.33 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 236.70 | 0.99 | 0.20 | 0.42 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 300.25 | 0.99 | 0.20 | 0.49 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1384.07 | 0.99 | 0.20 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

天窗遮阳

本工程无此项围护结构

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 1.389 | 0.450 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.066 | 1.017 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.503 | 2.119 |
| 保温材料层R | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地面热阻不应小于4.2.1的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 1.389 | 0.450 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.066 | 1.017 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.503 | 2.119 |
| 保温材料层R | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地面热阻不应小于4.2.1的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下室外墙

本工程无此项围护结构

凸窗板

本工程无此项围护结构

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.8条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433） | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.8条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.9条，《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的3级 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 422.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 424.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 236.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 300.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

空调与非空调楼板

控温与非控温楼板构造一（做绿建）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 20 | 0.070 | 1.070 | 1.20 | 0.238 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 0.313 | 1.591 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.13条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

空调与非空调隔墙

控温与非控温隔墙构造一（做绿建）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.053 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.063 | 3.291 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.13条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.35 |  | 0.68 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.33 |  | 0.68 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.42 |  | 0.68 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.49 |  | 0.68 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.15条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 满足 |  |
| 2 | 外墙 | 满足 |  |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗遮阳 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 地面 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 空调与非空调楼板 | 满足 |  |
| 11 | 空调与非空调隔墙 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020的要求。