热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月14日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19803677830 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 1369.40 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 20.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.385 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 65系列断桥铝窗5Low-E+0.3V+5 | 1.20 | 0.56 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 137592 | 1369.40 | 100.48 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1316.40 | 104.52 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[西餐厅] | 251.00 | 18 | 19149 | 6936 | 0 | 0 | 0 | 26084 | 103.9 |
|  | 1003[一般商店] | 201.07 | 20 | 19993 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 26059 | 129.6 |
|  | 1004[更衣室] | 140.00 | 18 | 11845 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 15714 | 112.2 |
|  | 1005[酒吧、茶座] | 136.58 | 18 | 15796 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 20302 | 148.6 |
|  | 1007[展览馆] | 84.00 | 20 | 8562 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 11529 | 137.3 |
|  | 1008[后勤区] | 80.00 | 20 | 7415 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 9829 | 122.9 |
|  | 合计 | 892.65 |  | 82761 | 26756 | 0 | 0 |  | 109517 | 122.7 |
| 2层 | 2001[餐饮] | 311.00 | 18 | 9851 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 20216 | 65.0 |
|  | 2006[国风对弈室] | 112.75 | 18 | 4171 | 3688 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 69.7 |
|  | 合计 | 423.75 |  | 14022 | 14053 | 0 | 0 |  | 28075 | 66.3 |
| 总计 |  | 1316.40 |  | 96783 | 40809 | 0 | 0 |  | 137592 | 104.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[西餐厅] | 东外墙 | 130.80 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1097.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1042.9 | 0.06 | 1103.4 |
|  | 北外墙 | 133.80 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1123.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1179.1 | 0.06 | 1247.5 |
|  | 西外墙 | 127.20 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1067.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1014.2 | 0.06 | 1073.0 |
|  | 南外墙 | 84.00 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 705.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.3 | 0.06 | 634.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 188.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.06 | 189.3 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 470.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 494.4 | 0.06 | 523.1 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 235.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 200.1 | 0.06 | 211.7 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.06 | 94.7 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 154.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.06 | 139.2 |
|  | 西外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 309.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.0 | 0.06 | 311.1 |
|  | 非周边地面 | 107.00 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 11635.0 |  |  | 0.00 | 11635.0 | 0.06 | 12309.8 |
|  | 周边地面 | 144.00 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1240.0 |  |  | 0.00 | 1240.0 | 0.06 | 1311.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6935.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26084 |
| 1003[一般商店] | 屋顶 | 88.32 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 681.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.06 | 720.6 |
|  | 顶板 | 112.75 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 676.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.3 | 0.06 | 715.5 |
|  | 南外墙 | 127.94 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1172.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 996.5 | 0.06 | 1054.2 |
|  | 西外墙 | 65.40 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 599.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 569.3 | 0.06 | 602.3 |
|  | 北外墙 | 123.44 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1131.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1187.6 | 0.06 | 1256.5 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 308.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 262.2 | 0.06 | 277.4 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 231.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.9 | 0.06 | 257.0 |
|  | 西外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.5 | 0.06 | 169.8 |
|  | 北外门 | 7.20 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 337.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.8 | 0.06 | 375.4 |
|  | 非周边地面 | 108.64 | 4.99 | 20 | 23.8 | 1.0 | 12897.4 |  |  | 0.00 | 12897.4 | 0.06 | 13645.4 |
|  | 周边地面 | 92.43 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 868.9 |  |  | 0.00 | 868.9 | 0.06 | 919.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6065.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26059 |
| 1004[更衣室] | 屋顶 | 80.00 | 0.32 | 18 | 21.8 | 1.0 | 565.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.1 | 0.06 | 597.8 |
|  | 南外墙 | 115.56 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 969.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 824.4 | 0.06 | 872.2 |
|  | 东外墙 | 44.10 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 370.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.06 | 372.0 |
|  | 北外墙 | 69.00 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 579.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 608.1 | 0.06 | 643.3 |
|  | 西外墙 | 55.20 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 463.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 440.1 | 0.06 | 465.7 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 226.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.1 | 0.06 | 203.3 |
|  | 东外窗 | 5.76 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 150.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.1 | 0.06 | 151.5 |
|  | 东外门 | 5.34 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 229.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.2 | 0.06 | 230.8 |
|  | 内墙 | 24.09 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.06 | 189.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.06 | 63.9 |
|  | 非周边地面 | 64.00 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 6959.3 |  |  | 0.00 | 6959.3 | 0.06 | 7362.9 |
|  | 周边地面 | 76.00 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 654.4 |  |  | 0.00 | 654.4 | 0.06 | 692.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3868.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15714 |
| 1005[酒吧、茶座] | 屋顶 | 157.71 | 0.32 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.9 | 0.06 | 1178.6 |
|  | 东外墙 | 24.64 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 206.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.5 | 0.06 | 207.9 |
|  | 北外墙 | 69.45 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 582.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.0 | 0.06 | 647.5 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 176.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.4 | 0.06 | 196.2 |
|  | 北外门 | 5.40 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 232.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.8 | 0.06 | 257.9 |
|  | 内墙 | 34.26 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.6 | 404.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.2 | 0.06 | 404.2 |
|  | 内墙 | 175.80 | 0.90 | 18 | 21.8 | 1.0 | 3456.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3456.8 | 0.06 | 3456.8 |
|  | 内窗 | 15.67 | 2.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 751.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.3 | 0.06 | 794.9 |
|  | 内门 | 10.80 | 3.00 | 18 | 21.8 | 1.0 | 706.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.3 | 0.06 | 747.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 90.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.06 | 95.9 |
|  | 非周边地面 | 61.97 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 6738.6 |  |  | 0.00 | 6738.6 | 0.06 | 7129.5 |
|  | 周边地面 | 74.61 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 642.5 |  |  | 0.00 | 642.5 | 0.06 | 679.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4505.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20302 |
| 1007[展览馆] | 屋顶 | 96.99 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 747.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.9 | 0.06 | 791.3 |
|  | 东外墙 | 67.05 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 614.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 583.7 | 0.06 | 617.5 |
|  | 南外墙 | 48.00 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 439.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.06 | 395.5 |
|  | 西外墙 | 65.25 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 597.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 568.0 | 0.06 | 600.9 |
|  | 北外墙 | 46.65 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.8 | 0.06 | 474.9 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 154.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.5 | 0.06 | 155.0 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 102.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.06 | 92.5 |
|  | 西外窗 | 7.20 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 205.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.06 | 206.7 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 192.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.4 | 0.06 | 214.2 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 169.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.06 | 151.9 |
|  | 北外门 | 1.80 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 84.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.06 | 93.8 |
|  | 非周边地面 | 34.00 | 4.99 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4036.3 |  |  | 0.00 | 4036.3 | 0.06 | 4270.4 |
|  | 周边地面 | 50.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 470.1 |  |  | 0.00 | 470.1 | 0.06 | 497.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2967.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11529 |
| 1008[后勤区] | 屋顶 | 80.00 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 616.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.9 | 0.06 | 652.7 |
|  | 北外墙 | 51.60 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 472.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 496.5 | 0.06 | 525.2 |
|  | 东外墙 | 69.00 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 632.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.6 | 0.06 | 635.5 |
|  | 南外墙 | 55.20 | 0.39 | 20 | 23.8 | 1.0 | 505.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 429.9 | 0.06 | 454.9 |
|  | 北外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 169.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.06 | 187.7 |
|  | 非周边地面 | 36.00 | 4.99 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4273.7 |  |  | 0.00 | 4273.7 | 0.06 | 4521.6 |
|  | 周边地面 | 44.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 413.6 |  |  | 0.00 | 413.6 | 0.06 | 437.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2413.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9829 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109517 |
| 2001[餐饮] | 屋顶 | 359.11 | 0.32 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2536.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2536.5 | 0.06 | 2683.6 |
|  | 南外墙 | 136.32 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1144.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 972.5 | 0.06 | 1028.9 |
|  | 东外墙 | 186.00 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1561.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1483.0 | 0.06 | 1569.1 |
|  | 北外墙 | 140.28 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1177.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1236.2 | 0.06 | 1307.9 |
|  | 西外墙 | 178.92 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1501.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1426.6 | 0.06 | 1509.3 |
|  | 南外窗 | 11.88 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 310.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.06 | 279.5 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 188.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.06 | 189.3 |
|  | 北外窗 | 11.52 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 301.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.4 | 0.06 | 334.8 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.06 | 94.7 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 154.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.06 | 139.2 |
|  | 西外门 | 10.68 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 459.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 436.4 | 0.06 | 461.7 |
|  | 内墙 | 24.09 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.06 | 189.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.06 | 63.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10365.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216 |
| 2006[国风对弈室] | 屋顶 | 130.19 | 0.32 | 18 | 21.8 | 1.0 | 919.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.6 | 0.06 | 972.9 |
|  | 北外墙 | 103.94 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 872.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.0 | 0.06 | 969.1 |
|  | 西外墙 | 44.70 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 375.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.4 | 0.06 | 377.1 |
|  | 南外墙 | 105.74 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 887.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 754.3 | 0.06 | 798.1 |
|  | 东外墙 | 43.80 | 0.39 | 18 | 21.8 | 1.0 | 367.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.2 | 0.06 | 369.5 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 94.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.06 | 94.7 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 141.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.06 | 127.0 |
|  | 东外窗 | 4.50 | 1.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 117.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.06 | 118.3 |
|  | 北外门 | 7.20 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 309.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.0 | 0.06 | 343.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3688.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7859 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137592 |