污染源检测报告

一、检测概况

（一）项目基本信息

项目名称：XX绿色建筑项目

建设地点：河南省郑州市

建筑类型：□住宅建筑 □办公建筑 □公共建筑 ☑综合建筑

绿色建筑标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

检测范围：项目场地环境、室内空气、土壤环境三类污染源相关指标检测

（二）检测目的

核查本项目场地及建筑室内是否存在超标污染源，检测污染物浓度是否符合国家现行环保标准、绿色建筑场地与室内环境管控要求，验证场地无排放性污染源，为绿色建筑评价提供客观检测依据。

（三）检测说明

本次检测针对项目规划及建成现状，对场地大气、土壤、室内空气核心污染物进行采样检测，全程遵循国家规范标准，检测数据真实、有效，可作为项目绿色建筑达标判定依据。

二、检测依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

3. 《环境空气质量标准》GB 3095-2012

4. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB 36600-2018

5. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

6. 检测方案及项目相关设计文件

三、检测点位、项目及方法

（一）场地环境检测

检测区域 检测点位 检测项目 检测方法

室外场地 场地中心、场地边界、出入口 PM2.5、PM10、噪声、臭气浓度 重量法、环境噪声自动监测仪

周边道路隔离带 绿化区、透水铺装区 无组织废气、扬尘 紫外荧光法

（二）室内空气检测

检测区域 检测点位 检测项目 检测方法

大厅、办公/住宅房间、走廊 每层随机选取3处 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC 酚试剂分光光度法、气相色谱法

（三）土壤环境检测

检测区域 检测点位 检测项目 检测方法

场地绿化区、建筑基底 3处代表性点位 重金属（铅、镉、汞、砷）、挥发性有机物 原子吸收分光光度法

四、检测结果

（一）场地环境检测结果

检测项目 实测值 标准限值 是否达标

PM2.5（24h平均） 0.032mg/m³ 0.075mg/m³ 达标

PM10（24h平均） 0.058mg/m³ 0.15mg/m³ 达标

场地噪声（昼间） 52.3dB(A) 55dB(A) 达标

场地噪声（夜间） 43.6dB(A) 45dB(A) 达标

臭气浓度 ＜10 20 达标

（二）室内空气检测结果

检测项目 实测值范围 标准限值 是否达标

甲醛 0.03~0.05mg/m³ ≤0.07mg/m³ 达标

苯 0.01~0.02mg/m³ ≤0.06mg/m³ 达标

甲苯 0.02~0.04mg/m³ ≤0.15mg/m³ 达标

二甲苯 0.03~0.05mg/m³ ≤0.20mg/m³ 达标

氨 0.08~0.12mg/m³ ≤0.20mg/m³ 达标

TVOC 0.32~0.45mg/m³ ≤0.45mg/m³ 达标

（三）土壤环境检测结果

检测项目 实测值 标准限值 是否达标

铅 28.6mg/kg ≤400mg/kg 达标

镉 0.12mg/kg ≤65mg/kg 达标

汞 0.08mg/kg ≤38mg/kg 达标

砷 12.3mg/kg ≤60mg/kg 达标

挥发性有机物 未检出 ≤标准限值 达标

五、检测结论

1. 本项目场地大气、噪声、土壤环境各项检测指标均符合国家相关标准，场地内无工业废气、废水、固废等排放性污染源，无超标污染物，场地环境质量优良。

2. 建筑室内空气甲醛、苯、TVOC等污染物浓度均低于国标限值，满足绿色建筑室内环境健康要求，无室内污染源超标问题。

3. 项目场地及建筑室内无超标排放污染源，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中场地环境、室内环境质量的相关要求，满足绿色建筑评价判定条件。