建筑节能设计报告书 公共建筑－规定性指标 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15565222168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	12

4.1 普通材料	12

4.2 其他材料	13

5 围护结构做法简要说明	13

6 体形系数	14

6.1 体形系数	14

6.2 楼层信息表	14

7 窗墙比	14

7.1 窗墙比	14

7.2 外窗表	15

8 可见光透射比	15

9 天窗	16

9.1 天窗屋顶比	16

9.2 天窗类型	16

10 屋顶	16

10.1 屋顶构造一	16

11 外墙	17

11.1 穿孔不锈钢外墙	17

11.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	17

12 挑空楼板	17

12.1 挑空楼板构造一	17

13 外窗热工	18

13.1 外窗构造	18

13.2 外遮阳类型	18

13.3 平均传热系数	19

13.4 综合太阳得热系数	20

13.5 总体热工性能	22

14 有效通风换气面积	22

15 非中空窗面积比	23

16 隔热检查	23

17 外窗气密性	23

18 幕墙气密性	24

19 规定性指标检查结论	24

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3183㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 计算建筑体积 | 12348.73 |
| 计算建筑外表面积 | 7515.45 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.29 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |

设计依据

1. 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm

2. 外墙：穿孔不锈钢外墙 (K=0.669,D=0.905)：（由外到内）

铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.247,D=1.696)：（由上到下）

钢筋混凝土 150mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm

4. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

5. 幕墙：

（1） 隔热金属型材窗框+较低透光low-e中空玻璃（玻璃幕墙） (K=2.600)：

传热系数2.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.237

（2） 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) (K=2.495)：

传热系数2.495W/㎡.K，窗太阳得热系数0.177

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7515.45 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 12348.73 |
| 体形系数 | 0.61 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 1748.17 | 947.32 | 5244.51 |
| 2 | 0.001 | 0.00 | 1750.17 | 131.09 |
| 3 | 3.000 | 1250.46 | 2311.67 | 4456.68 |
| 4 | 0.001 | 0.00 | 1499.31 | 1031.55 |
| 5 | 3.000 | 184.19 | 650.65 | 1049.46 |
| 6 | 3.000 | 0.00 | 356.33 | 435.45 |
| 合计 | 12.00 | 3182.82 | 7515.45 | 12348.73 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.10 | 658.94 | 0.41 | 0.50 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 287.09 | 664.47 | 0.43 | 0.50 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 136.80 | 498.79 | 0.27 | 0.50 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 36.30 | 235.08 | 0.15 | 0.50 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.50 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 3.00×1.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 270.10 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 124.28 |  |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  |  | 7.20×1.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 3 | 2.25 | 6.75 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 3 | 5 | 2.25 | 11.25 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.97×2.65 | 3 | 1 | 10.52 | 10.52 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 5.13×1.50 | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 287.09 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 49.56 |  |
|  |  |  | 0.90×1.50 | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 135.33 |  |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 |  |
|  |  |  | 4.50×1.50 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  |  | 4.20×1.50 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 7.20×3.00 | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 136.80 |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  |  | 6.60×3.00 | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  |  | 6.00×3.00 | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 |  |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.80×3.00 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 36.30 |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.41 |  | 0.50 | 0.30 |
| 北向 | 立面2 | 0.43 |  | 0.50 | 0.30 |
| 东向 | 立面3 | 0.27 | C6020 | 0.61 | 0.50 |
| 西向 | 立面4 | 0.15 | C3090 | 0.61 | 0.50 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.5;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.3; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.524 | 2.585 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1-2的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝板 | 2 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 玻璃棉 | 80 | 0.050 | 0.553 | 1.20 | 1.333 | 0.885 |
| 钢板 | 2 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.020 |
| 各层之和∑ | 84 | － | － | － | 1.335 | 0.905 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1-2的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 外保温 | 自保温、夹芯保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数ψ | 1.30 | 1.35 | — |

外墙主体部位传热系数的修正系数φ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 （自保温） | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 夏热冬暖地区 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.642 | 1.696 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.610 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C3090，C6020 |  |  |  |
| 2 | 隔热金属型材窗框+较低透光low-e中空玻璃（玻璃幕墙） | 30 | 2.60 | 0.24 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
| 3 | 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 29 | 2.50 | 0.18 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 124.28 | 30 | 2.600 |
| 3 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 25 | 1.800 |
| 6 |  | 1 | 3 | 2.25 | 6.75 | 25 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 25 | 1.800 |
| 8 |  | 3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 25 | 1.800 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 10.52 | 10.52 | 29 | 2.495 |
| 10 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 11 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 270.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.195 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 49.56 | 29 | 2.495 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 25 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 135.33 | 30 | 2.600 |
| 5 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 1.800 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 25 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 25 | 1.800 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 25 | 1.800 |
| 9 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 287.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.297 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 25 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 25 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 | 25 | 1.800 |
| 4 |  | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 25 | 1.800 |
| 5 |  | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 | 25 | 1.800 |
| 6 | C3090 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 | 25 | 1.800 |
| 7 | C6020 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 136.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 1.800 |
| 2 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 3 |  | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 | 25 | 1.800 |
| 4 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 36.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 25 | 0.209 |  | 0.476~0.563 | 0.099~0.118 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 124.28 | 30 | 0.237 | 活动遮阳0 | 0.551~0.575 | 0.131~0.136 |
| 3 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 0.209 | 活动遮阳0 | 0.545~0.583 | 0.114~0.122 |
| 4 |  | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.025~0.030 | 0.005~0.006 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 25 | 0.209 |  | 0.305 | 0.064 |
| 6 |  | 1 | 3 | 2.25 | 6.75 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.019~0.020 | 0.004~0.004 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.010~0.019 | 0.002~0.004 |
| 8 |  | 3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 25 | 0.209 |  | 0.606~0.637 | 0.127~0.133 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 10.52 | 10.52 | 29 | 0.177 |  | 0.552 | 0.098 |
| 10 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.017 | 0.004 |
| 11 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.041 | 0.008 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 270.10 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.106 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 25 | 0.209 |  | 0.133 | 0.028 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 49.56 | 29 | 0.177 |  | 0.288 | 0.051 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 25 | 0.209 |  | 0.217~0.276 | 0.045~0.058 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 135.33 | 30 | 0.237 | 活动遮阳0 | 0.218~0.222 | 0.052~0.053 |
| 5 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 0.209 | 活动遮阳0 | 0.186~0.283 | 0.039~0.059 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 25 | 0.209 |  | 0.286 | 0.060 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 25 | 0.209 |  | 0.099 | 0.021 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 25 | 0.209 |  | 0.272 | 0.057 |
| 9 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 |  | 0.286 | 0.060 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 287.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.050 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 25 | 0.209 | 0.113 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 25 | 0.209 | 0.178~0.183 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 | 25 | 0.209 | 0.135 |
| 4 |  | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 25 | 0.209 | 0.175~0.186 |
| 5 |  | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 | 25 | 0.209 | 0.200 |
| 6 | C3090 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 | 25 | 0.209 | 0.197~0.203 |
| 7 | C6020 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 0.201 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 136.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.174 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.081~0.081 | 0.017~0.017 |
| 2 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.031 | 0.006 |
| 3 |  | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.033 | 0.007 |
| 4 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 百叶遮阳0 | 0.039 | 0.008 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.010 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.10 | 2.20 | 0.11 | 0.41 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 287.09 | 2.30 | 0.05 | 0.43 | K≤2.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 136.80 | 1.80 | 0.17 | 0.27 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 36.30 | 1.80 | 0.01 | 0.15 | K≤5.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 730.29 | 2.14 | 0.09 | 0.35 |  |  |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.7条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 270.10 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 287.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.67 | 0.91 | 21 | 349.39 | 27.05 | 29.00 | 满足 |
| 穿孔不锈钢外墙 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.67 | 0.91 | 21 | 185.55 | 27.35 | 29.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.59 | 2.59 | 441 | 3495.70 | 26.90 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.8条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020的要求。