
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	93.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：

	


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
(达标；(不达标

2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
实际提交材料：

	


	建筑采光分析报告书

	

	设计编号：


	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月14日


	采用软件
	：采光分析DALI2025
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：T18636237911
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目录

3

1. 建筑概况

32. 设计依据


33. 标准要求


44. 采光分析概述


44.1 基本原理


54.2 分析软件


54.3 计算方法


65. 采光计算参数取值


65.1 模拟分析条件说明


65.2 建筑饰面材料参数


65.3 门窗类型参数


75.3.1 普通窗


85.3.2 玻璃幕墙


86. 房间模拟结果


97. 采光效果分析彩图


118. 结论




1. 建筑概况
	项目所在地
	九江

	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上  5405.65㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  4          地下0

	建筑高度
	地上 18.90 m     地下  0.00m

	备注
	


2. 设计依据
1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013) 
2）  《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3）  《采光测量方法》GB/T 5699-2017

4）  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

3. 标准要求
本项目为商场建筑、办公建筑，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB50033-2013中对各建筑类型的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。
· 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021相关条文
3.2.3 对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：

1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；

3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5

· 《建筑采光设计标准》GB50033-2013条文要求
3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

	光气候区
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	K值
	0.85
	0.90
	1.00
	1.10
	1.20

	室外天然光设计照度值Es （lx）
	18000
	16500
	15000
	13500
	12000


4.0.8  办公建筑的采光标准值不应低于表4.0.8的规定。
表4.0.8  办公建筑的采光标准值
	采光等级
	场所名称
	侧面采光

	
	
	采光系数标准值（%）
	室内天然光照度标准值（lx）

	Ⅱ
	设计室、绘图室
	4.0
	600

	Ⅲ
	办公室、会议室
	3.0
	450

	Ⅳ
	复印室、档案室
	2.0
	300

	Ⅴ
	走道、楼梯间、卫生间
	1.0
	150


4. 采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
4.1 基本原理
《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。
1. 采光系数
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：
[image: image3.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中：En—室内照度，lx；
Ew—室外照度，lx。
2. 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
3. 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

4.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。
Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
4.3 计算方法
《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。
在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。
[image: image4.png]WU >

Lynes AR HHL:
B FHRERICS

0 1 2 3 ) 5 % 0

o1 2 3 4 3 6
Radiance il it H#0-F- 2R R¥U(%) Radiance BBl HH LG 1R Y E M%)




图5.3 模拟值与理论计算的关系
经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果基本吻合，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。
5. 采光计算参数取值
5.1 模拟分析条件说明
天空模型：CIE全阴天天空；
计算光线反射次数：3次；
分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；
计算网格划分：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；
	房间面积(m2)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
5.2 建筑饰面材料参数
室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部重要影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境带来不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数见下表：

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

5.3 门窗类型参数
透光的门窗决定了建筑内部的采光水平，工程中常见的采光门窗有侧窗、天窗和透光门等。窗的位置、尺寸、形态等都对室内采光有明显的影响，常用的透光门也有利于自然光的传播，天窗更是解决大空间采光的有效方式。总之，建筑的门窗采光性能参数与采光系数的计算息息相关。
门窗性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，本项目的具体参数详见下文。
5.3.1 普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	3000
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0615
	600
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0715
	773
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0815
	898
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0915
	900
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C10715
	10728
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1215
	1200
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1315
	1372
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C13215
	13266
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1415
	1437
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1515
	1500
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1815
	1800
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2015
	2020
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2115
	2100
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2215
	2205
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2315
	2360
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2415
	2400
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2515
	2559
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2615
	2671
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2715
	2710
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3315
	3300
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3515
	3537
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3615
	3600
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3815
	3882
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C5715
	5754
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C5915
	5900
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C6815
	6890
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C7015
	7063
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C7115
	7163
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C8315
	8327
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C8815
	8854
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C9815
	9877
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

5.3.2 玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	8349
	4500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

6. 房间模拟结果

根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求，本项目需计算建筑内主要功能房间的平均采光系数，计算结果见下表：

	楼层
	房间
	对标功能
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1002[走廊]
	走道
	V
	混合
	430.47
	2.80
	0.55
	满足

	
	1007[休息室]
	休息厅
	IV
	混合
	351.17
	1.33
	1.10
	满足

	
	1009[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.10
	1.10
	不满足

	
	1010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.10
	1.10
	不满足

	
	1011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	16.52
	4.28
	0.55
	满足

	
	1012[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	3.33
	0.55
	满足

	
	1013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.61
	0.55
	满足

	
	1014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	7.21
	0.55
	满足

	
	1018[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	5.35
	4.76
	2.20
	满足

	
	1019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.02
	1.10
	不满足

	
	1024[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.78
	2.20
	满足

	
	1025[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.02
	2.20
	满足

	
	1026[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	5.76
	2.20
	满足

	
	1027[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.49
	2.20
	满足

	
	1028[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.58
	0.55
	满足

	
	1029[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.63
	0.55
	满足

	
	1030[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.44
	0.55
	满足

	
	1031[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	4.27
	3.73
	2.20
	满足

	
	1033[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	4.71
	0.55
	满足

	
	1034[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	6.47
	0.55
	满足

	2
	2006[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	72.34
	2.77
	2.20
	满足

	
	2007[走廊]
	走道
	V
	混合
	525.12
	3.21
	0.55
	满足

	
	2008[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.66
	1.10
	不满足

	
	2009[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.68
	1.10
	不满足

	
	2010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	288.77
	1.90
	0.55
	满足

	
	2011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	16.52
	5.15
	0.55
	满足

	
	2012[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	5.73
	0.55
	满足

	
	2013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.64
	0.55
	满足

	
	2014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	7.22
	0.55
	满足

	
	2017[会议室]
	会议室
	III
	混合
	163.96
	3.69
	2.20
	满足

	
	2019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.21
	1.10
	不满足

	
	2020[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.61
	0.55
	满足

	
	2021[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	6.67
	0.55
	满足

	
	2022[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.09
	0.55
	满足

	
	2023[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	3.02
	0.55
	满足

	
	2024[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	3.07
	0.55
	满足

	3
	3002[走廊]
	走道
	V
	侧面
	50.82
	3.45
	1.10
	满足

	
	3003[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	818.23
	5.83
	0.55
	满足

	
	3010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.42
	1.10
	不满足

	
	3011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.39
	1.10
	不满足

	
	3012[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	16.52
	2.76
	1.10
	满足

	
	3013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	6.07
	0.55
	满足

	
	3014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.92
	0.55
	满足

	
	3015[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	6.34
	0.55
	满足

	
	3019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.25
	1.10
	不满足

	
	3020[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.38
	0.55
	满足

	
	3021[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.47
	0.55
	满足

	
	3022[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.08
	0.55
	满足

	
	3023[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	3.14
	0.55
	满足

	
	3024[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	3.10
	0.55
	满足

	4
	4001[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	202.96
	3.76
	1.10
	满足

	
	4002[走廊]
	走道
	V
	混合
	180.78
	2.31
	0.55
	满足

	
	4004[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	3.40
	1.10
	满足

	
	4004[走廊]
	走道
	V
	侧面
	43.72
	3.32
	1.10
	满足

	
	4005[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	20.24
	6.52
	0.55
	满足

	
	4006[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	5.61
	0.55
	满足

	
	4007[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	6.20
	7.10
	0.55
	满足

	
	4008[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	6.02
	6.88
	0.55
	满足

	
	4009[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.97
	7.04
	0.55
	满足

	
	4010[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	5.16
	0.55
	满足

	
	4011[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.95
	4.19
	0.55
	满足

	
	4011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.08
	1.10
	不满足


7. 采光效果分析彩图
采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：
[image: image5.png]



1层

[image: image6.png]



2层

[image: image7.png]274

110

T

40
20
10
05

00




3层

[image: image8.png]



4层

8. 结论
通过对本建筑的采光模拟和统计分析，根据满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》 GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：
	房间/面积
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的房间
	不满足强条的房间

	房间(个)
	62
	52
	83.87
	1009 1010 1019 2008 2009 2019 3010 3011 3019 4011 
	注意：不满足部分为电梯井并不是房间，所有房间均已修改满足要求。未填色部分为无需满足采光标准的房间类型。

	采光面积(㎡)
	3455.97
	3421.27
	99.00
	－－
	－－


附：周边遮挡总平面图
[image: image9.wmf]
5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间

类型
	人员密度

（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他          
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	
	
	
	
	

	北
	
	
	
	
	

	东
	
	
	
	
	

	西
	
	
	
	
	

	水平
	
	
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	


室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
设计编号：
[image: image10.bmp]
	工程地点
	：
	九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月14日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image11.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


81.2 三维视图


82 计算依据


83 参考标准


84 计算方法


84.1 参数定义


84.2 计算流程


104.3 计算参数


165 结果分析


165.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


176 结论


187 附录




9. 项目概况
9.1 平面图

[image: image12.wmf]
1层平面

[image: image13.wmf]
2层平面

[image: image14.wmf]
3层平面

[image: image15.wmf]
4层平面

[image: image16.wmf]
5层平面

9.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2‑1  三维视图
10. 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
11. 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
12. 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
12.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
12.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image127.jpg]F?,i

SR I




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image18.png]= P T 7 1 XA 9





具体计算结果详见本报告书第5章。
12.3 计算参数
12.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南昌的气象数据。
[image: image19.png]350
300
250
200

o0 15.0
100

50
00

RS AT R

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
12.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	6.8
	17.4~24.4

	3
	10.6
	17.6~24.6

	4
	17.4
	19.7~26.7

	5
	21.8
	21.1~28.1

	6
	25.7
	22.3~29.3

	7
	29.4
	23.4~30.4

	8
	28.6
	23.2~30.2

	9
	24.9
	22.0~29.0

	10
	20.0
	20.5~27.5

	11
	13.7
	18.5~25.5

	12
	7.9
	17.4~24.4


12.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
12.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑3 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 内墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑8 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑9 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑10 楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249


	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑11 控温与非控温空间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑12 12A钢铝单框双玻窗（平均）
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	3.90

	
	


表 4.3‑13 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑14 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑15 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑16外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 4.3‑17内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


12.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展示区
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	13(W/㎡)

	电影院
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
13. 结果分析

13.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	书画
	47.4
	45.14

	
	1003
	乒乓
	39.2
	45.32

	
	1004
	台球
	39.2
	45.27

	
	1005
	舞蹈
	51.2
	45.45

	
	1006
	冥想空间
	15.6
	45.19

	
	1007
	休息/茶水
	364.3
	45.54

	
	1017
	大厅
	129.6
	45.45

	
	1018
	更衣室
	6.7
	45.01

	
	1020
	淋浴
	14.0
	45.47

	
	1021
	厨房
	32.0
	36.36

	
	1022
	淋浴
	8.7
	45.54

	
	1023
	次门厅
	65.6
	45.26

	
	1024
	办公
	16.8
	34.86

	
	1025
	办公
	16.8
	34.94

	
	1026
	办公
	16.8
	45.05

	
	1027
	办公
	16.8
	34.82

	
	1031
	更衣室
	5.4
	45.68

	
	1032
	足浴
	6.5
	45.48

	2层
	2001
	音乐
	72.2
	34.18

	
	2002
	家庭影院
	72.2
	37.15

	
	2003
	棋牌
	39.2
	34.26

	
	2004
	电玩
	39.2
	34.22

	
	2005
	卡拉ok
	51.2
	34.45

	
	2006
	健身
	76.8
	45.92

	
	2017
	多功能厅
	170.9
	45.01

	
	2018
	房间
	16.4
	33.73

	3层
	3003
	房间
	13.0
	33.47

	
	3004
	展览
	49.4
	45.16

	
	3005
	展览
	52.0
	45.06

	
	3006
	展览
	26.0
	34.95

	
	3007
	展览
	39.0
	45.27

	
	3008
	操作间
	10.2
	33.56

	
	3009
	房间
	19.4
	31.82

	
	3018
	多功能厅上空
	170.9
	33.13

	4层
	4003
	阅览区
	107.9
	33.47

	
	4006
	沙龙
	58.4
	33.32

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	41.88%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
14. 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为41.88%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
15. 附录
7.1
工作日/节假日房间参数
15.1.1.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.1.1.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	电影院
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.1.1.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
书画[1001]
[image: image20.png]RBC

40
35

30

25

20

15 I

mwmﬁ“

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1001 房间全年逐时温度图
乒乓[1003]
[image: image21.png]RBC

15 Ujl il

-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1003 房间全年逐时温度图
台球[1004]
[image: image22.png]RBC

40
35

30

25

20

15 I
10 M«M)r /)

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1004 房间全年逐时温度图
舞蹈[1005]
[image: image23.png]RBC

40
35

30

25

20

15 I
10 WW\«J Hw

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1005 房间全年逐时温度图
冥想空间[1006]
[image: image24.png]RBC

40
35

30

25

20

'W\— e
i

15

10

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1006 房间全年逐时温度图
休息/茶水[1007]
[image: image25.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

W\,Ww il W

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




1007 房间全年逐时温度图
大厅[1017]
[image: image26.png]RBC

40
35

30

25

20

15

10

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1017 房间全年逐时温度图
更衣室[1018]
[image: image27.png]RBC

40
35

30
25

20
J—
5 bvil

;

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1018 房间全年逐时温度图
淋浴[1020]
[image: image28.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

V)

iy T2

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




1020 房间全年逐时温度图
厨房[1021]
[image: image29.png]RBC

40
35

30

25

20

15

10

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1021 房间全年逐时温度图
淋浴[1022]
[image: image30.png]RBC

40
35

30
25

20

5

‘GM‘H B S

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1022 房间全年逐时温度图
次门厅[1023]
[image: image31.png]RBC

40
35

SFEEE

30
25
20

15

10 MWJ

5
0

-5
-10

N2 QR N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
A R g g
BiEIEE ESHATIEE PETEREEE PETERSEE SiTatia





1023 房间全年逐时温度图
办公[1024]
[image: image32.png]SFEEE

-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1024 房间全年逐时温度图
办公[1025]
[image: image33.png]RBC

40
35

30
25

20

15 &

10 “'N\WJ\J

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1025 房间全年逐时温度图
办公[1026]
[image: image34.png]RBC

-10

it e

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




1026 房间全年逐时温度图
办公[1027]
[image: image35.png]RBC

40
35

30
25

20

15

10 W\i\UM’MI

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1027 房间全年逐时温度图
更衣室[1031]
[image: image36.png]XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1031 房间全年逐时温度图
足浴[1032]
[image: image37.png]XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





1032 房间全年逐时温度图
音乐[2001]
[image: image38.png]RBC

40
35

30

S — )
20 i okl
15

o P A

5 ¥

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





2001 房间全年逐时温度图
家庭影院[2002]
[image: image39.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

SFEEE

. . M—

ki
e I Ri—
L Ay -

by Ty &

ol 7

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




2002 房间全年逐时温度图
棋牌[2003]
[image: image40.png]RBC

40
35

30
25

)

20 i

I i)
15 '; I
10 P A
5k
o
5
-10
\a NN QR QR \a \a \a QR
0 E

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





2003 房间全年逐时温度图
电玩[2004]
[image: image41.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

ikl I
A T —
il i

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




2004 房间全年逐时温度图
卡拉ok[2005]
[image: image42.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

T g

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




2005 房间全年逐时温度图
健身[2006]
[image: image43.png]RBC

40

35

30 N\N G

= M rax 1

20 ]

15 T

10

5

o

5

-10
\Q?@ ’@?0 3??0 §0 :,??0 hQ?@ ,@:‘0 §0 q@;‘@ \@0 \\60(‘??0

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





2006 房间全年逐时温度图
多功能厅[2017]
[image: image44.png]RBC

35
30
25
20
15
10

5

0
-5
-10

SFEEE

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




2017 房间全年逐时温度图
房间[2018]
[image: image45.png]RBC

40
35

30
25
20

5
0

10 P A

-5
-10

N2 QR N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
A R g g
BiEIEE ESHATIEE PETEREEE PETERSEE SiTatia





2018 房间全年逐时温度图
房间[3003]
[image: image46.png]RBC

SFEEE

40
35

30
25

20

15
10

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3003 房间全年逐时温度图
展览[3004]
[image: image47.png]RBC

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

SFEEE

A g
iy i

ISIEFN RS SRS SV U SRS SN S N SN SN

N3

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE




3004 房间全年逐时温度图
展览[3005]
[image: image48.png]RBC

40
35

30 - ol
R vy v i e
@ i iy —

15

il e

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3005 房间全年逐时温度图
展览[3006]
[image: image49.png]RBC

SFEEE

40
35

30
25

20

15

10

5
0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3006 房间全年逐时温度图
展览[3007]
[image: image50.png]RBC

40
35

30

25

20 i

<Ay

5

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3007 房间全年逐时温度图
操作间[3008]
[image: image51.png]RBC

-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3008 房间全年逐时温度图
房间[3009]
[image: image52.png]RBC

SFEEE

50

oY) s Wi

-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3009 房间全年逐时温度图
多功能厅上空[3018]
[image: image53.png]RBC

40
35

30

25

20

T

15
5

¥

0

-5
-10

XL R QXX RR R R R R
A R g g

FEEEE EHEHIEE PETERKEE PEFERSEE EiFEAE





3018 房间全年逐时温度图
阅览区[4003]
[image: image54.png]RBC

40
35
30 : N" " ! i
= g T —
» iRl %Wﬁ_
15 - al
10 8 b Mﬁ oy
5
0
5
-10
S i &60 \&& .ﬁ-&
BiEIEE ESHATIEE PETEREEE PETERSEE SiTatia





4003 房间全年逐时温度图
沙龙[4006]
[image: image55.png]RBC

40
35
30
25
20
15
1

3

5

0
-5
-10

! -

i

p— L To

ol
¥

e

NS N N N SN N N

N3

SARPS US4

B I A M M R

FEEEE EHEHIEE PETERKEE

PEFERSEE EiFEAE




4006 房间全年逐时温度图
5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	4
	  

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点


	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	

	室内PM10年均浓度
	


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	  

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

	


5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	(符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	(符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	(符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	(符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

(符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	(符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	


5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上
	4
	  

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上
	4
	

	合计
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；
2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；
3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB
	2
	

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB）
	2（4）
	

	合计
	10
	


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB
	2
	

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上
	隔墙两侧房间之间
	2
	

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上
	2（4）
	

	合计
	10
	


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1） 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2） 大样图纸等设计文件；
3） 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4） 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料：
	


	建筑采光分析报告书

	

	设计编号：


	


[image: image56.bmp]
	工程地点
	：
	九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月14日


	采用软件
	：采光分析DALI2025
	[image: image57.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	：20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	：T18636237911
	

	研发单位
	：北京绿建软件股份有限公司
	


目录

3

1. 建筑概况

32. 设计依据


33. 标准要求


44. 采光分析概述


44.1 基本原理


54.2 分析软件


54.3 计算方法


65. 采光计算参数取值


65.1 模拟分析条件说明


65.2 建筑饰面材料参数


65.3 门窗类型参数


75.3.1 普通窗


85.3.2 玻璃幕墙


86. 房间模拟结果


97. 采光效果分析彩图


118. 结论




16. 建筑概况
	项目所在地
	九江

	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上  5405.65㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  4          地下0

	建筑高度
	地上 18.90 m     地下  0.00m

	备注
	


17. 设计依据
1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013) 
5）  《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
6）  《采光测量方法》GB/T 5699-2017

7）  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

18. 标准要求
本项目为商场建筑、办公建筑，《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB50033-2013中对各建筑类型的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。
· 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021相关条文
3.2.3 对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：

1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；

3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5

· 《建筑采光设计标准》GB50033-2013条文要求
3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

	光气候区
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	K值
	0.85
	0.90
	1.00
	1.10
	1.20

	室外天然光设计照度值Es （lx）
	18000
	16500
	15000
	13500
	12000


4.0.8  办公建筑的采光标准值不应低于表4.0.8的规定。
表4.0.8  办公建筑的采光标准值
	采光等级
	场所名称
	侧面采光

	
	
	采光系数标准值（%）
	室内天然光照度标准值（lx）

	Ⅱ
	设计室、绘图室
	4.0
	600

	Ⅲ
	办公室、会议室
	3.0
	450

	Ⅳ
	复印室、档案室
	2.0
	300

	Ⅴ
	走道、楼梯间、卫生间
	1.0
	150


19. 采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
19.1 基本原理
《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。
1. 采光系数
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：
[image: image58.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中：En—室内照度，lx；
Ew—室外照度，lx。
2. 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
3. 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

19.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。
Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
19.3 计算方法
《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。
在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。
[image: image59.png]WU >

Lynes AR HHL:
B FHRERICS

0 1 2 3 ) 5 % 0

o1 2 3 4 3 6
Radiance il it H#0-F- 2R R¥U(%) Radiance BBl HH LG 1R Y E M%)




图5.3 模拟值与理论计算的关系
经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果基本吻合，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。
20. 采光计算参数取值
20.1 模拟分析条件说明
天空模型：CIE全阴天天空；
计算光线反射次数：3次；
分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；
计算网格划分：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；
	房间面积(m2)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
20.2 建筑饰面材料参数
室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部重要影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境带来不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数见下表：

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.30
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

20.3 门窗类型参数
透光的门窗决定了建筑内部的采光水平，工程中常见的采光门窗有侧窗、天窗和透光门等。窗的位置、尺寸、形态等都对室内采光有明显的影响，常用的透光门也有利于自然光的传播，天窗更是解决大空间采光的有效方式。总之，建筑的门窗采光性能参数与采光系数的计算息息相关。
门窗性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，本项目的具体参数详见下文。
20.3.1 普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	3000
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0615
	600
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0715
	773
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0815
	898
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0915
	900
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C10715
	10728
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1215
	1200
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1315
	1372
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C13215
	13266
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1415
	1437
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1515
	1500
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1815
	1800
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2015
	2020
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2115
	2100
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2215
	2205
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2315
	2360
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2415
	2400
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2515
	2559
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2615
	2671
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2715
	2710
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3315
	3300
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3515
	3537
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3615
	3600
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C3815
	3882
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C5715
	5754
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C5915
	5900
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C6815
	6890
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C7015
	7063
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C7115
	7163
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C8315
	8327
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C8815
	8854
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C9815
	9877
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

20.3.2 玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	8349
	4500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

21. 房间模拟结果

根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求，本项目需计算建筑内主要功能房间的平均采光系数，计算结果见下表：

	楼层
	房间
	对标功能
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1002[走廊]
	走道
	V
	混合
	430.47
	2.80
	0.55
	满足

	
	1007[休息室]
	休息厅
	IV
	混合
	351.17
	1.33
	1.10
	满足

	
	1009[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.10
	1.10
	不满足

	
	1010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.10
	1.10
	不满足

	
	1011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	16.52
	4.28
	0.55
	满足

	
	1012[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	3.33
	0.55
	满足

	
	1013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.61
	0.55
	满足

	
	1014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	7.21
	0.55
	满足

	
	1018[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	5.35
	4.76
	2.20
	满足

	
	1019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.02
	1.10
	不满足

	
	1024[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.78
	2.20
	满足

	
	1025[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.02
	2.20
	满足

	
	1026[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	5.76
	2.20
	满足

	
	1027[普通办公室]
	办公室
	III
	混合
	14.89
	6.49
	2.20
	满足

	
	1028[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.58
	0.55
	满足

	
	1029[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.63
	0.55
	满足

	
	1030[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.44
	0.55
	满足

	
	1031[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	4.27
	3.73
	2.20
	满足

	
	1033[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	4.71
	0.55
	满足

	
	1034[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	6.47
	0.55
	满足

	2
	2006[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	72.34
	2.77
	2.20
	满足

	
	2007[走廊]
	走道
	V
	混合
	525.12
	3.21
	0.55
	满足

	
	2008[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.66
	1.10
	不满足

	
	2009[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.68
	1.10
	不满足

	
	2010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	288.77
	1.90
	0.55
	满足

	
	2011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	16.52
	5.15
	0.55
	满足

	
	2012[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	5.73
	0.55
	满足

	
	2013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.64
	0.55
	满足

	
	2014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	7.22
	0.55
	满足

	
	2017[会议室]
	会议室
	III
	混合
	163.96
	3.69
	2.20
	满足

	
	2019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.21
	1.10
	不满足

	
	2020[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.61
	0.55
	满足

	
	2021[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	6.67
	0.55
	满足

	
	2022[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.09
	0.55
	满足

	
	2023[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	3.02
	0.55
	满足

	
	2024[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	3.07
	0.55
	满足

	3
	3002[走廊]
	走道
	V
	侧面
	50.82
	3.45
	1.10
	满足

	
	3003[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	818.23
	5.83
	0.55
	满足

	
	3010[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	0.42
	1.10
	不满足

	
	3011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.72
	0.39
	1.10
	不满足

	
	3012[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	16.52
	2.76
	1.10
	满足

	
	3013[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	6.07
	0.55
	满足

	
	3014[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.92
	0.55
	满足

	
	3015[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	6.34
	0.55
	满足

	
	3019[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.25
	1.10
	不满足

	
	3020[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.38
	0.55
	满足

	
	3021[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	5.47
	0.55
	满足

	
	3022[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	3.10
	7.08
	0.55
	满足

	
	3023[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	3.14
	0.55
	满足

	
	3024[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.85
	3.10
	0.55
	满足

	4
	4001[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	202.96
	3.76
	1.10
	满足

	
	4002[走廊]
	走道
	V
	混合
	180.78
	2.31
	0.55
	满足

	
	4004[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.74
	3.40
	1.10
	满足

	
	4004[走廊]
	走道
	V
	侧面
	43.72
	3.32
	1.10
	满足

	
	4005[楼梯间]
	楼梯间
	V
	混合
	20.24
	6.52
	0.55
	满足

	
	4006[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.92
	5.61
	0.55
	满足

	
	4007[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	6.20
	7.10
	0.55
	满足

	
	4008[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	6.02
	6.88
	0.55
	满足

	
	4009[卫生间]
	卫生间
	V
	顶部
	2.97
	7.04
	0.55
	满足

	
	4010[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	10.48
	5.16
	0.55
	满足

	
	4011[卫生间]
	卫生间
	V
	混合
	8.95
	4.19
	0.55
	满足

	
	4011[楼梯间]
	楼梯间
	V
	侧面
	3.08
	0.08
	1.10
	不满足


22. 采光效果分析彩图
采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：
[image: image60.png]



1层

[image: image61.png]



2层

[image: image62.png]274

110

T

40
20
10
05

00




3层

[image: image63.png]



4层

23. 结论
通过对本建筑的采光模拟和统计分析，根据满足《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》 GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：
	房间/面积
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的房间
	不满足强条的房间

	房间(个)
	62
	52
	83.87
	1009 1010 1019 2008 2009 2019 3010 3011 3019 4011 
	注意：不满足部分为电梯井并不是房间，所有房间均已修改满足要求。未填色部分为无需满足采光标准的房间类型。

	采光面积(㎡)
	3455.97
	3421.27
	99.00
	－－
	－－


附：周边遮挡总平面图
[image: image64.wmf]
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	单击此处输入文字。

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


室内气流组织分析报告
设计编号：
[image: image65.bmp]
	工程地点
	：
	九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月11日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image66.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 项目概况


31.1 平面图


81.2 三维视图


82 计算依据


83 参考标准


84 技术措施


95 计算方法


95.1 CFD计算原理


116 结果分析


116.1 室内速度场分布


126.2 室内风速矢量图


136.3 流线图


147 结论





24. 项目概况
24.1 平面图

[image: image67.wmf]
1层平面

[image: image68.wmf]
2层平面

[image: image69.wmf]
3层平面

[image: image70.wmf]
4层平面

[image: image71.wmf]
5层平面

24.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
25. 计算依据

本项目主要参照资料为：
7. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
8. 《绿色建筑评价技术细则》
9. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
10. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
26. 参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中控制项5.1.2条，具体要求如下：


5.1.2
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
27. 技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
无
28. 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
28.1 CFD计算原理
28.1.1 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


28.1.2 边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件。
28.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image72.png]W)m (oU9) = div(T,gradg) + 5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image73.png]



	[image: image74.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image75.png]



	[image: image76.png]Uefp = W+ Mg




	[image: image77.png]®_ 8 aw,
a a,“‘-ffa) ayu‘lffaz) az“‘-ffaz






	y 速度
	[image: image78.png]



	[image: image79.png]Uefp = W+ Mg




	[image: image80.png]@ 2
ot )+ Gt 3+ Gty 5






	z 速度
	[image: image81.png]



	[image: image82.png]Uefp = W+ Mg




	[image: image83.png]- s 32) + s D)+ ) o0





	湍流动能
	[image: image84.png]



	[image: image85.png]Qlteff




	[image: image86.png]Gy + Gs — pe





	湍流耗散
	[image: image87.png]



	[image: image88.png]Qelloff




	[image: image89.png]Cue G+ Coei) = Coap -






	温度
	[image: image90.png]



	[image: image91.png]e
2| &




	[image: image92.png]





上表中的常数如下：
	[image: image93.png]G = U.5*




	[image: image94.png]s= 255




	[image: image95.png]



	[image: image96.png]




	[image: image97.png]



	[image: image98.png]



	[image: image99.png]1.68




	[image: image100.png]




	[image: image101.png]



	[image: image102.png]



	
	

	[image: image104.png]Q. = Q.



 由 [image: image106.png]e I o=




 计算。其中[image: image108.png]




	如果[image: image110.png]W< Uegy



，则[image: image112.png]a. =a. & 1,393





	[image: image114.png]


，其中[image: image116.png]


，[image: image118.png]


，[image: image120.png]0.012







2. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
29. 结果分析

29.1 室内速度场分布
[image: image121.png]U(m/s)
2.43
2.28
2.13
1.98
182
167
152
137
122
1.06
0.912
0.760
0.608
0.456
0.304
0.152
0.00

VENT



[image: image122.png]U(m/s)
2.43
2.28
2.13
1.98
182
167
152
137
122
1.06
0.912
0.760
0.608
0.456
0.304
0.152
0.00

VENT




图6-1 室内速度分布

29.2 室内风速矢量图
[image: image123.png]U(m/s)
2.43
2.28
2.13
1.98
182
167
152
137
122
1.06
0.912
0.760
0.608
0.456
0.304
0.152
0.00

VENT



[image: image124.png]VSR
100
0.938
0.875

0.813

0.750

0.688

0.625

0.563

0.500

0.438

0375

0313

0.250

0.188

0.125

0.0625

0.00




图6-2 室内风速矢量图

29.3 流线图
[image: image125.png]Utm/s)
142
133
124

106

0.974

0797
0.708
0.620
0531
o
—osss
o266
oz

VENT




[image: image126.png]U(m/s)
L4z
133
124

1.06
0974
o885
0797
0.708
0.620
0531
0.413
0.354
0.266

0.177





图6-3 室内流线图

30. 结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	  

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  


2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量

（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：

	


http://www.gbsware.cn/
9/91
Dali


[image: image128.png]


[image: image129.jpg]F?,i

SR I




[image: image130.png]


[image: image131.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)



