7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	5

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	6

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	200.0
	156.0


	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	江西-九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月12日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image51.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 多联机/单元式空调能耗

8

10 供暖系统

8

10.1 默认热源

8

10.1.1 供应的系统

9

10.1.2 热泵机组

9

10.1.3 热水循环泵

9

10.1.4 运行工况

9

10.1.5 制热能耗

9

11 空调风机

10

12 照明

10

13 光伏发电

10

14 计算结果

10

14.1 建材生产运输碳排放

10

14.1.1 建材生产阶段

10

14.1.2 建材运输阶段

11

14.2 建筑建造拆除碳排放

11

14.2.1 建筑建造

11

14.2.2 建筑拆除

11

14.3 碳汇

11

14.4 建筑运行碳排放

12

14.5 全生命周期碳排放

12

14.5.1 碳排放强度

12

14.5.2 总碳排放量

15

15 附录

15

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

19

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

21

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

21

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-九江

	地理位置
	北纬：29.71°
	东经：116.00°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上5162    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	24713.66

	计算建筑外表面积(m2)
	8063.45

	北向角度
	65.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

41 sn e T 81 91 101 114 12/




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


5 围护结构

5.1 工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

7. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.146)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

8. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

9. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

6 围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.86
D=3.62
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.16
D=2.95
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.18
D=2.15
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.38
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.32
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.39
	3.90
	0.65
	
	
	


	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	3.90
	0.65
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型

7.1 房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	13(W/㎡)


7.2 作息时间表

详见附录

8 系统类型

8.1 系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1896.65
	所有房间


8.2 热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统

9.1 多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	4.30
	147272
	34249
	0.5703
	19.532


10 供暖系统

10.1 默认热源

10.1.1 供应的系统

	系统编号
	自动


10.1.2 热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


10.1.3 热水循环泵

	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


10.1.4 运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7

	40
	200
	50
	4.00
	11.7

	60
	300
	75
	4.00
	11.7

	80
	400
	100
	4.00
	11.7

	100
	500
	125
	4.00
	11.7


10.1.5 制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	31013
	1016
	4.00
	7753
	11887

	20~40
	15594
	120
	4.00
	3898
	1404

	40~60
	4652
	20
	4.00
	1163
	234

	60~80
	1013
	3
	4.00
	253
	35

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	52272
	1159
	
	13068
	13560


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	13068
	0.5703
	7.453

	供暖水泵
	13560
	
	7.733

	合计
	15.186


11 空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	2628
	0.5703
	1.499

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	1.499


12 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-休息室
	13.25
	1
	364
	4825
	0.5703
	2.752

	办公-会议室
	11.77
	1
	171
	2012
	
	1.147

	商场-健身房
	32.12
	1
	77
	2467
	
	1.407

	商场-卫生间
	16.06
	32
	185
	2973
	
	1.696

	商场-厨房
	36.14
	1
	32
	1156
	
	0.659

	商场-大厅
	40.15
	2
	195
	7833
	
	4.467


	办公-展示区
	13.25
	4
	166
	2204
	
	1.257

	商场-库房
	17.52
	8
	72
	1260
	
	0.719

	普通办公室
	11.77
	18
	649
	7640
	
	4.357

	办公-普通办公室
	11.77
	2
	12
	142
	
	0.081

	商场-普通办公室
	11.77
	4
	67
	791
	
	0.451

	商场-楼梯间
	8.03
	21
	1427
	11457
	
	6.534

	办公-楼梯间
	4.82
	1
	581
	2800
	
	1.597

	商场-电影院
	24.09
	1
	72
	1739
	
	0.992

	商场-设备间
	30.66
	1
	11
	343
	
	0.196

	商场-走廊
	12.05
	1
	55
	658
	
	0.375

	总计
	28.686


13 光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：13714，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	110000
	20
	80
	0.9
	22024732
	0.5703
	12560.705

	总计
	12560.705


14 计算结果

14.1 建材生产运输碳排放

14.1.1 建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


14.1.2 建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	总计
	0.000


14.2 建筑建造拆除碳排放

14.2.1 建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	5162.33
	4
	5.99
	30.922


14.2.2 建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	5162.33
	4
	5.99
	30.922


14.3 碳汇

	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	合计
	0.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

14.4 建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.5703
	976.621

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	331.72
	
	

	
	供冷合计
	331.72
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	126.57
	0.5703
	759.307

	
	供暖水泵
	131.34
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	257.91
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	25.45
	0.5703
	74.927

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	25.45
	
	

	照明
	487.19
	0.5703
	1434.314

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	燃气 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00(kWh/㎡)(太阳能供大于需)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	213321.08
	0.5703
	628033.865

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	-624788.698


14.5 全生命周期碳排放

14.5.1 碳排放强度

	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.12
	5.99


	建筑拆除
	0.12
	5.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	-2420.57
	-121028.39

	全生命周期
	-2420.33
	-121016.41


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

14.5.2 总碳排放量

	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.618
	30.922

	建筑拆除
	0.618
	30.922

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	-12495.774
	-624788.698

	全生命周期
	-12494.538
	-624726.854


[image: image4.png]SRS A A IR R

0%

= BRI

BHEFER

RIS





[image: image5.png]ﬁﬁ}gjhﬂéﬂﬁdﬂ’w&

o





15 附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


	近零能耗建筑计算报告书
公共建筑

	 

	设计编号：

	


[image: image6.bmp]
	工程地点
	：
	江西-九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月12日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image52.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

2

4 围护结构

2

4.1 工程材料

3

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

4

4.4 外墙

6

4.5 外窗热工

8

4.6 外窗气密性

8

4.7 外门气密性

8

4.8 户门气密性

8

4.9 规定项检查

8

5 围护结构概况

9

6 设计建筑

9

6.1 房间类型

10

6.2 系统类型

10

6.3 制冷系统

10

6.4 供暖系统

11

6.5 空调风机

11

6.6 照明

12

6.7 光伏发电

12

6.8 负荷分项统计

13

6.9 逐月负荷表

14

7 基准建筑

14

7.1 房间类型

15

7.2 系统类型

15

7.3 制冷系统

16

7.4 供暖系统

16

7.5 空调风机

17

7.6 照明

17

7.7 建筑负荷

18

7.8 负荷分项统计

18

7.9 逐月负荷表

19

8 能效结果

19

8.1 建筑能耗

22

8.2 可再生能源利用

23

8.3 结论

24

9 附录

24

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

28

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

30

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




16 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-九江

	地理位置
	北纬：29.71°
	东经：116.00°

	计算建筑面积(m2)
	地上5162    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	24713.66

	计算建筑外表面积(m2)
	8063.45

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	商场建筑

	北向角度
	65.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


17 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
18 气象数据
18.1 气象地点
江西-南昌 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
18.2 逐日干球温度表
[image: image7.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

41 sn e T 81 91 101 114 12/




18.3 逐月辐照量表
[image: image8.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





18.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


19 围护结构
19.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


19.2 屋顶
19.2.1 屋顶相关构造
19.2.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


19.2.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


19.2.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	2086.94
	0.887
	0.77
	3.69
	0.70

	屋顶防火隔离带构造一
	266.13
	0.113
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	2353.07
	1.000
	0.86
	3.62
	0.70


19.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
19.4 外墙
19.4.1 外墙相关构造
19.4.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


19.4.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


19.4.1.3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	修正后K, D
	K = 1.13, D = 2.94

	修正原因
	


19.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	831.96
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	94.49
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	926.45
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/926.45 = 1.16


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	943.65
	0.906
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	97.99
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	1041.64
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/1041.64 = 1.16


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.04
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	66.20
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	651.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/651.23 = 1.16


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.61
	0.872
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	62.95
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.035
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	671.91
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/671.91 = 1.16


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2946.26
	0.895
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	321.64
	0.098
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.007
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	3291.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/3291.23 = 1.16


19.5 外窗热工
19.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0615，C0715，C1415，C1515，C2215，C2315，C3515，C0915，C1215，C1815，C2115，C2515，C7015，C8815，C1315，C2415，C3315，C3615，C5915，C6815，C7115，C8315，C0815，C10715，C13215[5415]，C13215[7915]，C2615，C5715

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


19.5.2 外遮阳类型
19.5.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image9.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


19.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	567.58
	3.90
	0.65
	0.65
	0.38
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	489.21
	3.90
	0.65
	0.65
	0.32
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	414.55
	3.90
	0.65
	0.65
	0.39
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	332.00
	3.90
	0.65
	0.65
	0.33
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	1803.34
	3.90
	0.65
	0.65
	0.36
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
19.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


19.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


19.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


19.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
20 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.86
3.62
	0.50
3.87

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.16
2.95
	0.80
3.07

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.18

2.15
	0.70
2.38

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.38
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	北向
	0.32
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	东向
	0.39
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	西向
	0.33
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
21 设计建筑
21.1 房间类型
21.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


21.1.2 作息时间表
详见附录
21.2 系统类型
21.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1896.65
	所有房间


21.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


21.3 制冷系统
21.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	113106
	26304


21.4 供暖系统
21.4.1 默认热源
21.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


21.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


21.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


21.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7

	40
	200
	50
	4.00
	11.7

	60
	300
	75
	4.00
	11.7

	80
	400
	100
	4.00
	11.7

	100
	500
	125
	4.00
	11.7


21.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	35184
	1054
	4.00
	8796
	12332

	20~40
	19592
	152
	4.00
	4898
	1778

	40~60
	5302
	23
	4.00
	1326
	269

	60~80
	1265
	4
	4.00
	316
	47

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	61344
	1233
	
	15336
	14426


21.5 空调风机
21.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


21.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	15.80
	1
	171
	2700

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	16.06
	32
	185
	2973

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	8.03
	8
	72
	578

	普通办公室
	21.02
	18
	649
	13643

	办公-普通办公室
	21.02
	2
	12
	254

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	8.03
	21
	1427
	11457

	办公-楼梯间
	4.14
	1
	581
	2405

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	26.19
	1
	55
	1430

	总计
	52756


21.7 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：13714，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	110000
	20
	80
	0.9
	22024732

	总计
	22024732


21.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-11.83
	2.73
	1.86
	-4.63
	—
	0.00
	-11.88

	供冷(kWh/㎡)
	6.33
	3.99
	2.83
	8.81
	-0.05
	0.00
	21.91


[image: image10.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image11.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





21.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12792
	0
	343.693
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	15173
	85
	302.243
	3月4日9时
	30.210
	3月22日18时

	4月
	7572
	806
	120.868
	4月1日9时
	41.172
	4月30日12时

	5月
	407
	7107
	26.324
	5月2日9时
	102.804
	5月29日17时

	6月
	0
	25397
	0.000
	--
	215.783
	6月25日17时

	7月
	0
	29155
	0.000
	--
	301.455
	7月10日9时

	8月
	0
	12862
	0.000
	--
	258.188
	8月26日9时

	9月
	0
	31595
	0.000
	--
	300.888
	9月9日9时

	10月
	0
	5985
	0.000
	--
	165.575
	10月14日9时

	11月
	2201
	114
	60.794
	11月22日9时
	17.556
	11月8日12时

	12月
	23199
	0
	186.621
	12月9日9时
	0.000
	--


[image: image12.png]



[image: image13.png]



22 基准建筑

22.1 房间类型
22.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)


22.1.2 作息时间表
同设计建筑
22.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-全空气定风量(CAV)系统
	同设计建筑
	同设计建筑


22.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
22.3.1 默认参照冷源
22.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


22.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	70.26
	337.25
	4.80
	1
	126019
	5.55
	22706

	合计
	22706


22.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	337.25
	4.80
	407.51
	0.0214
	1295
	11293

	合计
	337.25
	
	407.51
	
	
	11293


22.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	337.25
	0.0241
	1295
	10525

	合计
	337.25
	
	
	10525


22.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	337.25
	170
	1.98
	1295
	2569


22.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
22.4.1 默认热源
22.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


22.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.39
	1
	47849
	0.88
	0.92
	9.87
	5988.06


22.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	392
	0.00433
	978
	1660


22.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
22.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	风机电耗
(kWh)

	自动
	送风
	66034
	0.47
	31036
	2253
	69924

	
	排风
	8887
	0.17
	1511
	2253
	3404

	合计
	73328


22.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	17.78
	1
	171
	3038

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	36.14
	32
	185
	6689

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	36.14
	8
	72
	2599

	普通办公室
	23.65
	18
	649
	15348

	办公-普通办公室
	23.65
	2
	12
	286

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	36.14
	21
	1427
	51555

	办公-楼梯间
	16.56
	1
	581
	9621

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	32.74
	1
	55
	1788

	总计
	108239


22.7 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	24.15
	9.33

	旋转90度
	24.79
	9.05

	旋转180度
	24.36
	9.18

	旋转270度
	24.35
	9.52

	平均
	24.41
	9.27


22.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.47
	2.56
	0.93
	-4.29
	—
	0.00
	-9.27

	供冷(kWh/㎡)
	7.16
	5.95
	2.33
	9.45
	-0.47
	0.00
	24.41


[image: image14.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image15.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





22.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9427
	0
	264.402
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	13937
	125
	271.488
	3月4日9时
	21.984
	3月22日17时

	4月
	7939
	398
	110.754
	4月1日9时
	39.005
	4月30日12时

	5月
	149
	9878
	29.217
	5月2日9时
	89.319
	5月29日17时

	6月
	0
	23776
	0.000
	--
	188.719
	6月24日18时

	7月
	0
	26011
	0.000
	--
	275.148
	7月10日9时

	8月
	0
	12138
	0.000
	--
	259.928
	8月26日9时

	9月
	0
	36135
	0.000
	--
	283.355
	9月9日9时

	10月
	0
	15516
	0.000
	--
	170.366
	10月14日9时

	11月
	816
	2042
	32.139
	11月29日9时
	62.176
	11月1日16时

	12月
	15581
	0
	134.332
	12月13日9时
	0.000
	--


[image: image16.png]



[image: image17.png]BER AR (kW)

‘lllll““ll
2 4 5 5 v 6 o W





23 能效结果

23.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	5.10
	13.26

	
	供
暖
	中央热源
	2.97
	7.72

	
	
	供暖水泵
	2.79
	7.25

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	0.51
	1.33

	
	照明
	10.22
	26.57

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	4266.42
	11092.69

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	4.40
	11.44

	
	
	冷却水泵
	2.19
	5.69

	
	
	冷冻水泵
	2.04
	5.30

	
	
	冷却塔
	0.50
	1.30

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.32
	0.83

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	14.20
	36.92

	
	照明
	20.97
	54.52

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	1.16
	11.45

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)

 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	11.44
	100.00

	
	冷却水泵
	0.00
	5.69
	100.00

	
	冷冻水泵
	0.00
	5.30
	100.00

	
	冷却塔
	0.00
	1.30
	100.00

	
	多联机/单元式空调
	13.26
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	7.72
	11.45
	32.58

	
	供暖水泵
	7.25
	0.83
	-773.49

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	1.33
	36.92
	96.40

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	26.57
	54.52
	51.27

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image18.png]a7

VoS

24%

LRt
A
TN





[image: image19.png]SEHERESTREFER
o

18%

s

m
TR

10% m e
gk

m et





[image: image20.png]50

0

0

10

s g

FEFER H ELJ7 P (kWhy/ )

xﬂﬂﬂ

=)

EEIK

L2

R
[E=32-2




23.2 可再生能源利用
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	21.91
	21.91

	耗热量
	-
	11.88
	11.88

	照明
	10.22
	-
	26.57

	电梯
	0.00
	-
	0.00

	生活热水
	-
	0.00
	0.00

	合计
	60.36


	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	8.92
	8.92

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	4266.42
	-
	11092.69

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	11101.61

	可再生能源利用率(%)
	18392.33


23.3 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	127.44

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	55.95
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	100.00
	60.00

	可再生能源利用率(%)
	18392.33
	10

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.2

	标准要求
	建筑本体节能率、综合节能率应符合表5.0.2

	结论
	满足


24 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

24.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

24.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

24.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

24.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

24.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	  


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	  

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


	近零能耗建筑计算报告书
公共建筑

	 

	设计编号：

	


[image: image21.bmp]
	工程地点
	：
	江西-九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月12日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image53.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

2

4 围护结构

2

4.1 工程材料

3

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

4

4.4 外墙

6

4.5 外窗热工

8

4.6 外窗气密性

8

4.7 外门气密性

8

4.8 户门气密性

8

4.9 规定项检查

8

5 围护结构概况

9

6 设计建筑

9

6.1 房间类型

10

6.2 系统类型

10

6.3 制冷系统

10

6.4 供暖系统

11

6.5 空调风机

11

6.6 照明

12

6.7 光伏发电

12

6.8 负荷分项统计

13

6.9 逐月负荷表

14

7 基准建筑

14

7.1 房间类型

15

7.2 系统类型

15

7.3 制冷系统

16

7.4 供暖系统

16

7.5 空调风机

17

7.6 照明

17

7.7 建筑负荷

18

7.8 负荷分项统计

18

7.9 逐月负荷表

19

8 能效结果

19

8.1 建筑能耗

22

8.2 可再生能源利用

23

8.3 结论

24

9 附录

24

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

28

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

30

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




25 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-九江

	地理位置
	北纬：29.71°
	东经：116.00°

	计算建筑面积(m2)
	地上5162    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	24713.66

	计算建筑外表面积(m2)
	8063.45

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	商场建筑

	北向角度
	65.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


26 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
27 气象数据
27.1 气象地点
江西-南昌 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
27.2 逐日干球温度表
[image: image22.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

41 sn e T 81 91 101 114 12/




27.3 逐月辐照量表
[image: image23.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





27.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


28 围护结构
28.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


28.2 屋顶
28.2.1 屋顶相关构造
28.2.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


28.2.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


28.2.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	2086.94
	0.887
	0.77
	3.69
	0.70

	屋顶防火隔离带构造一
	266.13
	0.113
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	2353.07
	1.000
	0.86
	3.62
	0.70


28.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
28.4 外墙
28.4.1 外墙相关构造
28.4.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


28.4.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


28.4.1.3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	修正后K, D
	K = 1.13, D = 2.94

	修正原因
	


28.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	831.96
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	94.49
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	926.45
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/926.45 = 1.16


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	943.65
	0.906
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	97.99
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	1041.64
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/1041.64 = 1.16


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.04
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	66.20
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	651.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/651.23 = 1.16


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.61
	0.872
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	62.95
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.035
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	671.91
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/671.91 = 1.16


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2946.26
	0.895
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	321.64
	0.098
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.007
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	3291.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/3291.23 = 1.16


28.5 外窗热工
28.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0615，C0715，C1415，C1515，C2215，C2315，C3515，C0915，C1215，C1815，C2115，C2515，C7015，C8815，C1315，C2415，C3315，C3615，C5915，C6815，C7115，C8315，C0815，C10715，C13215[5415]，C13215[7915]，C2615，C5715

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


28.5.2 外遮阳类型
28.5.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image24.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


28.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	567.58
	3.90
	0.65
	0.65
	0.38
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	489.21
	3.90
	0.65
	0.65
	0.32
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	414.55
	3.90
	0.65
	0.65
	0.39
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	332.00
	3.90
	0.65
	0.65
	0.33
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	1803.34
	3.90
	0.65
	0.65
	0.36
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
28.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


28.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


28.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


28.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
29 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.86
3.62
	0.50
3.87

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.16
2.95
	0.80
3.07

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.18

2.15
	0.70
2.38

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.38
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	北向
	0.32
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	东向
	0.39
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	西向
	0.33
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
30 设计建筑
30.1 房间类型
30.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


30.1.2 作息时间表
详见附录
30.2 系统类型
30.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1896.65
	所有房间


30.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


30.3 制冷系统
30.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	113106
	26304


30.4 供暖系统
30.4.1 默认热源
30.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


30.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


30.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


30.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7

	40
	200
	50
	4.00
	11.7

	60
	300
	75
	4.00
	11.7

	80
	400
	100
	4.00
	11.7

	100
	500
	125
	4.00
	11.7


30.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	35184
	1054
	4.00
	8796
	12332

	20~40
	19592
	152
	4.00
	4898
	1778

	40~60
	5302
	23
	4.00
	1326
	269

	60~80
	1265
	4
	4.00
	316
	47

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	61344
	1233
	
	15336
	14426


30.5 空调风机
30.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


30.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	15.80
	1
	171
	2700

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	16.06
	32
	185
	2973

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	8.03
	8
	72
	578

	普通办公室
	21.02
	18
	649
	13643

	办公-普通办公室
	21.02
	2
	12
	254

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	8.03
	21
	1427
	11457

	办公-楼梯间
	4.14
	1
	581
	2405

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	26.19
	1
	55
	1430

	总计
	52756


30.7 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：13714，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	110000
	20
	80
	0.9
	22024732

	总计
	22024732


30.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-11.83
	2.73
	1.86
	-4.63
	—
	0.00
	-11.88

	供冷(kWh/㎡)
	6.33
	3.99
	2.83
	8.81
	-0.05
	0.00
	21.91


[image: image25.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image26.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





30.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12792
	0
	343.693
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	15173
	85
	302.243
	3月4日9时
	30.210
	3月22日18时

	4月
	7572
	806
	120.868
	4月1日9时
	41.172
	4月30日12时

	5月
	407
	7107
	26.324
	5月2日9时
	102.804
	5月29日17时

	6月
	0
	25397
	0.000
	--
	215.783
	6月25日17时

	7月
	0
	29155
	0.000
	--
	301.455
	7月10日9时

	8月
	0
	12862
	0.000
	--
	258.188
	8月26日9时

	9月
	0
	31595
	0.000
	--
	300.888
	9月9日9时

	10月
	0
	5985
	0.000
	--
	165.575
	10月14日9时

	11月
	2201
	114
	60.794
	11月22日9时
	17.556
	11月8日12时

	12月
	23199
	0
	186.621
	12月9日9时
	0.000
	--


[image: image27.png]



[image: image28.png]



31 基准建筑

31.1 房间类型
31.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)


31.1.2 作息时间表
同设计建筑
31.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-全空气定风量(CAV)系统
	同设计建筑
	同设计建筑


31.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
31.3.1 默认参照冷源
31.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


31.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	70.26
	337.25
	4.80
	1
	126019
	5.55
	22706

	合计
	22706


31.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	337.25
	4.80
	407.51
	0.0214
	1295
	11293

	合计
	337.25
	
	407.51
	
	
	11293


31.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	337.25
	0.0241
	1295
	10525

	合计
	337.25
	
	
	10525


31.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	337.25
	170
	1.98
	1295
	2569


31.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
31.4.1 默认热源
31.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


31.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.39
	1
	47849
	0.88
	0.92
	9.87
	5988.06


31.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	392
	0.00433
	978
	1660


31.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
31.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	风机电耗
(kWh)

	自动
	送风
	66034
	0.47
	31036
	2253
	69924

	
	排风
	8887
	0.17
	1511
	2253
	3404

	合计
	73328


31.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	17.78
	1
	171
	3038

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	36.14
	32
	185
	6689

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	36.14
	8
	72
	2599

	普通办公室
	23.65
	18
	649
	15348

	办公-普通办公室
	23.65
	2
	12
	286

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	36.14
	21
	1427
	51555

	办公-楼梯间
	16.56
	1
	581
	9621

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	32.74
	1
	55
	1788

	总计
	108239


31.7 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	24.15
	9.33

	旋转90度
	24.79
	9.05

	旋转180度
	24.36
	9.18

	旋转270度
	24.35
	9.52

	平均
	24.41
	9.27


31.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.47
	2.56
	0.93
	-4.29
	—
	0.00
	-9.27

	供冷(kWh/㎡)
	7.16
	5.95
	2.33
	9.45
	-0.47
	0.00
	24.41


[image: image29.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image30.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





31.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9427
	0
	264.402
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	13937
	125
	271.488
	3月4日9时
	21.984
	3月22日17时

	4月
	7939
	398
	110.754
	4月1日9时
	39.005
	4月30日12时

	5月
	149
	9878
	29.217
	5月2日9时
	89.319
	5月29日17时

	6月
	0
	23776
	0.000
	--
	188.719
	6月24日18时

	7月
	0
	26011
	0.000
	--
	275.148
	7月10日9时

	8月
	0
	12138
	0.000
	--
	259.928
	8月26日9时

	9月
	0
	36135
	0.000
	--
	283.355
	9月9日9时

	10月
	0
	15516
	0.000
	--
	170.366
	10月14日9时

	11月
	816
	2042
	32.139
	11月29日9时
	62.176
	11月1日16时

	12月
	15581
	0
	134.332
	12月13日9时
	0.000
	--


[image: image31.png]



[image: image32.png]BER AR (kW)

‘lllll““ll
2 4 5 5 v 6 o W





32 能效结果

32.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	5.10
	13.26

	
	供
暖
	中央热源
	2.97
	7.72

	
	
	供暖水泵
	2.79
	7.25

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	0.51
	1.33

	
	照明
	10.22
	26.57

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	4266.42
	11092.69

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	4.40
	11.44

	
	
	冷却水泵
	2.19
	5.69

	
	
	冷冻水泵
	2.04
	5.30

	
	
	冷却塔
	0.50
	1.30

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.32
	0.83

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	14.20
	36.92

	
	照明
	20.97
	54.52

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	1.16
	11.45

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)

 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	11.44
	100.00

	
	冷却水泵
	0.00
	5.69
	100.00

	
	冷冻水泵
	0.00
	5.30
	100.00

	
	冷却塔
	0.00
	1.30
	100.00

	
	多联机/单元式空调
	13.26
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	7.72
	11.45
	32.58

	
	供暖水泵
	7.25
	0.83
	-773.49

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	1.33
	36.92
	96.40

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	26.57
	54.52
	51.27

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image33.png]a7

VoS

24%

LRt
A
TN





[image: image34.png]SEHERESTREFER
o

18%

s

m
TR

10% m e
gk

m et





[image: image35.png]50

0

0

10

s g

FEFER H ELJ7 P (kWhy/ )

xﬂﬂﬂ

=)

EEIK

L2

R
[E=32-2




32.2 可再生能源利用
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	21.91
	21.91

	耗热量
	-
	11.88
	11.88

	照明
	10.22
	-
	26.57

	电梯
	0.00
	-
	0.00

	生活热水
	-
	0.00
	0.00

	合计
	60.36

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	8.92
	8.92

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	4266.42
	-
	11092.69

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	11101.61

	可再生能源利用率(%)
	18392.33


32.3 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	127.44

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	55.95
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	100.00
	60.00

	可再生能源利用率(%)
	18392.33
	10

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.2

	标准要求
	建筑本体节能率、综合节能率应符合表5.0.2

	结论
	满足


33 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

33.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

33.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

33.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

33.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

33.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	  

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：

	


	近零能耗建筑计算报告书
公共建筑

	 

	设计编号：

	


[image: image36.bmp]
	工程地点
	：
	江西-九江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月12日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image54.png]U GFIZERER






	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18636237911
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

2

4 围护结构

2

4.1 工程材料

3

4.2 屋顶

4

4.3 天窗类型

4

4.4 外墙

6

4.5 外窗热工

8

4.6 外窗气密性

8

4.7 外门气密性

8

4.8 户门气密性

8

4.9 规定项检查

8

5 围护结构概况

9

6 设计建筑

9

6.1 房间类型

10

6.2 系统类型

10

6.3 制冷系统

10

6.4 供暖系统

11

6.5 空调风机

11

6.6 照明

12

6.7 光伏发电

12

6.8 负荷分项统计

13

6.9 逐月负荷表

14

7 基准建筑

14

7.1 房间类型

15

7.2 系统类型

15

7.3 制冷系统

16

7.4 供暖系统

16

7.5 空调风机

17

7.6 照明

17

7.7 建筑负荷

18

7.8 负荷分项统计

18

7.9 逐月负荷表

19

8 能效结果

19

8.1 建筑能耗

22

8.2 可再生能源利用

23

8.3 结论

24

9 附录

24

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

26

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

28

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

30

9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




34 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-九江

	地理位置
	北纬：29.71°
	东经：116.00°

	计算建筑面积(m2)
	地上5162    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	24713.66

	计算建筑外表面积(m2)
	8063.45

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	商场建筑

	北向角度
	65.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


35 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
36 气象数据
36.1 气象地点
江西-南昌 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
36.2 逐日干球温度表
[image: image37.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

41 sn e T 81 91 101 114 12/




36.3 逐月辐照量表
[image: image38.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





36.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


37 围护结构
37.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


37.2 屋顶
37.2.1 屋顶相关构造
37.2.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


37.2.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


37.2.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	2086.94
	0.887
	0.77
	3.69
	0.70

	屋顶防火隔离带构造一
	266.13
	0.113
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	2353.07
	1.000
	0.86
	3.62
	0.70


37.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
37.4 外墙
37.4.1 外墙相关构造
37.4.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


37.4.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


37.4.1.3 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	修正后K, D
	K = 1.13, D = 2.94

	修正原因
	


37.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	831.96
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	94.49
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	926.45
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/926.45 = 1.16


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	943.65
	0.906
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	97.99
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	1041.64
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/1041.64 = 1.16


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.04
	0.898
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	66.20
	0.102
	1.61
	3.03
	0.70

	合计
	
	651.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/651.23 = 1.16


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	585.61
	0.872
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	62.95
	0.094
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.035
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	671.91
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/671.91 = 1.16


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2946.26
	0.895
	1.11
	2.94
	0.70

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	321.64
	0.098
	1.61
	3.03
	0.70

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	23.34
	0.007
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	3291.23
	1.000
	1.16
	2.95
	0.70

	考虑线性热桥后K
	1.16 + 0.00/3291.23 = 1.16


37.5 外窗热工
37.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	，C0615，C0715，C1415，C1515，C2215，C2315，C3515，C0915，C1215，C1815，C2115，C2515，C7015，C8815，C1315，C2415，C3315，C3615，C5915，C6815，C7115，C8315，C0815，C10715，C13215[5415]，C13215[7915]，C2615，C5715

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


37.5.2 外遮阳类型
37.5.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image39.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


37.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	567.58
	3.90
	0.65
	0.65
	0.38
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	489.21
	3.90
	0.65
	0.65
	0.32
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	414.55
	3.90
	0.65
	0.65
	0.39
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	332.00
	3.90
	0.65
	0.65
	0.33
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	1803.34
	3.90
	0.65
	0.65
	0.36
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
37.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


37.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


37.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


37.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
38 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.86
3.62
	0.50
3.87

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	1.16
2.95
	0.80
3.07

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.18

2.15
	0.70
2.38

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.38
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	北向
	0.32
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	东向
	0.39
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－

	
	西向
	0.33
	3.90
	0.65
	0.20
	3.50
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
39 设计建筑
39.1 房间类型
39.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


39.1.2 作息时间表
详见附录
39.2 系统类型
39.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调制冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1896.65
	所有房间


39.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


39.3 制冷系统
39.3.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.30
	113106
	26304


39.4 供暖系统
39.4.1 默认热源
39.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


39.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


39.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


39.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7

	40
	200
	50
	4.00
	11.7

	60
	300
	75
	4.00
	11.7

	80
	400
	100
	4.00
	11.7

	100
	500
	125
	4.00
	11.7


39.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	35184
	1054
	4.00
	8796
	12332

	20~40
	19592
	152
	4.00
	4898
	1778

	40~60
	5302
	23
	4.00
	1326
	269

	60~80
	1265
	4
	4.00
	316
	47

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	61344
	1233
	
	15336
	14426


39.5 空调风机
39.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	2628
	1314

	合计
	1314


39.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	15.80
	1
	171
	2700

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	16.06
	32
	185
	2973

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	8.03
	8
	72
	578

	普通办公室
	21.02
	18
	649
	13643

	办公-普通办公室
	21.02
	2
	12
	254

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	8.03
	21
	1427
	11457

	办公-楼梯间
	4.14
	1
	581
	2405

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	26.19
	1
	55
	1430

	总计
	52756


39.7 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：13714，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	110000
	20
	80
	0.9
	22024732

	总计
	22024732


39.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-11.83
	2.73
	1.86
	-4.63
	—
	0.00
	-11.88

	供冷(kWh/㎡)
	6.33
	3.99
	2.83
	8.81
	-0.05
	0.00
	21.91


[image: image40.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image41.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





39.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12792
	0
	343.693
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	15173
	85
	302.243
	3月4日9时
	30.210
	3月22日18时

	4月
	7572
	806
	120.868
	4月1日9时
	41.172
	4月30日12时

	5月
	407
	7107
	26.324
	5月2日9时
	102.804
	5月29日17时

	6月
	0
	25397
	0.000
	--
	215.783
	6月25日17时

	7月
	0
	29155
	0.000
	--
	301.455
	7月10日9时

	8月
	0
	12862
	0.000
	--
	258.188
	8月26日9时

	9月
	0
	31595
	0.000
	--
	300.888
	9月9日9时

	10月
	0
	5985
	0.000
	--
	165.575
	10月14日9时

	11月
	2201
	114
	60.794
	11月22日9时
	17.556
	11月8日12时

	12月
	23199
	0
	186.621
	12月9日9时
	0.000
	--


[image: image42.png]



[image: image43.png]



40 基准建筑

40.1 房间类型
40.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	电影院
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)


40.1.2 作息时间表
同设计建筑
40.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-全空气定风量(CAV)系统
	同设计建筑
	同设计建筑


40.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
40.3.1 默认参照冷源
40.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


40.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	70.26
	337.25
	4.80
	1
	126019
	5.55
	22706

	合计
	22706


40.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	337.25
	4.80
	407.51
	0.0214
	1295
	11293

	合计
	337.25
	
	407.51
	
	
	11293


40.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	337.25
	0.0241
	1295
	10525

	合计
	337.25
	
	
	10525


40.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	337.25
	170
	1.98
	1295
	2569


40.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
40.4.1 默认热源
40.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


40.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.39
	1
	47849
	0.88
	0.92
	9.87
	5988.06


40.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	392
	0.00433
	978
	1660


40.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
40.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	风机电耗
(kWh)

	自动
	送风
	66034
	0.47
	31036
	2253
	69924

	
	排风
	8887
	0.17
	1511
	2253
	3404

	合计
	73328


40.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-休息室
	7.35
	1
	364
	2679

	办公-会议室
	17.78
	1
	171
	3038

	商场-健身房
	23.54
	1
	77
	1808

	商场-卫生间
	36.14
	32
	185
	6689

	商场-厨房
	21.92
	1
	32
	702

	商场-大厅
	23.54
	2
	195
	4592

	办公-展示区
	13.14
	4
	166
	2186

	商场-库房
	36.14
	8
	72
	2599

	普通办公室
	23.65
	18
	649
	15348

	办公-普通办公室
	23.65
	2
	12
	286

	商场-普通办公室
	23.54
	4
	67
	1582

	商场-楼梯间
	36.14
	21
	1427
	51555

	办公-楼梯间
	16.56
	1
	581
	9621

	商场-电影院
	52.20
	1
	72
	3768

	商场-设备间
	0.00
	1
	11
	0

	商场-走廊
	32.74
	1
	55
	1788

	总计
	108239


40.7 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	24.15
	9.33

	旋转90度
	24.79
	9.05

	旋转180度
	24.36
	9.18

	旋转270度
	24.35
	9.52

	平均
	24.41
	9.27


40.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.47
	2.56
	0.93
	-4.29
	—
	0.00
	-9.27

	供冷(kWh/㎡)
	7.16
	5.95
	2.33
	9.45
	-0.47
	0.00
	24.41


[image: image44.png]HeESI(kWh/ni)

W ERIFRSE





[image: image45.png]BELHSTAKWh/nf)

uERE
e
=B

HE
OHISFR/EE
" ERFRNSE





40.9 逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9427
	0
	264.402
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	13937
	125
	271.488
	3月4日9时
	21.984
	3月22日17时

	4月
	7939
	398
	110.754
	4月1日9时
	39.005
	4月30日12时

	5月
	149
	9878
	29.217
	5月2日9时
	89.319
	5月29日17时

	6月
	0
	23776
	0.000
	--
	188.719
	6月24日18时

	7月
	0
	26011
	0.000
	--
	275.148
	7月10日9时

	8月
	0
	12138
	0.000
	--
	259.928
	8月26日9时

	9月
	0
	36135
	0.000
	--
	283.355
	9月9日9时

	10月
	0
	15516
	0.000
	--
	170.366
	10月14日9时

	11月
	816
	2042
	32.139
	11月29日9时
	62.176
	11月1日16时

	12月
	15581
	0
	134.332
	12月13日9时
	0.000
	--


[image: image46.png]



[image: image47.png]BER AR (kW)

‘lllll““ll
2 4 5 5 v 6 o W





41 能效结果

41.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	5.10
	13.26

	
	供
暖
	中央热源
	2.97
	7.72

	
	
	供暖水泵
	2.79
	7.25

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	0.51
	1.33

	
	照明
	10.22
	26.57

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	4266.42
	11092.69

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	4.40
	11.44

	
	
	冷却水泵
	2.19
	5.69

	
	
	冷冻水泵
	2.04
	5.30

	
	
	冷却塔
	0.50
	1.30

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.32
	0.83

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	14.20
	36.92

	
	照明
	20.97
	54.52

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	1.16
	11.45

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	127.44


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)

 (kWh/㎡)
	中央冷源
	0.00
	11.44
	100.00

	
	冷却水泵
	0.00
	5.69
	100.00

	
	冷冻水泵
	0.00
	5.30
	100.00

	
	冷却塔
	0.00
	1.30
	100.00

	
	多联机/单元式空调
	13.26
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	7.72
	11.45
	32.58

	
	供暖水泵
	7.25
	0.83
	-773.49

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	1.33
	36.92
	96.40

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	26.57
	54.52
	51.27

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image48.png]a7

VoS

24%

LRt
A
TN





[image: image49.png]SEHERESTREFER
o

18%

s

m
TR

10% m e
gk

m et





[image: image50.png]50

0

0

10

s g

FEFER H ELJ7 P (kWhy/ )

xﬂﬂﬂ

=)

EEIK

L2

R
[E=32-2




41.2 可再生能源利用
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	21.91
	21.91

	耗热量
	-
	11.88
	11.88

	照明
	10.22
	-
	26.57

	电梯
	0.00
	-
	0.00

	生活热水
	-
	0.00
	0.00

	合计
	60.36

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）

(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	8.92
	8.92

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	4266.42
	-
	11092.69

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	11101.61

	可再生能源利用率(%)
	18392.33


41.3 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	56.13
	127.44

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	127.44

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	55.95
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	100.00
	60.00

	可再生能源利用率(%)
	18392.33
	10

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.2

	标准要求
	建筑本体节能率、综合节能率应符合表5.0.2

	结论
	满足


42 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

42.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

42.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

42.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-电影院
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

42.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

42.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	单击此处输入文字。

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：(生活热水(供热供冷(供电
可再生能源应用形式：(太阳能光热(太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：     %

节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：     %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、(建筑中水、(雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他          
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	


2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：

	


PAGE  
17

[image: image55.png]yl SRIERTE N



