建筑外门窗水密、抗风压性能检测报告

报告编号：DETC-MC-2026-008

1. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024版）

3. 项目施工图纸、外门窗专项设计文件及绿建节能技术要求

一、试件概况

序号 项目 详细信息

1 试件名称 断桥铝合金隔热外窗、配套建筑单元门

2 规格型号 外窗：1500mm×1800mm；单元门：1200mm×2100mm

3 型材参数 6063-T5断桥铝合金型材，主型材壁厚1.8mm，隔热条采用PA66GF25材质

4 玻璃配置 6Low-E+15A+6中空钢化玻璃，充氩气，暖边间隔条

5 密封系统 三元乙丙复合密封胶条，中性硅酮耐候密封胶（低VOC环保型）

6 五金配件 不锈钢多点锁具、承重铰链，符合绿色建材认证要求

7 生产单位 鄂尔多斯市XX门窗制造有限公司

8 送检数量 外窗3樘、单元门2樘

9 见证单位 鄂尔多斯市XX工程监理有限公司

二、检测设备及环境

1. 检测设备：建筑门窗综合物理性能试验机（型号：MC-P-10），设备校准证书编号：JX20260215，校准有效期内

2. 检测环境：环境温度18℃，相对湿度45%，无外界风压、振动干扰，符合标准检测环境要求

三、检测项目及检测方法

（一）抗风压性能检测

1. 检测原理：按照GB/T 7106-2019标准，采用静压+交变风压加载法，对试件施加正负双向风压，检测试件变形量、结构稳定性及安全性能

2. 检测步骤：

◦ 预备加压：施加±100Pa风压，持续30s，检查试件安装牢固性

◦ 变形检测：逐级施加风压至设计风压值，测定试件最大挠度值

◦ 反复静压检测：在设计风压下循环加压5次，检查试件功能完整性

◦ 安全检测：加压至设计风压1.5倍，检查试件是否出现破损、脱落、永久变形

（二）水密性能检测

1. 检测原理：采用波动加压法，模拟自然降雨环境，对试件外侧均匀喷淋，逐级施加风压，观测试件室内侧渗漏情况

2. 检测步骤：

◦ 试件安装密封，调试喷淋系统，设定喷淋强度2.0L/(m²·min)

◦ 逐级加压，每级风压持续10min，记录无渗漏最大风压值

◦ 判定水密性能等级，核查是否满足设计及绿建防渗要求

四、检测结果

（一）抗风压性能检测结果

试件编号 试件类型 设计风压（Pa） 最大挠度值（mm） 挠度允许值（mm） 反复加压检测 安全检测 性能等级 检测结果

SJK-01 断桥铝外窗 2500 8.2 12.0 启闭正常，无松动 无破损、无永久变形 5级 合格

SJK-02 断桥铝外窗 2500 7.9 12.0 启闭正常，无松动 无破损、无永久变形 5级 合格

SJK-03 断桥铝外窗 2500 8.5 12.0 启闭正常，无松动 无破损、无永久变形 5级 合格

SJK-04 单元门 2500 6.3 14.0 开关顺畅，密封完好 无变形、无脱落 5级 合格

SJK-05 单元门 2500 6.1 14.0 开关顺畅，密封完好 无变形、无脱落 5级 合格

备注：所有试件挠度值均小于允许值，反复加压及安全检测后结构完好，满足设计及绿建围护结构安全要求。

（二）水密性能检测结果

试件编号 试件类型 喷淋强度（L/(m²·min)） 最高无渗漏风压（Pa） 渗漏情况 性能等级 检测结果

SJK-01 断桥铝外窗 2.0 350 室内侧无渗水、无水渍、无渗漏 4级 合格

SJK-02 断桥铝外窗 2.0 350 室内侧无渗水、无水渍、无渗漏 4级 合格

SJK-03 断桥铝外窗 2.0 350 室内侧无渗水、无水渍、无渗漏 4级 合格

SJK-04 单元门 2.0 400 无渗水、密封处无湿痕 4级 合格

SJK-05 单元门 2.0 400 无渗水、密封处无湿痕 4级 合格

备注：试件密封严密，排水系统通畅，无渗漏现象，满足绿建评价中防水防渗、健康舒适指标要求。

五、综合检测结论

本次送检建筑外门窗试件，抗风压性能达到5级，水密性能达到4级，各项检测指标均符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）标准要求，同时满足项目绿色建筑评价中围护结构安全、防水防渗、节能密封的相关技术指标，可用于本项目工程施工安装。

六、附加说明

1. 本报告仅对本次送检样品负责，检测结果仅适用于同规格、同工艺、同批次产品

2. 本报告需加盖检测专用章、骑缝章及相关人员签字后方生效，复制报告未重新盖章无效

3. 本报告可作为项目绿色建筑评价、工程竣工验收及环保验收的依据文件