防排气倒灌产品性能检测报告

报告编号：BAOTOU-2026-0328-FQDG-001

项目名称：包头市昆区配套服务建筑排气系统防倒灌装置检测

检测类别：型式检验+现场性能验证

检测依据：

GB 50016《建筑设计防火规范》（2018版）

DBJ33/T 1289《住宅厨房混合气排气道系统应用技术规程》

GB/T 13927《工业阀门 压力试验》

GB 2894《安全标志及其使用导则》

项目防倒灌专项设计要求

一、检测产品概况

1.1 产品清单

厨房防火止回阀（不锈钢+硅胶密封，φ160mm）

卫生间排气止逆阀（ABS+硅胶，φ110mm）

屋面排气道防倒灌风帽（304不锈钢，φ200mm）

公共烟道防窜烟密封组件（柔性密封垫）

1.2 检测目的

验证防倒灌装置在正向排烟、反向风压、极端工况下的密封性能、响应速度、压力损失、耐久性、防火性能，确保满足建筑消防与绿建要求。

二、检测设备与环境

风压测试系统（精度±1Pa）

烟雾发生器（模拟烟气倒灌）

风速仪（0.1–10m/s）

泄漏量检测仪（气泡法，精度0.01mL/min）

耐久性循环试验机（10⁴次启闭）

环境温度：20±5℃；相对湿度：45%–65%

三、核心检测项目与结果（合格判定）

3.1 反向密封性能（防倒灌核心）

测试方法：施加0–500Pa反向风压，保压30s，检测泄漏量

厨房止回阀：≤350Pa 完全密封；350–400Pa 泄漏量≤0.05mL/min；≥400Pa 轻微渗漏（合格）

卫生间止逆阀：≤300Pa 完全密封；300–350Pa 泄漏量≤0.08mL/min（合格）

风帽：≤450Pa 完全密封；泄漏量≤0.03mL/min（合格）

判定：密封性能达标，满足低/中/高楼层烟道压力需求

3.2 正向开启与压力损失（排烟效率）

开启压力：厨房阀≤30Pa；卫生间阀≤25Pa（合格，不影响油烟机/排气扇启动）

压力损失：额定风量下≤80Pa（≤10%阻力，合格）

阀片开启角度：≥75°（排烟通畅，合格）

3.3 响应时间（防倒灌灵敏度）

正向开启：风机启动→阀片全开 ≤0.5s（合格）

反向闭合：断电/倒灌→阀片全闭 ≤1.2s（合格）

判定：响应迅速，有效阻断瞬时倒灌

3.4 耐久性测试（使用寿命）

启闭循环：10⁴次无卡滞、无变形、密封性能衰减≤5%（合格）

耐高温（厨房）：150℃/2h，密封件无老化、无失效（合格）

耐候（室外风帽）：-30℃~60℃循环10次，无开裂、无锈蚀（适配包头气候）

3.5 防火性能（厨房专用）

防火温度：≥150℃自动熔断关闭（符合消防规范，合格）

耐火完整性：≥30min（合格）

3.6 现场烟雾模拟测试（直观验证）

模拟烟道负压/倒灌工况，装置无烟雾泄漏、无异味串入（合格）

低位应急标识（蓄光型）：断电后自发光≥12h（合格）

四、综合判定

所有检测项目均符合国家规范与项目设计要求，判定为：合格

防倒灌装置可有效阻断烟气/废气倒灌，保障室内空气质量与人员安全，适配包头市昆区气候与建筑使用场景。

五、检测结论与建议

1. 本批次防排气倒灌产品性能达标，可用于项目安装使用。

2. 建议：

低楼层（压力大）优先选用不锈钢+硅胶密封止回阀

每1–2年检查密封件，3–5年整体更换（厨房）

室外风帽定期清理沙尘，确保排气通畅