5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	5

	合计
	
	
	100.0
	96.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	在源头控制方面，本项目装饰装修材料选用环保型产品，严格控制甲醛、苯、TVOC等污染物释放量。内墙涂料选用低VOC环保涂料，VOC含量符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的要求；胶粘剂选用无溶剂型或水性胶粘剂，苯系物含量满足规范限值；人造板材及其制品选用E1级及以上产品，甲醛释放量不大于0.124mg/m³；木地板选用符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601要求的产品；地毯及衬垫选用符合《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》GB 18587要求的环保产品。通过选用低释放量的环保材料，从源头上减少了室内污染物的产生。
在通风设计方面，主要功能房间新风量按50m³/(h·人)配置，高于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中30m³/(h·人)的要求，有效保证室内空气品质。新风系统设置初效过滤和活性炭过滤，对室外空气中PM2.5、PM10等颗粒物进行过滤，确保送入室内的空气洁净。厨房、卫生间设置独立机械排风系统，排风机与照明联动控制，确保在烹饪、洗浴等产生污染物的时段及时排除污浊空气。门窗设计满足自然通风要求，宿舍房间有效通风开口面积不小于房间地面面积的5%，便于在适宜季节通过开窗实现自然通风换气。

在施工管控方面，装饰装修材料进场时查验产品合格证、检测报告，对甲醛释放量、VOC含量等关键指标进行复核，不合格材料不得使用。施工过程中采取分阶段施工、加强通风等措施，减少污染物叠加效应。装修完成后，在交付使用前对室内空气进行充分通风换气，通风时间不少于7天，加速污染物释放和扩散。

在检测验收方面，项目竣工验收前委托具有相应资质的检测机构按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定进行室内空气质量检测。检测点按房间面积和功能分区设置，每500m²不少于3个检测点，覆盖卧室、书房、公共活动室等主要功能房间。检测项目包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡等七项指标，检测结果均符合规范限值要求：甲醛≤0.07mg/m³，苯≤0.06mg/m³，TVOC≤0.45mg/m³，氨≤0.15mg/m³，氡≤150Bq/m³。检测合格后出具检测报告，作为工程竣工验收的依据。

在运行管理方面，项目投入使用后建立室内空气质量监测与管理制度。在宿舍居住单元、公共活动室等主要功能房间布设空气质量监测终端，实时监测PM2.5、PM10、CO₂、TVOC等指标，监测数据上传至管理平台，当污染物浓度超标时自动报警并联动新风系统进行通风换气。物业管理单位定期对空调滤网、新风系统过滤器进行清洗更换，确保通风系统运行效果。通过上述源头控制、通风设计、施工管控、检测验收及运行管理的综合措施，本项目室内空气质量满足国家现行标准要求，为居住者提供了健康、舒适的室内环境。


请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	在设置范围方面，禁烟标志覆盖建筑室内所有公共区域，包括门厅、走廊、电梯厅、楼梯间、公共卫生间、公共活动室、自助厨房、公共洗衣房等人员聚集和通行区域。宿舍房间内虽为私人空间，但通过入住须知和管理规定倡导无烟居住，鼓励居住者自觉遵守禁烟要求。
在标志类型方面，禁烟标志选用国家标准规定的禁止吸烟图形符号，图形为红色圆圈加红色斜杠，中间为黑色香烟图案，图案下方标注“禁止吸烟”中文字样，必要时辅以英文“No Smoking”。标志尺寸根据安装位置和视距确定，门厅、走廊等大空间采用边长不小于300mm的标志牌，电梯厅、楼梯间等小空间采用边长不小于200mm的标志牌，确保在正常视距范围内清晰可辨。
在安装位置方面，禁烟标志设置在人员易于观察的醒目位置，门厅入口处设置于入口两侧或正对入口墙面，距地面高度1.5m至1.8m；走廊内沿走道墙面间隔设置，间距不大于20m，距地面高度1.5m左右；电梯厅设置于电梯按钮旁或电梯门两侧墙面；楼梯间设置于每层楼梯平台墙面；公共卫生间设置于入口处或洗手台墙面。所有标志均避免被门窗、装饰物遮挡，确保视线通畅。
在材质与耐久性方面，禁烟标志选用耐候性、耐腐蚀的材料制作，室内标志采用亚克力板、铝塑板或不锈钢板，表面图文采用丝网印刷或UV打印工艺，耐擦洗、不易褪色。标志固定方式采用粘贴式或悬挂式，安装牢固，确保长期使用不脱落、不损坏。
在管理制度方面，项目运营管理单位将禁烟管理纳入日常巡查内容，物业管理人员定期检查禁烟标志的完好情况，发现缺失、破损及时更换。结合消防安全管理和文明宿舍建设，通过宣传栏、电子屏、入住手册等多种形式宣传禁烟规定，提高居住者的健康意识和守法自觉性。通过上述禁烟标志的系统化设置和配套管理措施，本项目室内公共区域形成了完整的禁烟提示网络，为创建无烟健康环境提供了有力保障。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明：
3建筑设计/装修设计图纸.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	本项目在建筑通风与空气品质控制方面，针对厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等易产生污染物的区域，采取了一系列有效的空气隔离与防止污染物串通的措施。
在空间布局上，上述区域均独立设置，并远离人员密集的宿舍区和主要活动区，从源头上减少污染物扩散的可能。在通风系统设计上，厨房、卫生间、地下车库分别设置独立的机械排风系统，厨房油烟经高效油烟净化器处理后高空排放，卫生间设置独立的排气道并配置止回阀，防止气流倒灌，地下车库设置独立的送排风系统，排风口远离建筑主要出入口和人员活动区。打印复印室设置独立排风系统，及时排出打印机工作过程中产生的臭氧和粉尘。

在气流组织方面，上述区域的送排风系统均保持负压状态，即排风量大于送风量，确保气流由清洁区向污染区定向流动，防止污染物外溢。在建筑构造上，厨房、卫生间等区域的管道井、穿墙孔洞均进行严密封堵，管道穿越处设置防火封堵材料，防止污染物通过管道缝隙串通。门窗设计上，上述区域的门窗均采用密闭性能良好的产品，并设置自动关闭装置，减少空气渗透。通过上述综合措施，有效避免了厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间，保障了室内空气品质和居住者的健康舒适。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	本项目在防止厨房、卫生间的排气倒灌方面，从系统设计、设备选型、施工安装等多个环节采取了严密的控制措施，确保污浊气体不回流至室内或其他空间。
在排气系统设计上，厨房和卫生间分别设置独立的竖向排气道，排气道采用成品机制水泥排气道或不锈钢风管，管道内壁光滑，气密性良好。每户厨房和卫生间的排风口处均安装具有防倒灌功能的止回阀，止回阀采用双叶片或重力式结构，当排风机开启时阀片自动开启排出废气，当排风机关闭时阀片依靠自重或弹簧力自动闭合，有效防止排气道内的气流倒灌。排气道的出屋面风口处设置防倒灌风帽，利用自然风力辅助排风，避免室外风压造成倒灌。

在系统压力平衡方面，竖向排气道按照规范要求进行截面设计和风量平衡计算，确保各楼层排风口处保持均匀的负压状态，避免因排气道内正压导致低楼层废气向高楼层倒灌。对于公共卫生间，设置独立的机械排风系统，排风机保持持续运行或与照明联动控制，确保卫生间始终处于负压状态，防止气味外溢。在施工安装环节，排气道与墙体之间的缝隙、管道穿越楼板处的孔洞均采用防火密封胶或水泥砂浆进行严密封堵，防止污染物通过结构缝隙串通。通过上述措施的综合应用，有效杜绝了厨房、卫生间的排气倒灌问题，保障了室内空气品质。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告：
5暖通设计/室内气流组织模拟分析报告.docx

建筑专业图纸及设计说明：
5暖通设计/建筑专业图纸.dwg

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗    次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、书房
	分户墙
	50
	≥50

	
	卧室、书房
	外窗
	30
	≥30

	
	卧室、书房
	外墙
	45
	≥45

	
	公共活动室
	分户墙
	48
	≥45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、书房
	楼板（钢筋混凝土+隔声垫层）
	65
	≤75

	
	起居室
	楼板（钢筋混凝土+隔声垫层）
	65
	≤75

	
	公共走廊
	楼板（钢筋混凝土+隔声垫层）
	68
	≤75

	
	公共活动室
	楼板（钢筋混凝土+隔声垫层）
	60
	≤75


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	在外墙隔声方面，本项目采用蒸压加气混凝土砌块墙体，厚度200mm，墙体双面采用水泥砂浆抹灰，形成质量-弹簧-质量复合结构，有效阻隔室外噪声传入。砌块墙体面密度不低于180kg/m²，空气声隔声量不低于45dB，满足规范对居住建筑外墙空气声隔声性能的要求。墙体与梁柱交接处采用柔性连接构造，避免刚性接触形成声桥，缝隙处填充岩棉或聚氨酯发泡材料，确保墙体整体密封性。
在外窗隔声方面，本项目选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃，玻璃配置为5mm+12A+5mm，中空层填充惰性气体（氩气），有效提高隔声性能。窗框与窗扇之间设置三道密封胶条，采用三元乙丙（EPDM）材质，确保窗扇关闭时气密性良好，减少缝隙漏声。

在分户墙隔声方面，宿舍房间之间的分户墙采用蒸压加气混凝土砌块，厚度200mm，双面抹灰，墙体面密度不低于180kg/m²，空气声隔声量不低于50dB。墙体与楼板、梁柱交接处设置隔声垫层，避免声桥传播。墙体内预留的电气线盒、开关插座等采用错位布置，避免在墙体同一位置两侧对穿，线盒与墙体间隙填充密封胶，减少漏声。

在楼板隔声方面，本项目采取“结构楼板+隔声垫层+找平层+面层”的复合构造。结构楼板为钢筋混凝土楼板，厚度不小于100mm，楼板下设置隔声吊顶，采用轻钢龙骨+隔音棉+石膏板构造，形成双重隔声。对于撞击声隔声，在楼板面层与结构层之间设置减振隔声垫层，采用聚氨酯隔音垫或橡胶隔音垫，厚度不小于5mm，有效降低脚步声、物体撞击声等固体传声。经检测，卧室、书房楼板撞击声隔声值为65dB，公共活动室楼板撞击声隔声值为60dB。

在设备隔振方面，空调室外机、排风机等产生振动和噪声的设备，设备底座与主体结构之间设置橡胶减振垫或弹簧减振器，设备与管道连接采用柔性接头，减少设备运行振动沿结构传播。风机、水泵等设备安装于设备用房内，设备用房墙体采用隔声构造，设备房门采用隔声门，设备基础与主体结构之间设置隔振器，有效控制设备噪声对居住空间的影响。

在管道隔声方面，给水排水管道、空调管道等穿越楼板、墙体处，管道与结构之间的缝隙采用防火密封胶或岩棉填塞密实，防止漏声。排水管道选用低噪声管材，立管外包隔声材料，减少水流噪声传播。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告：
3建筑设计/主要建筑构件隔声性能分析报告.docx




5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	卧室
	100 
	75 
	--- 
	--- 
	0.6 
	≥0.6 
	 80
	≥80​ 

	起居室 
	100 
	100 
	 ---
	 ---
	0.6 
	 ≥0.6​
	 80
	 ≥80 ​

	书房 
	300 
	300 
	19 
	19 
	 0.6
	≥0.6​ 
	 80
	 ≥80 ​

	卫生间 
	100
	 100
	--- 
	 ---
	 0.6
	 ≥0.6​
	 80
	 ≥80 ​

	楼梯间 
	 50
	50 
	 ---
	 ---
	 ---
	 ---
	80 
	≥80 ​ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	根据宿舍建筑的照明设计要求，灯具选型遵循高效节能与舒适优先的原则，所有灯具均选用LED光源，光效不低于100 lm/W，能效等级不低于2级，显色指数Ra不低于80，人员长期停留的房间所选灯具的频闪效应可视度（SVM）控制在1.0以内。具体灯具选型上，卧室和起居室主要选用吸顶式LED灯具，配光类型为中宽配光，色温为3000K至4000K，营造温馨舒适的居住氛围；书房则选用防眩光设计的LED筒灯或格栅灯盘，色温为4000K，统一眩光值UGR控制在19以内，满足长时间读写作业的视觉需求；卫生间选用防水型LED吸顶灯，防护等级不低于IP44，确保潮湿环境下的使用安全；楼梯间及公共走道选用LED吸顶灯或感应式LED筒灯，兼顾基础照明与节能需求。在照明控制方面，卧室和起居室采用面板控制结合调光功能，方便住户根据使用场景调节照度；书房采用独立面板控制，便于使用者独立控制；卫生间采用面板控制与排气扇联动；楼梯间及公共走道采用声光感应控制或红外感应控制，实现人来灯亮、人走灯灭的节能运行模式。此外，各房间的照明控制回路按功能分区设置，便于灵活管理和节能运行​。人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	建筑照明设计文件：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

照明计算书：
8电气设计/照明计算书.docx

灯具产品说明书和产品型式检验报告：
8电气设计/产品说明书.dwg




5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	卧室 
	0.1
	26
	20
	60
	--
	50
	30

	起居室 
	0.08
	26
	20
	60
	--
	50
	30

	书房 
	0.1
	26
	20
	60
	--
	50
	30

	 卫生间
	0.05
	26
	18
	--
	--
	50
	30


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg

典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告：
5暖通设计/室内温湿度检测报告.docx


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	在围护结构热工设计方面，本项目外墙采用蒸压加气混凝土砌块（厚度200mm）与外保温系统相结合的复合构造，外保温层采用石墨匀质保温板（厚度30mm），有效提高墙体热阻，避免冬季室内侧墙面温度过低导致结露。经热工计算，外墙内表面温度高于室内空气露点温度，满足防结露要求。屋面采用挤塑聚苯板（厚度80mm）保温层，保温层连续铺设，阻断冷桥，防止屋面内表面结露。外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃（5mm+12A+5mm），窗框型材为多腔体结构，玻璃中空层填充氩气，整窗传热系数为2.00W/(m²·K)，有效提高窗框和玻璃内表面温度，避免冬季窗面结露。
在通风除湿方面，本项目主要功能房间新风量按50m³/(h·人)配置，高于规范要求，有效排除室内湿气和污染物。厨房、卫生间设置独立机械排风系统，排风机与照明联动控制，确保在烹饪、洗浴等产生大量湿气的时段及时排除潮气。卫生间排风换气次数不小于10次/h，有效降低室内湿度。门窗设计满足自然通风要求，宿舍房间有效通风开口面积不小于房间地面面积的5%，便于在适宜季节通过开窗实现自然通风换气，加速室内湿气排出。对于地下车库、设备用房等易潮湿区域，设置机械通风系统，通风量按换气次数计算，确保空气流通，防止湿气积聚。

在防水构造方面，卫生间、浴室等潮湿区域地面和墙面设置防水层，地面防水层采用聚氨酯防水涂料，厚度不小于1.5mm，墙面防水层涂刷高度不低于1800mm，淋浴区墙面满涂至顶棚。防水层与地面、墙面阴角处设置圆弧角，确保防水层连续完整。地面找坡层坡向地漏，坡度不小于1%，确保排水顺畅，避免积水。门窗洞口设置防水构造，外窗框与结构墙体之间填充聚氨酯发泡胶，外侧打注耐候密封胶，形成三道密封构造，防止雨水渗入。屋面设置防水层与保温层，防水层采用SBS改性沥青防水卷材，厚度不小于3mm，防水层与基层满粘，搭接宽度不小于100mm，屋面女儿墙、出屋面管道等节点处设置防水附加层，确保屋面防水可靠。

在材料选用方面，室内墙面涂料选用防霉耐水型内墙涂料，具有优良的防霉性能，防霉等级不低于1级。吊顶选用防潮防火石膏板或铝合金扣板，防潮石膏板吸水率不大于5%，板面经过防潮处理，长期使用不膨胀、不变形。地面瓷砖选用吸水率不大于0.5%的釉面砖或玻化砖，表面致密、不易渗透水分。密封胶选用中性硅酮防霉胶，耐霉等级≥1级，适用于潮湿环境。对于易结露的管道，给水管道选用不锈钢管或PP-R管，保温层厚度满足防结露要求，防止管道表面结露滴水。

在施工与运维方面，防水工程施工严格按规范要求进行，防水层施工完成后进行24小时蓄水试验，确认无渗漏后方可进行下一道工序。外窗安装完成后进行淋水试验，检验外窗防水性能。运营管理单位定期检查屋面、外墙、外窗等部位，发现渗漏及时修补。定期清理屋面天沟、落水口，确保排水畅通。通过上述防结露、防潮措施的综合实施，本项目有效避免了室内表面结露和潮湿问题，为居住者提供了干爽、健康的室内环境。


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	18.5
	13.2
	是

	屋面
	19.2
	13.2
	是

	外窗
	16.8
	13.2
	是

	地面 
	17.5
	13.2
	是


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	34.2
	≤36.0
	是

	
	空调房间
	31.5
	≤32.0
	是

	东外墙
	自然通风房间
	33.8
	≤35.0
	是

	
	空调房间
	30.2
	≤31.0
	是

	西外墙
	自然通风房间
	34.5
	≤35.0
	是

	
	空调房间
	30.8
	≤31.0
	是

	
	
	
	
	


	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.218
	0.85
	0.185
	≤0.25
	是

	北
	0.218
	1.00
	0.218
	≤0.25
	是

	东
	0.218
	0.80
	0.174
	≤0.25
	是

	西
	0.218
	0.75
	0.164
	≤0.25
	是


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书：
3建筑设计/ 围护结构隔热性能计算书.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为5320㎡ ，热环境可独立调节的面积为5320㎡ ，比例为 100% 
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	本项目热环境系统根据房间功能和使用需求的不同，分别采用分体式空调和风机盘管两种末端形式，为居住者提供灵活、便捷的室内热环境调节方式。宿舍居住单元（卧室、起居室、书房）采用分体式空调作为热环境末端，每个房间独立设置一台分体空调室内机，室外机集中布置于建筑外墙预留的空调机位。分体空调采用变频技术，室内机配备有线或无线遥控器，居住者可自主调节温度设定值、风速档位和运行模式，实现房间内热环境的独立控制。空调室内机根据房间布局合理安装，确保气流组织均匀，避免冷风直吹人体。宿舍内附设卫生间不设空调末端，依靠与相邻房间的空气交换保持舒适度。公共走道、楼梯间等公共区域不设空调末端，利用自然通风维持空气流通。公共卫生间及设备用房设置独立的机械通风系统，不纳入热环境调节范围。通过上述末端形式和调节方式的配置，所有主要功能房间均实现了热环境的独立控制，居住者可根据季节变化和个人偏好灵活调节室内温度，满足多样化的舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg

末端产品说明书、合格证书：
5暖通设计/末端产品说明书、合格证书.docx




5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目地下车库CO监控系统实现对车库内一氧化碳浓度的实时监测与通风设备的智能联动控制。系统由一氧化碳浓度探测器、区域控制器和风机联动控制模块三部分组成，采用分布式监测与集中控制相结合的方式运行。
在监测布点方面，系统按照每个防火分区不少于一个监测点的原则设置CO浓度探测器，探测器安装于车库内汽车尾气不易直接喷射到的位置，并避开送排风机附近气流直吹的区域，确保监测数据的代表性和准确性。探测器采用工业级电化学传感器，量程为0～200ppm，测量精度满足±1%的要求，能够实时采集并上传CO浓度数据。

在控制策略方面，系统采用阈值联动与延时启停相结合的控制方式。当某一区域CO浓度超过预设报警阈值（标准设定为24ppm或30mg/m³）时，控制器自动发出声光报警信号，同时联动启动该区域的排风机和送风机，进行强制通风换气。当CO浓度下降至停动阈值以下（通常设定为16ppm）时，系统自动延时关闭通风设备，避免风机频繁启停造成的设备损耗和能源浪费。系统还具备手动控制和远程控制功能，管理人员可通过监控平台或现场控制箱手动启停风机，也可在平台端远程查看各监测点实时浓度数据和历史曲线。通过上述监测与控制策略的综合应用，系统实现了车库内CO浓度的自动调节，在保障人员健康安全的同时，有效降低了通风设备的运行能耗。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：
	智能化设计图纸及设计说明：
5暖通设计/智能化设计图纸.dwg

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目在健康舒适方面严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378等相关现行强制性工程建设规范的规定，从室内空气质量、声环境、光环境、热湿环境及水质安全等多方面落实健康舒适技术要求。
在室内空气质量方面，主要功能房间新风量按50m³/(h·人)配置，高于规范要求的30m³/(h·人)，确保室内空气清新。厨房、卫生间设置独立机械排风系统，并配置防倒灌止回阀，有效防止污浊气体串通。地下车库设置CO浓度监控系统，实时监测一氧化碳浓度并与排风机联动，当CO浓度超标时自动启动通风设备，确保车库空气质量符合规范要求。室内装饰装修材料选用环保型产品，甲醛、苯、TVOC等污染物释放量满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的限值要求。

在声环境方面，建筑围护结构采用隔声性能良好的构造措施，外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃，隔声性能满足《建筑隔声设计规范》要求。分户墙采用蒸压加气混凝土砌块，楼板采用隔声垫层处理，有效阻隔空气声和撞击声传播。主要功能房间室内噪声级、隔声性能及楼板撞击声隔声性能均符合GB 55016的强制性规定。

在光环境方面，主要功能房间采光系数和采光均匀度满足《建筑采光设计标准》要求，宿舍房间充分利用自然采光，窗地比符合规范规定。照明系统选用高效LED光源，显色指数Ra不低于80，频闪效应可视度SVM控制在1.0以内，统一眩光值UGR按房间功能分别控制，书房等长时间视觉作业场所UGR≤19，满足GB 55016对光环境质量的要求。

在热湿环境方面，长期逗留区域夏季空调设计温度26℃、相对湿度60%，冬季采暖设计温度20℃，风速分别控制在0.25m/s和0.2m/s以内，热舒适度达到Ⅱ级标准。过渡空间按Ⅲ级热舒适度设计，夏季温度28℃，冬季温度18℃。主要功能房间均配置独立分体空调，居住者可自主调节室内温度，实现热环境的个性化控制。

在水质安全方面，生活饮用水水源为市政自来水，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。生活饮用水储水设施采用食品级不锈钢水箱，每半年清洗消毒不少于1次，确保水质安全。所有卫生器具均选用构造内自带水封的产品，水封深度不小于50mm，有效防止排水管道中有害气体窜入室内。非传统水源管道及设备设置明确、清晰的永久性标识，防止误接误饮。通过上述措施的全面落实，本项目健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范的规定。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明：
2规划设计/设计说明.docx




5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6

	合计
	12
	12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为Ⅰ类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 
mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	宿舍101
	0.05
	≤0.07
	0.12
	≤0.15
	0.04
	≤0.06
	0.32
	≤0.45
	42
	≤150
	是 

	宿舍201
	0.04
	≤0.07
	0.10
	≤0.15
	0.03
	≤0.06
	0.28
	≤0.45
	38
	≤150
	是 

	宿舍301
	0.06
	≤0.07
	0.13
	≤0.15
	0.05
	≤0.06
	0.35
	≤0.45
	45
	≤150
	是 

	宿舍401
	0.04
	≤0.07
	0.11
	≤0.15
	0.03
	≤0.06
	0.30
	≤0.45
	40
	≤150
	是 

	宿舍501
	0.05
	≤0.07
	0.12
	≤0.15
	0.04
	≤0.06
	0.33
	≤0.45
	43
	≤150
	是 

	公共活动室
	0.06
	≤0.07
	0.14
	≤0.15
	0.05
	≤0.06
	0.38
	≤0.45
	48
	≤150
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	25 μg/m³

	室内PM10年均浓度
	40 μg/m³


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	在源头控制方面，本项目装饰装修材料选用环保型产品，严格控制甲醛、苯、TVOC等污染物释放量。内墙涂料选用低VOC环保涂料，VOC含量符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的要求；胶粘剂选用无溶剂型或水性胶粘剂，苯系物含量满足规范限值；人造板材及其制品选用E1级及以上产品，甲醛释放量不大于0.124mg/m³；木地板选用符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601要求的产品；地毯及衬垫选用符合《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》GB 18587要求的环保产品。通过选用低释放量的环保材料，从源头上减少了室内污染物的产生。
在通风稀释方面，主要功能房间新风量按50m³/(h·人)配置，高于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中30m³/(h·人)的要求，有效保证室内空气品质。新风系统设置初效过滤和活性炭过滤，对室外空气中PM2.5、PM10等颗粒物进行过滤，确保送入室内的空气洁净。厨房、卫生间设置独立机械排风系统，排风机与照明联动控制，确保在烹饪、洗浴等产生污染物的时段及时排除污浊空气。门窗设计满足自然通风要求，宿舍房间有效通风开口面积不小于房间地面面积的5%，便于在适宜季节通过开窗实现自然通风换气，加速污染物扩散。
在检测验收方面，项目竣工验收前委托具有相应资质的检测机构按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定进行室内空气质量检测。检测点按房间面积和功能分区设置，共设置6个检测点，覆盖不同楼层和功能房间（宿舍101、202、303、404、505及公共活动室）。检测项目包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡等七项指标。检测结果均符合Ⅰ类民用建筑工程污染物浓度限值要求：甲醛检测值0.04~0.06mg/m³（标准限值≤0.07mg/m³），苯检测值0.03~0.05mg/m³（标准限值≤0.06mg/m³），TVOC检测值0.28~0.38mg/m³（标准限值≤0.45mg/m³），氨检测值0.10~0.14mg/m³（标准限值≤0.15mg/m³），氡检测值38~48Bq/m³（标准限值≤150Bq/m³）。检测合格后出具检测报告，作为工程竣工验收的依据。
在颗粒物控制方面，本项目主要功能房间新风系统配置初效过滤和活性炭过滤，对室外空气中PM2.5、PM10等颗粒物进行有效过滤。经模拟分析，室内PM2.5年均浓度可控制在25μg/m³以下，室内PM10年均浓度可控制在40μg/m³以下，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378对室内颗粒物浓度限值的要求。通过上述源头控制、通风稀释、检测验收及颗粒物过滤的综合措施，本项目室内空气污染物浓度达到优良水平，为居住者提供了健康、舒适的室内环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料： 

	室内空气污染物浓度预评估分析报告：
3建筑设计/室内空气污染物浓度预评估分析报告.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 8

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	挥发性有机化合物（VOC）
	≤80g/L

	游离甲醛
	≤100mg/kg

	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和
	≤300mg/kg

	甲苯+二甲苯
	≤200g/kg

	苯乙烯
	≤0.40mg/(m²·h)


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	在材料选用方面，本项目所有装饰装修材料均选用符合国家强制性标准要求的环保型产品。内墙涂料选用低VOC环保涂料，其挥发性有机化合物（VOC）含量为42g/L，游离甲醛含量为18mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，均低于《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020规定的限值（VOC≤80g/L，游离甲醛≤100mg/kg）。胶粘剂选用水性胶粘剂，游离甲醛含量为0.2g/kg，总挥发性有机物（VOC）含量为120g/L，苯未检出，甲苯+二甲苯为8mg/kg，符合《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008的要求。
在人造板材及木地板方面，本项目选用E1级及以上产品，甲醛释放量采用气候舱法检测，人造板材甲醛释放量为0.052mg/m³，木地板甲醛释放量为0.048mg/m³，均低于《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017规定的E1级限值0.124mg/m³。地毯及衬垫选用符合《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》GB 18587-2001要求的产品，TVOC释放量为0.28mg/(m²·h)，甲醛释放量为0.02mg/(m²·h)，苯乙烯释放量为0.12mg/(m²·h)，均低于标准限值。
在防水涂料和密封胶方面，聚氨酯防水涂料VOC含量为35g/L，游离甲醛含量为15mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066-2008的要求。硅酮密封胶VOC含量为48g/L，苯未检出，甲苯+二甲苯为10mg/kg，满足《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005的相关要求。
在进场检验方面，所有装饰装修材料进场时均查验产品合格证、质量检验报告和有害物质限量检测报告，对甲醛释放量、VOC含量等关键指标进行复核，不合格材料不得使用。材料检测报告由具备资质的检测机构出具，检测结果与产品批次对应，确保材料的可追溯性。
在施工管控方面，装饰装修施工过程中采取分阶段施工、加强通风等措施，减少污染物叠加效应。施工期间保持室内良好通风，加速有害物质释放和扩散。装修完成后，在交付使用前对室内空气进行充分通风换气，通风时间不少于7天。通过上述材料选用、进场检验和施工管控的综合措施，本项目装饰装修材料有害物质含量全面达标，为室内空气质量达到Ⅰ类民用建筑工程要求奠定了坚实基础。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明：
3建筑设计/装修设计图.dwg

工程材料决算清单：
3建筑设计/决算清单.docx




5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	本项目给排水系统设计严格遵循国家现行有关标准及规范要求，从水源水质、系统设计、计量管理、卫生器具选用等各方面确保用水安全、卫生、节水。在水质保障方面，本项目生活饮用水水源为市政自来水，水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定，市政供水管网压力满足建筑用水需求，供水系统采用变频调速供水设备，保证供水压力稳定可靠。在给水系统设计方面，根据《建筑给水排水设计标准》及《宿舍建筑设计规范》的相关规定，本项目给水系统合理进行竖向分区，最低配水点静水压力不大于0.45MPa，入户管水压大于0.35MPa的部位设置减压设施，有效防止超压出流现象，既保证用水器具正常工作，又起到节约用水、减少用水噪声的作用。在用水计量方面，项目按使用用途和付费管理单元分别设置用水计量装置，居室内附设卫生间的给水单独设置计量水表，便于节水管理和收费考核。在用水器具选用方面，本项目所有卫生器具和给水配件均选用节水型、低噪声产品，公共场所卫生间洗手盆采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴，小便器采用感应式或延时自闭式冲洗阀，坐式大便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱，所有用水器具均满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》及《节水型生活用水器具》的要求，用水效率等级不低于2级。在水封设置方面，盥洗室、浴室、厕所及居室内附设卫生间、公共洗衣房等场所均设置地漏，所选地漏构造内自带水封，水封深度不小于50mm，有效防止排水管道中有害气体窜入室内。在储水设施管理方面，项目制定有生活饮用水储水设施定期清洗消毒计划，水池、水箱等储水设施每半年清洗消毒不少于1次，清洗消毒后取样送检，确保水质达标，所有清洗消毒记录存档备查。在非传统水源利用方面，本项目根据当地有关规定配套建设中水设施，非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识，防止误接、误饮。综上所述，本项目给排水系统在水质保障、水压控制、分项计量、节水器具选用、水封设置及储水设施管理等方面均符合国家现行有关标准的要求，为居住者提供安全、卫生、可靠的用水环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

各类用水水质检测报告：
6给排水设计/水质检测报告.docx




5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9

	合计
	9
	9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	选用矩形不锈钢304焊接水箱，有效容积为55m³，外形尺寸长5.5m×宽2.5m×高4m，板材厚度根据箱体部位分别设置为底板2.5mm、侧板1.5mm至2.0mm、顶板1.0mm，箱体采用食品级不锈钢板经专用模具冲压成标准板块后氩弧焊接成型，水箱内设置不锈钢拉筋且搭接长度不小于100mm，水箱整体强度高、耐腐蚀、无渗漏

	成品水箱是否符合标准
	 是


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	本项目为保证储水设施水质安全、防止水质变质，从水箱材质选型、结构设计、进出水布置、定期清洗消毒及日常运维管理等方面采取了一系列综合措施。在水箱材质选用方面，水箱选用食品级不锈钢304材质，板材经专业检测符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求，材料自身不析出有害物质，且具有良好的耐腐蚀性能，避免因材质老化锈蚀导致水质二次污染。在水箱结构设计方面，水箱采用密闭式结构，设置带有防虫网的通气管和溢流管，通气管口及溢流管口均加装耐腐蚀的防虫网罩，防止蚊虫、灰尘等进入水箱内部；水箱人孔加盖加锁，并设置防尘装置，避免人为因素造成污染；水箱底部设计有排水坡度，最低处设置泄水管，便于清洗时将存水彻底排空，避免积水变质。在水箱内部构造方面，水箱内设置导流板，合理布置进水管和出水管位置，进水管设置在水箱上部并采用淹没出流方式，出水管设置在水箱下部且与进水管拉开距离，保证水流循环顺畅，避免出现死水区，减少水中余氯衰减和微生物滋生的可能性。在进出水管道布置方面，水箱进水管与出水管不同侧设置，进水采用液位控制阀自动补水，出水采用变频调速供水设备从水箱吸水，保证水箱内水体的更新频率。在定期清洗消毒方面，项目制定了储水设施定期清洗消毒计划，委托具有相应资质的专业清洗消毒机构每半年对水箱进行全面清洗消毒不少于1次，清洗时先排空水箱内余水，清除池底沉积物和池壁附着物，采用符合饮用水消毒要求的消毒剂进行喷洒浸泡消毒，消毒后用清水反复冲洗至无残留，清洗消毒完成后对水质进行采样检测，检测合格后方可恢复供水，所有清洗消毒记录、检测报告均存档备查。在日常运行管理方面，对水箱水质进行定期监测，建立水质检测制度，每月对余氯、浊度、pH值等指标进行现场检测，每季度委托有资质的检测机构对微生物指标进行检测，发现水质异常及时排查原因并采取处理措施。通过上述综合措施的落实，本项目储水设施可有效防止水质变质，保障生活饮用水水质安全卫生。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告：
6给排水设计/水质检测报告.docx




5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	本项目对非传统水源管道和设备设置了明确、清晰的永久性标识，防止误接、误饮，确保用水安全。在标识材料选用方面，所有标识采用耐腐蚀、耐老化的专用材料制作，如不锈钢标牌、PVC耐磨贴膜或模压刻字等，确保标识在建筑全生命周期内保持清晰可辨，不易褪色、脱落或损坏。在标识内容设置方面，非传统水源管道统一采用绿色底色，并在管道外壁或管道显眼位置设置“中水”“非饮用水”“禁止饮用”等文字标识，标识间距沿管道走向不超过5米，在管道穿越墙体、楼板及转弯、分支等处均增设标识，确保所有检修和使用部位均能清晰识别。在设备标识方面，中水水箱、中水泵房、中水处理设备等均设置不锈钢铭牌，标注设备名称、用途及“非饮用水”警示字样，铭牌固定牢固，位置醒目。在标识颜色区分方面，非传统水源管道与生活饮用水管道采用不同颜色进行区分，生活饮用水管道采用蓝色或银色，中水管道采用绿色，并按照规范要求在管道上涂刷色环或色带加以区分，避免因颜色混淆造成误接。在标识设置范围方面，本项目非传统水源管道和设备均纳入标识管理范围，包括室外中水引入管、地下室中水泵房、中水水箱、中水供水主干管、各楼层中水支管以及使用中水的卫生洁具连接管等，确保从源头到末端全流程标识清晰。在施工及验收环节，标识设置纳入专项检查内容，竣工图纸中对非传统水源管道和设备进行明确标注，并在交付使用时向运营单位移交标识设置清单和维护要求，确保后期运维人员能够正确识别和操作。通过上述永久性标识的设置，本项目有效避免了非传统水源与生活饮用水管道的误接、误用，保障了用水安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：
	给排水管道、设备、设施相关标识设置说明：
6给排水设计/标识设置说明.docx

给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg




5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	室外噪声源及降噪措施：室外主要噪声源包括校园周边道路交通噪声、校园内部人员活动噪声以及设备运行噪声。道路交通噪声主要来自临近校园道路的车辆行驶声，传播途径为空气传播，通过建筑围护结构传入室内。针对交通噪声，本项目采用以下降噪措施：建筑布局将宿舍楼远离主要道路，利用场地内绿化带形成声屏障；外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃（5mm+12A+5mm），窗框与窗扇之间设置三道密封胶条，空气声隔声量不低于30dB；外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块双面抹灰，空气声隔声量不低于45dB，有效阻隔室外噪声传入。校园内部人员活动噪声主要来自运动场、广场等公共活动区域，传播途径为空气传播，本项目通过合理规划建筑与活动场地的距离，利用绿化隔离带和建筑退让空间形成缓冲区，减少活动噪声对宿舍的影响。
室内噪声源及降噪措施：室内主要噪声源包括相邻房间的生活噪声、设备运行噪声以及管道水流噪声。相邻房间的生活噪声传播途径包括空气传播和结构传声。针对分户墙空气声传播，本项目采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块双面抹灰，空气声隔声量不低于50dB，墙体与楼板、梁柱交接处设置隔声垫层，避免声桥传播；墙体内预留的电气线盒采用错位布置，线盒与墙体间隙填充密封胶，减少漏声。针对楼板撞击声传播，本项目采取“结构楼板+隔声垫层+找平层+面层”的复合构造，在楼板面层与结构层之间设置减振隔声垫层（聚氨酯隔音垫或橡胶隔音垫，厚度不小于5mm），有效降低脚步声、物体撞击声等固体传声，楼板撞击声隔声值不高于65dB。

设备噪声及降噪措施：设备噪声主要来自空调室外机、排风机、水泵等设备，传播途径包括空气传播和结构传声。针对设备噪声，本项目采取以下降噪措施：空调室外机、排风机等设备底座与主体结构之间设置橡胶减振垫或弹簧减振器，设备与管道连接采用柔性接头，减少设备运行振动沿结构传播；风机、水泵等设备安装于设备用房内，设备用房墙体采用隔声构造，设备房门采用隔声门，设备基础与主体结构之间设置隔振器；室外机位置远离宿舍窗户，避免噪声直接传入室内。管道水流噪声主要来自给排水管道，传播途径为空气传播和结构传声。本项目排水管道选用低噪声管材，立管外包隔声材料，减少水流噪声传播；管道穿越楼板、墙体处，管道与结构之间的缝隙采用防火密封胶或岩棉填塞密实，防止漏声。

综合降噪措施：除上述针对性措施外，本项目还采取以下综合降噪措施：建筑内部合理进行功能分区，将噪声敏感的房间（卧室、书房）与产生噪声的区域（公共活动室、设备用房）分开布置；走廊、门厅等公共区域设置吸声吊顶和吸声墙面，减少空间混响；门窗选用密封性能良好的产品，确保关闭时气密性良好；室外绿化采用乔、灌、草相结合的复层绿化形式，形成绿化声屏障，有效衰减室外噪声传播。通过上述针对室外噪声、室内噪声、设备噪声及管道噪声的综合降噪措施，本项目建筑室内声环境质量得到有效保障，为居住者提供了安静、舒适的生活环境。


主要功能房间室内噪声级列表：

	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	卧室
	昼间35 / 夜间28
	昼间55 / 夜间45
	昼间≤40 / 夜间≤30

	书房
	昼间36 / 夜间28
	昼间55 / 夜间45
	昼间≤40 / 夜间≤30

	起居室
	昼间38 / 夜间32
	昼间55 / 夜间45
	昼间≤45 / 夜间≤35

	公共活动室
	昼间40 / 夜间36
	昼间55 / 夜间45
	昼间≤45 / 夜间≤40

	公共走廊
	昼间42 / 夜间38
	昼间55 / 夜间45
	昼间≤50 / 夜间≤45


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：
	室内噪声分析报告：
3建筑设计/室内噪声分析报告.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	2

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	4

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	0

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	0

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	0

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	0

	合计
	10
	0

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 外墙构造与隔声效果：本项目外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块，墙体双面采用15mm厚水泥砂浆抹灰，形成“抹灰层+砌块+抹灰层”的复合结构，面密度不低于180kg/m²。为增强隔声性能，墙体与梁柱交接处采用柔性连接构造，缝隙处填充岩棉或聚氨酯发泡材料，避免形成声桥。经检测，外墙空气声隔声量不低于45dB，满足《民用建筑隔声设计规范》对居住建筑外墙空气声隔声性能的要求（低限标准≥45dB）。该构造有效阻隔了室外交通噪声、社会生活噪声等空气传播噪声，确保室内安静环境。
外窗构造与隔声效果：本项目外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃，玻璃配置为5mm+12A+5mm（中空层填充氩气），窗框型材为多腔体结构，窗框与窗扇之间设置三道三元乙丙（EPDM）密封胶条。该构造通过中空玻璃的空气层阻尼作用、密封胶条的缝隙密封以及多腔体型材的声波反射作用，有效提高隔声性能。经检测，外窗空气声隔声量不低于30dB，满足《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485中4级要求（30dB≤Rw＜35dB），对室外噪声具有良好隔绝效果。
分户墙构造与隔声效果：宿舍房间之间的分户墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块，双面采用15mm厚水泥砂浆抹灰，墙体面密度不低于180kg/m²。墙体与楼板、梁柱交接处设置5mm厚橡胶隔声垫层，避免声桥传播。墙体内预留的电气线盒、开关插座等采用错位布置，避免在墙体同一位置两侧对穿，线盒与墙体间隙填充密封胶，减少漏声。经检测，分户墙空气声隔声量不低于50dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中居住建筑“较高要求”标准（空气声隔声量≥50dB）。
楼板构造与隔声效果：本项目楼板采取“结构楼板+隔声垫层+找平层+面层”的复合构造。结构层为100mm厚钢筋混凝土楼板，楼板下设置隔声吊顶（轻钢龙骨+50mm厚隔音棉+9.5mm厚石膏板）。楼板面层与结构层之间设置5mm厚聚氨酯隔音垫或橡胶隔音垫，减振隔声垫层上铺设40mm厚细石混凝土找平层，面层为瓷砖或木地板。该构造通过隔声垫层的弹性减振作用、隔音棉的吸声作用以及双层楼板的复合效应，有效降低撞击声传播。经检测，楼板撞击声隔声值不高于65dB（卧室、书房），满足《民用建筑隔声设计规范》中“较高要求”标准（撞击声压级≤65dB）。
管道与设备隔声构造：给水排水管道、空调管道等穿越楼板、墙体处，管道与结构之间的缝隙采用防火密封胶或岩棉填塞密实，防止漏声。排水管道选用低噪声管材，立管外包20mm厚隔声棉+2mm厚阻尼材料，减少水流噪声传播。空调室外机、排风机等设备底座与主体结构之间设置橡胶减振垫或弹簧减振器，设备与管道连接采用柔性接头，减少设备运行振动沿结构传播。
隔声效果综合评价：通过上述围护结构构造做法的系统化设计，本项目主要功能房间室内噪声级控制效果良好：卧室昼间35dB(A)、夜间28dB(A)，书房昼间36dB(A)、夜间28dB(A)，起居室昼间38dB(A)、夜间32dB(A)，均优于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的限值要求。建筑围护结构的空气声隔声性能和撞击声隔声性能全面达标，为居住者提供了安静、舒适的室内声环境


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	卧室、书房
	分户墙
	50
	Rw + C = 50
	≥45

	
	卧室、书房
	外窗
	30
	Rw + Ctr = 30
	≥30

	
	卧室、书房
	外墙
	45
	Rw + Ctr = 45
	≥45

	
	公共活动室
	分户墙
	48
	Rw + C = 48
	≥45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	卧室、书房
	钢筋混凝土楼板+隔声垫层+面层
	65
	Ln,w = 65
	≤75

	
	起居室
	钢筋混凝土楼板+隔声垫层+面层
	65
	Ln,w = 65
	≤75

	
	公共走廊
	钢筋混凝土楼板+隔声垫层+面层
	68
	Ln,w = 68
	≤75

	
	公共活动室
	钢筋混凝土楼板+隔声垫层+面层
	60
	Ln,w = 60
	≤75

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告：
3建筑设计/主要构件隔声性能分析报告.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	12

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	0

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	卧室
	2100
	2100
	100

	
	书房
	1950
	1950
	100

	
	起居室
	1820
	1820
	100

	
	合计
	5870
	5870
	100

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料： 

	动态采光计算书：
3建筑设计/动态采光计算书.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	8

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	8 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目在热湿环境参数方面，主要功能房间夏季空调设计温度为26℃，相对湿度为60%；冬季采暖设计温度为20℃，不设加湿要求。新风量按高于国家标准要求配置，卧室、起居室、书房等房间新风量取50m³/(h·人)，高于规范要求的30m³/(h·人)，有效保证室内空气品质。在热舒适保持时间方面，本项目位于夏热冬暖地区，空调使用季节主要集中在夏季和过渡季节。居住者可根据自身需求灵活启停房间空调设备，由于宿舍建筑居住规律性强，夜间休息时段空调连续运行时间约为8至10小时，日间根据室外气温和人员活动情况间歇运行。空调设备选用变频分体空调，具备快速制冷制热能力，启动后15分钟内即可达到设定温度，满足居住者即开即用的使用需求。对于冬季采暖，由于项目所在地冬季气温温和，空调采暖模式即可满足舒适度要求，采暖季约1至2个月，采暖设备连续运行时间根据气温变化和居住者需求灵活调整。通过上述设计参数的合理确定和设备选型的科学配置，本项目室内热湿环境能够满足居住者的舒适需求，热舒适保持时间充分适应宿舍建筑的使用规律，实现了舒适与节能的统一。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料： 

	PMV和PPD达标比例计算报告：
5暖通设计/计算报告.docx

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 8

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 ☑夏热冬暖 □温和A
□温和B
☑居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	卧室 
	18.5
	1.12
	6.05%
	是

	书房 
	16.8
	1.08
	6.43%
	是

	 起居室
	22.5
	1.35
	6.00%
	是

	 卫生间
	3.5
	0.25
	7.14%
	是

	 公共活动室
	45
	2.7
	6.00%
	是


□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目通过优化建筑空间与平面布局，改善室内自然通风效果。建筑采用南北朝向，宿舍单元南北通透，形成穿堂风。平面布局上，卧室与起居室沿南向布置，卫生间、厨房等辅助空间置于北侧，利用门窗位置形成合理的气流通道。构造方面，外窗采用推拉窗与平开窗组合，有效通风开口面积与房间地板面积比均达6%以上，优于规范5%的要求。首层设置架空层，形成通风廊道，改善建筑周边微气候。通过上述措施，主要功能房间自然通风换气次数可达8-12次/小时，有效降低空调能耗，改善室内空气品质。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书：
3建筑设计/外窗可开启面积比例计算书.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


