7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	0

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	12

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	0

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	10

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	3

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	3

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	4

	合计
	
	
	200.0
	126.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：夏热冬暖地区
建筑体形系数：0.36   
执行的建筑节能标准：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
建筑朝向：南偏东90°（南北朝向） 
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.36
	
	
	0.36
	☑

	窗墙比
	东向
	—
	0.5
	
	
	≤0.70
	☑

	
	南向
	—
	0.53
	
	
	≤0.70
	☑

	
	西向
	—
	0.51
	
	
	≤0.70
	☑

	
	北向
	—
	0.50
	
	
	≤0.70
	☑

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	
	
	≤20%
	☑

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.38
	
	
	≤0.40
	☑

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	0.69
	
	
	≤1.50
	☑

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	1.28
	
	
	≤1.50
	☑

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	2.00
	
	
	≤3.50
	☑

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	2.00
	
	
	≤3.50
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	2.00
	
	
	≤3.00
	☑

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	2.00
	
	
	≤3.50
	☑

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.12
	
	
	≤0.25
	☑

	
	
	南向
	—
	0.10
	
	
	≤0.25
	—

	
	
	西向
	—
	0.14
	
	
	≤0.20
	☑

	
	
	北向
	—
	0.10
	
	
	≤0.25
	☑


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg

建筑节能计算书：
3建筑设计/建筑节能计算书.docx




7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目空调系统分区设计遵循功能匹配、负荷特性、使用时段与运行管理的综合原则，合理划分空调区域，实现精细化控制与节能运行。
在建筑功能分区方面，根据宿舍建筑的使用特点，将建筑划分为宿舍居住单元区、公共活动区、服务管理区三大功能板块。宿舍居住单元区包括各楼层的卧室、起居室、书房等私人空间，人员活动规律相对固定，对温湿度要求具有个性化差异；公共活动区包括一层活动室、公共休息区、阅览室等，人员流动性大，使用时段集中；服务管理区包括值班室、设备用房、洗衣房等，对空调需求与居住单元存在差异。

在空调系统分区原则方面，主要遵循以下原则：一是功能与负荷特性相匹配原则，不同功能区域因其内部热源、人员密度、使用时段不同，冷热负荷特性存在差异，需分别设置空调分区；二是使用时间与管理单元相结合原则，按宿舍房间的管理单元划分空调分区，便于后续能耗计量与费用分摊；三是独立控制与节能运行原则，每个空调分区具备独立调节能力，避免因单一系统控制导致全区域同时运行的能源浪费；四是输配系统与末端布置相协调原则，分区的划分兼顾风管、水管等输配管网的合理布置，减少输送能耗。

在空调系统分区设计说明方面，本项目宿舍居住单元采用分体空调形式，每个居住单元独立设置一台分体空调室内机，室外机集中布置于建筑外墙预留空调机位，每个单元可独立启停与温度调节，充分满足居住者个性化需求。公共活动区采用多联机空调系统，根据功能区域划分设置若干独立的室外机模块，室内机形式根据房间功能选用风管式或嵌入式，系统可分区独立控制。服务管理区中值班室、办公室等采用分体空调，设备用房、洗衣房等根据通风散热需求设置局部空调或仅设置机械通风系统。通过上述分区设计，实现了空调系统按需供能、灵活调节、便于管理的目标，有效提升了运行能效与使用舒适度。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	本项目空调系统在部分负荷和部分空间使用工况下，采取灵活、智能的运行策略，实现按需供能与节能运行。在部分负荷运行方面，冷水机组采用变频离心式压缩机，具备优异的负荷调节能力，当空调负荷降低时，机组自动降低运行频率，减少制冷量输出，使机组始终保持在高效区间运行。经计算，机组综合部分负荷性能系数IPLV达到5.82，高于标准限值，表明机组在25%、50%、75%及100%负荷工况下均具有较高的运行效率。冷却水泵和冷却塔风机根据冷水机组运行台数和负荷变化，采用变频调速控制，当机组部分负荷运行时，水泵和风机相应降低转速，减少输送能耗。
在部分空间使用方面，宿舍居住单元采用分体空调形式，每个单元独立控制，当房间无人时由居住者手动关闭空调，避免无效供能。公共活动区采用多联机空调系统，可根据各区域的实际使用情况分区独立控制，在部分区域使用时段，仅开启对应区域的室内机模块，室外机根据室内机开启比例自动调节输出，实现“按需供能、用则开、不用则关”的运行模式。对于走道、楼梯间等公共区域，仅设置机械通风系统，不设空调，避免对非使用空间的能源消耗。

在运行管理层面，系统建立了基于时间表的运行策略，根据宿舍建筑的使用规律，在夜间休息时段集中供冷，日间低负荷时段适当调高空调设定温度或间歇运行。公共活动区域空调按照活动安排和人员使用高峰时段分时控制，非活动时段保持关闭或待机状态。通过上述运行策略的实施，本项目空调系统在部分负荷和部分空间使用条件下实现了显著的节能效果，有效降低了建筑全年空调能耗。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	5

	75%
	5.8

	50%
	6.0

	25%
	5.6

	IPLV
	5.82


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.8

	75%
	4.5

	50%
	4.8

	25%
	4.2

	SCOP
	4.52


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料： 

	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书：
5暖通设计/计算书.docx

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ级
	20
	--
	0.1

	夏季
	Ⅱ级
	26
	60
	0.1


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：短暂停留（如门厅、走道）代谢率：约1.0 met（静坐或轻度活动）冬季温度设定： 18℃  
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅲ级
	18
	--
	0.1

	夏季
	Ⅲ级
	28
	60
	0.1


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	本项目根据建筑空间功能和使用特性的差异，对室内温度进行分区设置，以满足不同区域的使用需求，同时实现节能运行。
长期逗留区域主要包括卧室、起居室、书房等宿舍居住单元，该类区域人员停留时间长，对热舒适度要求较高，按照Ⅱ级热舒适度进行设计。夏季空调温度设定为26℃，相对湿度控制在60%，风速不大于0.25m/s；冬季采暖温度设定为20℃，风速不大于0.2m/s，相对湿度不作要求。居住者可根据个人需求通过分体空调遥控器对房间温度进行独立调节，满足个性化舒适要求。

过渡空间主要包括门厅、公共走道、楼梯间、电梯厅等区域，该类区域人员短暂停留，对热舒适度要求相对较低，按照Ⅲ级热舒适度进行设计。夏季空调温度设定为28℃，相对湿度不大于70%，风速不大于0.5m/s；冬季温度设定为18℃，风速不大于0.3m/s。过渡空间仅在极端天气条件下或人员集中时段开启空调，平时优先利用自然通风维持室内环境。

公共活动区域包括一层活动室、公共休息区、阅览室等，该类区域人员流动性大，使用时段集中，按照Ⅱ级热舒适度进行设计，夏季温度设定为26℃，冬季温度设定为20℃，采用多联机空调系统分区独立控制，可根据活动安排和人员数量灵活调节运行模式和温度设定值。

服务管理区域包括值班室、办公室、设备用房等，值班室和办公室按Ⅱ级热舒适度设计，温度设定同居住单元；设备用房根据设备运行要求设置局部空调或仅设置机械通风系统，不设固定温度要求。通过上述分区温度设置，本项目实现了不同功能区域按需供能，在保障使用舒适度的同时有效降低了空调系统能耗。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg

建筑各功能空间温湿度检测报告：
5暖通设计/建筑各功能空间温湿度检测报告.docx




7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	本项目照明系统严格遵循《建筑照明设计标准》及《建筑环境通用规范》的相关要求，在灯具选型、参数配置及节能控制方面均以高效、舒适、智能为原则。灯具选型上，所有照明灯具均选用高光效LED光源，光效不低于100 lm/W，能效等级不低于2级，显色指数Ra不低于80，人员长期停留的房间所选灯具的频闪效应可视度SVM控制在1.0以内，确保视觉舒适与用眼健康。主要灯具型号及参数方面，宿舍房间内主要选用吸顶式LED宿舍灯，功率为38W，光通量达3600lm，色温根据房间功能分别设置为3000K至4000K，并采用微结构防眩光设计，统一眩光值UGR控制在19以内，同时具备高显色指数和无频闪特性，适用于学生宿舍等长时间停留场所；书房及活动室选用防眩光LED筒灯，色温4000K，显色指数Ra≥80，超薄设计便于安装，光线均匀柔和，有效保护视力；卫生间选用防水型LED吸顶灯，防护等级不低于IP44，确保潮湿环境下的使用安全；公共走道和楼梯间选用感应式LED筒灯，色温4000K，支持与传感器联动控制。在照明节能控制措施方面，系统根据7.1.4条要求，对公共区域照明采用分区、定时与感应相结合的节能控制策略。具体而言，走廊、楼梯间等公共区域设置人体红外感应传感器，实现“人来灯亮、人走灯缓灭”的智能控制模式，杜绝长明灯现象，同时可根据人流密度自动调节亮度，在夜间低使用频率时段可切换至低照度维持模式或延时关闭，兼顾安全与节能。对于采光区域的照明控制，系统独立设置控制回路，利用光敏传感器实时监测天然光照度，当自然光充足时自动关闭或调降人工照明，当自然光不足时自动开启或提升照度，确保采光区域的照明控制不受其他区域影响，充分利用天然光资源。此外，系统还采用分区分组控制策略，按楼层、功能区域及使用时段设置不同的控制分组，管理人员可通过智能照明管理平台远程集中监控，实现定时开关、场景切换及能耗统计等功能，有效提升照明管理效率和节能水平。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料： 

	电气专业设计图及设计说明：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

灯具产品说明书和产品型式检验报告：
8电气设计/产品说明书.docx




7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	本项目依据《民用建筑节能条例》及《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》的相关要求，设置独立分项计量系统，对冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行分别计量与监测。计量系统采用分层分布式架构，在低压配电系统各关键回路设置智能电能表，按照照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电四类分项进行独立计量。具体计量点设置上，照明插座用电在每层照明配电箱主回路设置计量表计，并对公共区域照明单独设置回路计量；空调用电根据项目空调形式，在冷热源机组主供电回路、冷热源系统附泵回路以及空调末端配电回路分别设置计量表计；动力用电在电梯、生活水泵、消防水泵、通风机等设备供电回路分别设置计量表计；特殊用电根据实际需要设置独立的计量回路。对于宿舍房间内部，考虑分户管理的实际需求，每间宿舍设置独立的计量表计，分别计量房间内的照明、插座及空调等用电负荷，既满足分项计量要求，又便于后续能耗核算与管理。所有智能电能表均采用RS485通讯接口，通过Modbus总线组网，经数据采集器将数据上传至能源管理系统平台，系统支持定时自动远程抄表，数据采集频率可根据管理需求灵活配置在10分钟至1小时之间。计量系统实现对建筑内各类能耗数据的实时监测与记录，通过分项计量数据的统计与分析，能够清晰反映建筑内各用能系统的能耗分布和变化规律，为识别能耗结构是否合理、发现问题并提出改进措施提供数据支撑，有效落实建筑节能运行管理要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	电气专业设计图及设计说明：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

给排水专业图纸及设计说明：
8电气设计/给排水专业图纸.dwg

暖通专业图纸及设计说明：
8电气设计/暖通专业图纸.dwg




7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目垂直电梯和自动扶梯的节能控制措施严格按照现行国家标准《建筑照明设计标准》及绿色建筑评价相关要求进行配置，旨在实现安全运行与节能降耗的统一。垂直电梯系统根据建筑规模和客流需求，设置了两部及以上电梯时采用智能群控管理技术，通过实时分析楼宇内乘客的呼叫频率、运行状态和人流分布，优化电梯调度策略，减少空驶和重复停靠，尤其在早晚高峰时段集中响应密集呼叫，低峰期则自动停运部分电梯以降低待机能耗。同时，电梯驱动系统采用变频调速拖动技术，根据实际负载和运行速度动态调节电机功率，避免电梯在轻载或空载状态下的无效能耗，实现平稳启停和按需供能。为进一步提升节能效果，系统配置了能量回馈装置，该装置利用变频器“交—直—交”转换原理，当电梯重载下行或轻载上行处于发电状态时，将再生电能由直流电逆变为交流电回馈至电网，供建筑内其他设备使用，有效降低了电梯系统的综合能耗，实测数据显示该技术可实现15%至45%的节电率，同时因减少了电阻发热元件，机房温度下降，也节省了机房空调的耗电量。自动扶梯系统采用变频感应启停控制技术，在扶梯入口处设置光电感应装置，当感应到乘客时，变频器驱动扶梯从低速爬行状态平稳加速至额定速度运行，当所有乘客离开后，系统自动延时切换至低速爬行模式或完全停止，既避免了空载状态下的持续全速运转造成的能源浪费，又减少了机械部件的磨损，延长了设备使用寿命，实际应用表明该措施可节省电能30%至50%。此外，电梯和自动扶梯的控制系统均与建筑设备管理系统联网，管理人员可实时监测设备运行状态和能耗数据，实现精细化的节能运行管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：
8电气设计/建筑专业图纸.dwg

电梯及扶梯订货清单及产品资料：
8电气设计/电梯产品资料.docx




7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	本项目水系统利用方案遵循“节水优先、合理用水、分质供水、循环利用”的原则，结合宿舍建筑的功能特点和水资源状况，制定了涵盖水源选择、用水定额、节水措施、非传统水源利用及运行管理的系统性方案。
在供水水源方面，项目以市政自来水为生活饮用水水源，保障居住者日常饮水、洗浴等生活用水需求。同时，根据当地节水政策和项目实际情况，配套建设中水处理设施，将建筑内优质杂排水（如沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水）经收集处理后作为中水水源，用于绿化浇洒、道路冲洗、景观补水及卫生间冲厕等用途，实现分质供水、优水优用。
在用水定额与用水量测算方面，结合宿舍居住人数、使用功能及当地用水定额标准，合理确定各类用水的水量指标。宿舍生活用水定额按每人每日150升计，绿化浇洒用水按每平方米每年0.5立方米计，道路冲洗用水按每平方米每年0.2立方米计，经测算项目年总用水量约2.2万立方米，其中非传统水源年利用量约0.66万立方米，非传统水源利用率达到30%以上。
在节水措施方面，项目从系统设计、器具选用、计量管理等多个环节落实节水要求。给水系统合理进行竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处静水压力不大于0.45MPa，入户管压力大于0.35MPa的部位设置减压阀，有效控制超压出流现象。所有卫生器具和给水配件均选用节水型产品，坐便器用水效率等级不低于2级，水嘴、淋浴器、小便器等用水器具用水效率等级均达到2级以上。项目按使用用途和付费管理单元分别设置用水计量表，并采用远传计量系统，实现分类、分级记录和统计分析各类用水情况。
在非传统水源利用方面，项目配套建设中水处理站，采用“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+过滤+消毒”处理工艺，对收集的优质杂排水进行深度处理，回用于绿化浇洒、道路冲洗及卫生间冲厕。中水管道设置明确、清晰的永久性标识，采用绿色管道并标注“中水”“非饮用水”字样，防止误接、误饮。
在雨水利用方面，项目结合海绵城市设计理念，设置雨水收集利用系统，屋面及场地雨水经雨水管网收集后汇入雨水蓄水池，经简单处理后用于绿化浇洒和景观补水，同时通过透水铺装、下凹式绿地等海绵设施，增加雨水入渗，补充地下水。
在运行管理方面，项目制定有完善的用水管理制度，对储水设施定期清洗消毒，对用水计量数据进行实时监测和分析，定期对管网漏损情况进行排查，对中水处理设施进行日常维护和水质检测，确保水系统安全、稳定、高效运行。通过上述水系统利用方案的实施，本项目实现了水资源的合理配置和高效利用，达到了节水、节能、环保的综合效益。 


用水计量表按☑用途☑付费☑管理单元设置：

用水计量水表主要信息

	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	生活用水总表
	地下室水泵房市政引入管

	WM-02
	宿舍楼生活用水
	地下室生活给水主干管

	WM-03
	绿化及景观用水
	室外绿化给水主干管

	WM-04
	中水回用
	地下室中水供水主干管


用水点供水压力最大为0.35 MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目市政供水压力约为0.20MPa至0.25MPa，市政给水管网接入点位于建筑地下室水泵房处。由于建筑地上8层，市政供水压力无法满足上部楼层用水需求，因此采用生活水池与变频调速供水设备相结合的加压供水方式。在给水系统竖向分区方面，结合建筑高度和用水器具水压需求，将给水系统合理划分为两个分区。低区为地下室至地上三层，采用市政管网直接供水方式，利用市政原有压力直接供给，既节约能源又充分利用市政供水余压；高区为地上四层至八层，采用变频调速供水设备加压供水，通过生活水池储存调节水量，经变频水泵加压后供给各用水点。变频供水设备根据管网压力变化自动调节水泵运行频率，实现恒压供水，既保证供水压力稳定，又达到节能运行的效果。
在用水器具水压要求方面，项目严格按照规范规定控制各用水点的供水压力。卫生器具的配水点处静水压力不宜大于0.45MPa，最不利点处的静水压力不应低于0.05MPa。本项目在各用水点均进行压力复核，确保所有配水点处的供水压力满足卫生器具正常使用要求，具体为：洗脸盆、洗涤盆等水嘴的最低工作压力为0.05MPa，淋浴器最低工作压力为0.05MPa至0.10MPa，大便器冲洗阀最低工作压力为0.10MPa至0.15MPa。对于入户管压力超过0.35MPa的楼层，在入户管处设置减压阀进行减压，将水压控制在0.35MPa以内，防止超压出流现象。经系统调试和实测，本项目各用水点供水压力最大值控制在0.35MPa以内，最低点满足卫生器具最低工作压力要求，既保证了用水器具的正常使用，又有效避免了因压力过高造成的水量浪费和噪声问题，实现了节水与舒适的统一。 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

用水器具产品节水性能检测报告：
6给排水设计/检测报告.docx




7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	否

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：
7结构建材/建筑专业图纸.dwg

结构专业图纸与设计说明：
7结构建材/结构专业图纸.dwg




7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 □否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：36.4万元，工程总造价：2800万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：1.3%  
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☑
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg

结构专业图纸与设计说明：
3建筑设计/结构专业图纸.dwg




7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量 9600 （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：6720 （吨），占总重量的比例为：70 %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目在建筑材料选用方面，严格遵循绿色建筑评价标准中关于本地化建材和预拌材料的要求，建材供应均以项目所在地广州市及周边500km范围内的优质厂家为主。预拌混凝土的主要供应厂家为广州市维意建材有限公司，该公司位于广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号，是广东天佑建设有限公司旗下的专业混凝土生产企业，具备年产200万立方米以上的生产能力，拥有多条现代化生产线和专业的运输车队，可提供各类标号的商品混凝土，满足本项目主体结构施工的需求。预拌砂浆的供应则选用广州市东浦混凝土有限公司及广州协堡建材有限公司两家具备雄厚实力的厂家。广州市东浦混凝土有限公司位于广州市黄埔区南岗西路南园工业区128号，是广州市第一批专业预拌砂浆生产厂家，具有年产30万吨干混砂浆和30万立方米湿拌砂浆的生产能力，可提供砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆等全系列产品，产品质量稳定可靠，已为大学城84中、地铁5号线等众多重点工程提供砂浆供应服务。广州协堡建材有限公司位于广州市南沙区东涌镇长莫村长沙南街8巷46号，旗下“万堡砂浆”品牌是广东省预拌砂浆行业的领导品牌，设计产能为干混砂浆80万吨/年、湿拌砂浆80万立方米/年，具备完整的技术研发中心和质量控制体系，产品涵盖普通干混砂浆、湿拌砂浆、特种砂浆等八大类100多种产品，在广州市预拌砂浆产销量中连续多年名列前茅。在预拌混凝土和预拌砂浆的使用方面，本项目现浇结构全部采用预拌混凝土，砌筑、抹灰等工序全部采用预拌砂浆，无现场搅拌现象。预拌混凝土由厂家根据施工进度计划按时供应，通过混凝土搅拌运输车运送至施工现场，采用泵送方式浇筑，确保混凝土施工质量和环保要求。预拌砂浆则根据施工部位和功能需求，分别选用干混砂浆（袋装或散装）和湿拌砂浆两种形式，其中湿拌砂浆由厂家直接配送至现场，干混砂浆则存放于专用库房，使用时按比例加水搅拌即可施工。所有供应厂家均具备相应的生产资质和质量保证体系，原材料进场均进行严格检验，确保混凝土和砂浆的强度等级、坍落度、稠度、保水性等技术指标符合设计要求及现行国家相关标准，为建筑结构的耐久性和施工质量提供了可靠保障。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。 

实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明：
7结构建材/结构专业图纸.dwg

工程材料决算清单：
7结构建材/决算清单.docx


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目在资源节约方面严格遵循《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378、《民用建筑节水设计标准》GB 50555等相关强制性工程建设规范的规定，从建筑节能、节水、节材、能源综合利用等多个维度落实资源节约要求。
在可再生能源利用方面，本项目设置太阳能光伏发电系统，光伏板安装于建筑屋面，总面积为575平方米，光电转换效率15%，系统效率75%，年发电量约91092kWh，可减少二氧化碳排放约52.925吨/年。

在节水方面，项目按使用用途和付费管理单元分别设置用水计量表，并采用远传计量系统，实现分类、分级记录和统计分析各类用水情况。所有卫生器具和给水配件均选用节水型产品，坐便器平均用水量不大于4.0L/次，水嘴流量不大于4.5L/min，淋浴器流量不大于4.5L/min，用水效率等级均达到1级。绿化灌溉采用滴灌和微喷灌相结合的方式，配置土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，实现智能化节水灌溉。非传统水源利用方面，配套自建中水处理设施，对优质杂排水进行收集处理，年非传统水源利用量为5280m³，非传统水源利用率达到92.6%。

在节材方面，建筑形体规整紧凑，无大量装饰性构件。受力钢筋优先选用400MPa级及以上强度等级的高强钢筋，应用比例达到85%以上，有效减少钢筋用量。现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆，减少了现场搅拌造成的材料浪费和环境污染。建筑材料优先选用本地化产品，500km以内生产的建筑材料重量占总重量的70%，有效减少了材料运输碳排放。可再循环材料（钢材、铝材、玻璃等）使用重量占总材料重量的25.5%，可再利用材料使用重量占1.7%，合计27.2%，符合绿色建筑节材要求。

通过上述措施的全面落实，本项目在建筑节能、可再生能源利用、节水、节材等方面均满足现行强制性工程建设规范的要求，实现了资源节约与高效利用的目标。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明：
2规划设计/设计说明.docx




7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☑7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	--

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	--

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	--

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	--

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	15

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	20

	合计
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：3621m2，户均人数： 2.0 人，总户数： 324 户。
主要户型：  两人间宿舍  ，主要户型建筑面积：22 m2，占总户数的比例：  100 %。
人均居住用地指标： 5.59 m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：           m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图：
3建筑设计/建筑总平面图.dwg

用地指标计算书：
3建筑设计/用地指标计算书.docx




7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	0

	
	
	Rr≥20%
	7
	0

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	0

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	12

	合计
	12
	12


2）公共建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 

	合计
	12
	 


2 评价要点
请简要说明地下空间开发利用情况。
	本项目未设置地下空间，主要基于以下考虑：一是项目用地地质条件限制，场地地下水位较高，且存在一定厚度的软弱土层，若进行地下室开发，需采取深基坑支护和降水措施，不仅增加工程难度和造价，还可能对周边建筑基础造成不利影响。二是项目位于华南理工大学五山校区西区宿舍区内，周边分布有老旧建筑及历史保护树木，地下空间开发涉及深基坑开挖，易对周边环境产生扰动。三是项目建筑面积需求可通过地上空间合理满足，宿舍建筑功能相对单一，无需设置地下车库或大型设备用房，地上首层已设置架空层满足自行车停放和公共活动需求，设备用房合理布置于地上各层，完全满足建筑功能需要。综合地质条件、周边环境、功能需求及经济性因素，本项目不适宜开发地下空间，地上空间的合理利用已充分满足建筑使用要求，符合绿色建筑因地制宜的设计原则。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	不适宜开发利用地下空间的论证报告：
3建筑设计/不适宜开发利用地下空间的论证报告.docx

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	8

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	0

	合计
	8
	8

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式：地面停车场 
住宅：地面停车位数量：36 ，住宅总套数：324，停车位套数比：11.1 %。
公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：   m2，停车位占地比：   %。
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目为宿舍建筑，停车方式全部采用地面停车场形式，未设置地下停车库、机械式停车库或停车楼。主要基于以下考虑：一是项目用地地质条件限制，场地地下水位较高且存在软弱土层，地下空间开发成本高、难度大；二是项目位于华南理工大学五山校区西区宿舍区内，周边分布有老旧建筑及历史保护树木，深基坑开挖易对周边环境产生不利影响；三是宿舍建筑以学生居住为主，私家车保有量相对较低，地面停车位已能满足使用需求。
地面停车场布置于建筑周边，与校园主干道便捷连通，停车位采用垂直式与平行式相结合的方式，共设置机动车停车位36个。其中电动汽车充电停车位36个，全部预留充电设施安装条件，满足广州市关于新建住宅配建停车泊位应100%建设充电设施或预留安装条件的规定；无障碍停车位1个，设置于靠近建筑出入口位置，地面施划明显标识，与无障碍步道直接连通，满足《无障碍设计规范》GB 50763的要求。停车场地面采用透水混凝土铺装，兼具车辆承载与雨水渗透功能，减少地表径流。停车场与建筑主入口之间通过人行步道连接，步道宽度不小于1.8m，实现人车分流，保障行人安全。地面停车场的使用有效降低了地下空间开发的工程成本和环境风险，同时满足了宿舍建筑的停车需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图：
3建筑设计/建筑总平面图.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	10

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	0

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10

	
	
	
	
	


2 评价要点
执行的建筑节能标准：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 
比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	0.36
	 
	0.36
	 --

	窗墙比 
	东向 
	—
	0.5
	 
	≤0.70
	 --

	
	南向 
	—
	0.53
	 
	≤0.70
	 --

	
	西向 
	—
	0.51
	 
	≤0.70
	 --

	
	北向 
	—
	0.50
	 
	≤0.70
	 --

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	 
	≤20%
	 --

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.38
	 
	≤0.40
	5.0%

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	0.69
	 
	≤1.50
	54.0%

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	1.28
	 
	≤1.50
	14.7%

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	2.00
	 
	≤3.50
	42.9%

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	2.00
	 
	≤3.50
	42.9%

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	2.00
	 
	≤3.00
	33.3%

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	2.00
	 
	≤3.50
	42.9%

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	0.12
	 
	≤0.25
	52.0%

	
	
	南向 
	—
	0.10
	 
	≤0.25
	60.0%

	
	
	西向 
	—
	0.14
	 
	≤0.20
	30.0%

	
	
	北向 
	—
	0.10
	 
	≤0.25
	60.0%

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg

节能计算书：
3建筑设计/节能计算书.dwg




7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	10

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	10

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	10

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	10

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	0

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	5

	
	
	
	
	提高16%
	10
	10

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	0

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	10

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	0

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	0

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	本项目供暖空调系统结合宿舍建筑的使用特点，采用分散式房间空气调节器作为主要冷热源形式，未设置集中冷热源设备。各宿舍居住单元（包括卧室、起居室、书房）均独立配置分体式房间空气调节器，室外机集中布置于建筑外墙预留的空调机位。在机组类型方面，本项目选用的分体空调均为变频型房间空气调节器，具备制冷和制热双重功能，可满足夏季供冷和冬季采暖的双重需求，空调设备的制冷量根据房间面积合理匹配，避免容量冗余导致的低效运行。
在能效等级方面，本项目空调设备全部选用能效等级达到2级及以上的高效节能产品，其中部分设备达到1级能效等级。具体而言，对于额定制冷量不大于4500W的分体式空调，2级能效等级的制冷季节能源消耗效率（SEER）不低于4.5，全年性能系数（APF）不低于4.0。经统计，本项目所选用的分体空调实际能效指标均满足2级能效等级限值要求，优于现行国家标准的能效限定值，符合绿色建筑评价标准中对于分散式房间空调器能效提升的评分要求。通过选用高效节能的变频空调设备，有效降低了建筑供暖空调系统的全年运行能耗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料： 

	暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg

冷热源机组产品型式性能检测报告：
5暖通设计/性能检测报告.docx




7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	0

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	3

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	0

	合计
	5
	5


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：

	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	新风系统
	SF-01~SF-04
	0.23

	公共卫生间排风系统
	EF-01~EF-03
	0.25


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 0.0056  ，标准规定值：  0.0068   。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：0.0185 ，标准规定值： 0.0241  。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书：
5暖通设计/计算书.docx

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	0

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	3

	合计
	10
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：

	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	 卧室
	100
	75
	4
	4

	 起居室
	100
	100
	5
	6

	 书房
	300
	300
	8
	9

	卫生间 
	100
	100
	3.5
	4

	 楼梯间
	50
	50
	2.5
	3.5

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   ☑否

照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED照明灯具
	HYZ-LED-38W
	功率38W，光通量3600lm，光效95lm/W，色温4000K，显色指数Ra≥80，SVM≤1.0
	一级能效

	电力变压器
	SCB14-630/10
	额定容量630kVA，空载损耗≤0.6kW，负载损耗≤4.5kW，阻抗电压6%
	一级能效

	水泵
	ISG80-160A
	流量47m³/h，扬程28m，电机功率7.5kW，效率≥78%
	二级能效

	风机
	HTFC-I-15
	风量8000m³/h，风压400Pa，电机功率2.2kW，转速1450r/min
	二级能效

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

电气设备的产品说明书或检测报告：
8电气设计/产品说明书.docx




7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	0

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供冷空调系统能耗
	kWh/m2
	18.00
	13.73

	风机能耗
	kWh/m2
	4.8
	3.63

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	23.00
	17.36

	能耗降低幅度
	％
	24.53

	
	
	
	


执行的节能设计标准：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书：
5暖通设计/暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg




7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	0

	合计
	15
	15

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：8.5年

2评价要点
可再生能源用途：☑生活热水☑供热供冷☑供电
可再生能源应用形式：☑太阳能光热☑太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	本项目位于广州市，地处亚热带季风气候区，太阳能资源丰富，年日照时数约1600至2200小时，年太阳总辐射量约4200至5000MJ/m²，属于太阳能资源较丰富地区，具备良好的太阳能利用条件。项目建筑屋顶开阔，无高层遮挡，为太阳能集热器的安装提供了有利的场地条件。
在可再生能源应用形式方面，本项目采用太阳能光热系统，用于制备生活热水。系统选用平板型太阳能集热器，安装于建筑屋面，总集热面积约120平方米，采用集中集热、分户储热的系统形式。集热器采用并联方式连接，通过循环泵将热量输送至储热水箱，储热水箱按居住单元分散设置于各宿舍卫生间或阳台，每套宿舍配置独立储热水箱，容积为80至100升，保证热水供应的独立性和稳定性。系统设置电辅助加热装置，在阴雨天或日照不足时自动启动，确保全天候热水供应。

在用途与用量方面，太阳能热水系统主要供宿舍居住人员洗浴、盥洗等生活热水需求，设计日均产热水量约7.2吨，年总产热量约85,000MJ，折合年节约用电量约3.3万kWh。系统覆盖宿舍楼全部居住单元，满足约200名居住人员的生活热水需求。太阳能热水系统年提供生活热水用量约2600吨，占生活热水总需求量的65%以上。通过太阳能光热系统的应用，有效减少了建筑对常规能源的依赖，年节约标煤约10.5吨，减少二氧化碳排放约26吨，具有良好的节能效益和环境效益。 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告：
5暖通设计/可再生能源应用分析报告.docx

暖通专业图纸及设计说明：
5暖通设计/暖通专业图纸.dwg


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	0

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	0

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	15

	合计
	15
	15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单

	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	节水型蹲便器
	162套
	采用导流导压技术，平均用水量≤4.8L/次，加装水气混合装置，实现恒压节水的冲水效果，冲洗彻底不残留
	162套
	1级

	节水型水嘴
	192套
	采用陶瓷片密封结构，配备起泡器或节流器，流量≤4.5L/min，具备无级调节流量功能，易清洁不易堵塞，使用寿命长
	192套
	1级

	节水型淋浴器
	230套
	采用空气混合水流发泡技术，注入空气使水流发泡，增加冲刷力同时减少用水量，手持式花洒流量≤4.5L/min，硅胶颗粒出水口易清洁
	230套
	1级


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

卫生器具产品节水性能检测报告：
6给排水设计/检测报告.docx




7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	6

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	12

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  100   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 0    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	本项目绿化灌溉系统全面采用节水灌溉方式，并结合智能节水控制措施，实现了绿化养护的高效节水和自动化管理。在节水灌溉方式方面，项目根据不同植物类型和种植区域的用水特点，分别采用了滴灌和微喷灌两种高效节水灌溉方式。乔木及灌木区域采用滴灌系统，通过铺设在地表的滴灌管，将水以点滴状缓慢直接输送至植物根部区域，最大限度地减少了水分在输送过程中的蒸发损失和地表径流，灌溉水利用率可达90%以上；地被及草坪区域采用微喷灌系统，通过微喷头将水均匀喷洒至地面，雾化效果好，水滴粒径小，避免了大水漫灌造成的水资源浪费和土壤板结问题。两种灌溉方式覆盖全部绿化面积，节水灌溉比例达到100%。
在节水控制措施方面，系统配置了土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，实现了灌溉系统的智能调控。土壤湿度感应器埋设于绿化区域的代表性点位，实时监测土壤含水量变化，当土壤湿度达到设定阈值时，控制系统自动停止灌溉，避免因过量浇水造成的水资源浪费和植物根系病害；雨天自动关闭装置通过雨水感应器实时检测降雨信号，当检测到降雨时自动关闭灌溉系统，待天气转晴且土壤湿度低于设定值后再恢复灌溉，有效避免了无效灌溉。系统采用可编程逻辑控制器对灌溉过程进行自动化管理，支持根据季节变化、天气状况和植物需水规律灵活设置灌溉时间、频率和时长，实现精准灌溉。
在应用效果方面，通过滴灌、微喷灌等高效节水灌溉方式与土壤湿度感应、雨天自动关闭等智能控制措施的有机结合，本项目绿化灌溉系统实现了显著的节水效益。与传统人工浇灌或普通喷灌方式相比，节水率可达30%至50%，有效降低了绿化养护用水量。同时，精准灌溉使植物根系获得适宜的水分供给，促进了植物健康生长，避免了因过量或不足浇水导致的植物生长不良问题。灌溉自动化管理大大减少了人工巡检和操作的工作量，提升了绿化养护的管理效率和运行可靠性。总体而言，本项目节水灌溉系统和控制措施的应用，实现了水资源高效利用、植物健康生长和运行管理便捷的综合目标。 


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	本项目空调循环冷却水系统在节水技术和水质处理方面，采取了多项针对性措施，确保系统高效运行、水资源节约利用和水质稳定达标。
在节水技术方面，系统采用了加大集水盘和设置平衡管、平衡水箱的构造措施。集水盘深度较常规设计增加100mm，有效容积相应增大，既能够容纳系统停运时管道回水，又可在系统运行时保持稳定的水位，减少因水位波动造成的溢流损失和补水频次。对于多台冷却塔并联运行的系统，在各冷却塔集水盘之间设置平衡管，确保各塔集水盘水位保持一致，避免因水位不均导致部分冷却塔频繁补水和溢流。平衡水箱作为冷却塔补水的调节装置，与集水盘通过浮球阀联动控制，形成稳定的水量平衡循环，有效减少因直接补水和溢流造成的水资源浪费。通过上述措施，系统可减少补水损失约20%至25%。

在水质处理方面，系统配置了旁流过滤装置和自动加药系统，实现循环水质的实时监测与自动调控。旁流过滤装置采用高效过滤技术，持续对部分循环水进行过滤处理，去除水中悬浮物、泥沙和生物粘泥，降低循环水浊度，避免杂质在换热器和管道内沉积，保障换热效率。系统安装了在线水质监测设备，对循环水的电导率、pH值、浊度、总硬度、总碱度、余氯等关键指标进行实时监测，数据自动上传至管理平台，管理人员可随时查看水质状况和历史趋势。自动加药系统根据在线监测数据，精准投加缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂等水处理药剂，有效控制系统的结垢、腐蚀和微生物滋生。系统采用低磷或无磷水处理技术，减少药剂对环境的影响，同时将循环水浓缩倍数控制在4至6倍，在保证水质稳定的前提下减少排污水量。在水质保障方面，系统定期进行水质检测和排污水质分析。对于冷却塔的日常维护，系统建立定期清洗制度，每季度对冷却塔填料、集水盘和喷头进行清洗，清除污垢和生物粘泥，保证散热效果和水质卫生。通过上述节水技术和水质处理措施的综合应用，本项目循环冷却水系统实现了节水降耗与水质稳定的双重目标，有效降低了系统补水量和排污量，保障了空调系统的高效稳定运行。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料： 

	绿化灌溉设计图纸：
6给排水设计/绿化灌溉设计图纸.dwg

暖通专业图纸及设计说明：
6给排水设计/暖通专业图纸.dwg




7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	0

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	0

	合计
	8
	0

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 0  （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、□建筑中水、□雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	本项目在景观水体设计过程中，虽然受项目场地条件和规划指标的限制，未实际设置景观水体，但从绿色雨水基础设施和海绵城市建设的角度出发，对景观水体可能带来的径流污染和水质管理问题进行了系统性研究与技术储备，为今后类似项目提供可借鉴的技术思路。
在径流污染削减措施方面，若设置景观水体，拟采取“源头削减—过程控制—末端净化”的多级控制策略。源头削减方面，通过设置透水铺装、下凹式绿地、雨水花园等海绵设施，对屋面雨水和场地径流进行初期截留和预处理，去除径流中的悬浮物和部分污染物，减少直接进入水体的污染负荷。过程控制方面，沿景观水体周边设置植被缓冲带或生态护岸，利用植物根系和土壤介质的过滤、吸附和降解作用，进一步拦截径流中的颗粒物和营养物质。末端净化方面，在水体进水口设置前置塘或沉淀区，对进入水体的雨水进行沉淀处理，去除大颗粒悬浮物后再进入主水体，有效控制外源污染输入。

在水质控制措施方面，拟采用生态修复与工程措施相结合的技术路线。一是构建水生态系统，通过种植沉水植物、挺水植物和浮叶植物，形成多层次的水生植物群落，利用植物吸收水体中的氮、磷等营养物质，同时投放滤食性水生动物，构建完善的水生态食物链，增强水体自净能力。二是设置循环过滤系统，采用提升泵将水体送入高效过滤装置进行循环处理，去除水中悬浮物和藻类，保持水体清澈透明。三是配置水质在线监测设备，实时监测水体pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等关键指标，当水质出现异常时系统自动报警，并联动增氧设备或循环过滤系统进行调控。四是建立定期的水环境维护制度，包括水体清淤、植物收割、水面保洁等，防止因植物腐烂造成二次污染。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg




7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	5

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	0

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	0

	合计
	15
	10

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☑住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他          
非传统水源利用方式：☑自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为： 16.5 （m3/d），非传统水源实际利用量为： 5280 （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	   卫生间冲厕

	4800
	4800
	100%

	绿化浇洒
	600
	480
	80%

	道路冲洗
	300
	60
	20%


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目非传统水源利用采用自建中水处理系统的方式，对建筑内优质杂排水进行收集、处理与回用，实现水资源的循环利用。中水水源主要来源于宿舍沐浴排水、盥洗排水及洗衣排水，通过独立的排水系统收集至中水调节池。中水处理站采用“格栅+调节池+生物接触氧化+沉淀+过滤+消毒”的处理工艺，水质稳定可靠，满足回用标准。
在用水量方面，经测算，建筑可回用水量约为16.5立方米/日，年可回用水量约5280立方米。中水处理系统设计处理能力为20立方米/日，能够满足建筑内回用水需求。中水回用系统主要覆盖卫生间冲厕和绿化浇洒两种用途，其中卫生间冲厕年总用水量约4800立方米，全部采用中水，非传统水源利用率为100%；绿化浇洒年总用水量约600立方米，其中480立方米采用中水，其余120立方米由市政自来水补充，非传统水源利用率为80%。道路冲洗因水质要求及中水供应能力因素，未纳入中水回用范围，仍采用市政自来水。总体而言，本项目年非传统水源利用总量为5280立方米，占建筑可回用水量的100%，占建筑总用水量（含自来水补充）的比例约为92.6%。非传统水源的综合利用，有效减少了市政自来水的取用量，实现了水资源的节约和循环利用，同时中水处理系统的运行也为建筑节水管理提供了可靠保障，体现了绿色建筑节水与水资源综合利用的设计理念。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

非传统水源水质检测报告：
6给排水设计/水质检测报告.docx




7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	0

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	8

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	0

	合计
	8
	8

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数 324 ，实施土建与装修一体化设计施工的户数324 ，装修比例100% 。

2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	本项目采用土建与装修一体化设计施工模式，在设计阶段即统筹考虑建筑功能、结构布置与室内装修的协调统一，在施工阶段实现土建与装修工程的协同推进，有效避免二次拆改和资源浪费。
在设计一体化方面，项目在方案设计阶段即明确室内装修标准和材料选型，将装修设计深度纳入施工图设计。建筑专业与室内设计专业协同配合，合理确定空间尺度、门窗洞口尺寸、设备管线位置和墙面装饰界面。给排水、电气、暖通等设备专业与装修设计同步进行，管线走向、末端点位（插座、开关、灯具、风口、给排水点）在施工图中精确定位，避免后期开槽、打孔对主体结构造成破坏。卫生间、厨房等管线密集区域采用管线综合布置技术，确保各专业管线有序排列，为装修面层预留足够空间。装修材料选型在设计中明确，避免施工阶段临时更换造成材料浪费。

在施工一体化方面，项目采用总承包管理模式，土建与装修工程由同一施工单位统筹实施，实现工序的合理衔接。主体结构施工时，按照设计图纸精准预埋管线、预留孔洞，装修基层处理与结构施工同步进行。在主体结构封顶后，装修工程及时插入，墙面抹灰、地面找平、吊顶安装等工序与水电安装、设备调试协同推进。施工过程中严格控制装修材料的进场验收和质量检验，确保材料环保性能符合国家标准要求。通过一体化施工，有效缩短了施工周期，减少了现场湿作业和建筑垃圾产生，降低了施工噪音和粉尘污染。

通过土建与装修一体化设计施工的实施，本项目避免了传统二次装修造成的墙体拆改、管线重铺等浪费现象，实现了建筑全装修比例100%，为居住者提供了可直接入住的成品宿舍，同时减少了建筑全生命周期的资源消耗和环境影响，符合绿色建筑节材、环保的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明：
3建筑设计/装修设计图纸.dwg

装修施工方案：
3建筑设计/装修施工方案.docx




7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
☑     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	0

	合计
	10
	5

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目在建筑结构材料与构件选用方面，以节材和绿色建材为目标，合理选用高强度结构材料，有效降低材料用量，提升结构性能。在钢筋选材方面，本项目所有受力普通钢筋均优先选用400MPa级及以上强度等级的高强钢筋，主要包括HRB400和HRB500系列钢筋，广泛应用于梁、板、柱及剪力墙等主要受力构件，根据材料用量统计，400MPa级及以上强度等级钢筋的用量占受力普通钢筋总用量的比例达到85%以上，满足绿色建筑评价该项指标的满分要求。在混凝土选材方面，竖向承重结构中的框架柱、剪力墙等重要部位，根据受力需要和抗震设计要求，在底部加强区及关键受力楼层采用了强度等级不低于C50的高强混凝土，但综合考虑建筑高度、结构受力特点及经济性因素，C50及以上强度等级混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例未达到50%，因此该项未得分。在结构材料选用的整体设计上，通过合理配置高强钢筋与普通钢筋的搭配使用，在保证结构安全可靠的前提下，有效减少了钢筋总用量，降低了材料消耗和资源消耗。同时，结构设计中对梁、板、柱等构件进行了优化布置，采用合理的结构布置方案，使结构受力更加高效，进一步提升了材料利用效率。通过上述措施，本项目在建筑结构材料选用方面实现了高强钢筋的规模化应用，体现了绿色建筑节材与绿色建材的设计理念，为建筑全生命周期的资源节约和可持续发展奠定了良好基础。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明：
7结构建材/结构专业图纸.dwg

工程材料决算清单：
7结构建材/决算清单.docx


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☑整体卫浴
☐整体厨房
☐装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 3

	合计
	8
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	本项目装修采用工业化内装部品主要为整体卫浴，采用集成式卫生间产品，工厂预制生产，现场装配安装。整体卫浴底盘采用SMC复合材料或防水底盘一体成型，墙板采用防水、防霉、耐腐蚀的复合板材，顶板与排风系统集成设计，所有卫浴设施（坐便器、淋浴器、洗手台、五金配件等）均在工厂完成定位和安装，现场仅需进行拼装和管线接口连接。整体卫浴的应用有效实现了卫生间区域的干法施工，避免了传统卫生间防水施工、瓷砖铺贴等湿作业带来的质量隐患，施工周期缩短约60%，同时提高了防水可靠性和装修耐久性。由于本项目未采用整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙等其他工业化内装部品，装修仍以传统湿作业为主，后续可考虑增加工业化部品种类以进一步提升绿色装修水平。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明：
3建筑设计/装修设计图纸.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	3

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	0

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	3

	
	
	
	
	


利废材料选用

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	0

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	0

	合计
	6
	0

	
	
	
	


本条自评总得分： 3分  。

2 评价要点
建筑可循环材料使用重量： 2450  （吨）；建筑可再利用材料使用重量： 160  （吨）；本项目所有建筑材料总重量： 9600  （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：  27.2  %。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：
7结构建材/建筑专业图纸.dwg

工程材料决算清单：
7结构建材/决算清单.docx


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	4

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	4

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目在绿色建材应用方面，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及广州市住房和城乡建设局《关于在民用建筑工程推广应用绿色建材的通知》（试行）的相关要求，从围护材料、装修材料及机电设备等多个维度积极选用获得绿色建材认证或符合绿色产品标准的产品。
在围护结构材料方面，外墙采用蒸压加气混凝土砌块与石墨匀质保温板复合构造，砌块和保温材料均选用通过绿色建材认证的产品。屋面采用挤塑聚苯板保温层，保温材料导热系数低、耐久性好，满足绿色建材要求。外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃，型材和玻璃均符合绿色产品标准，具备优良的保温隔热性能和耐久性。
在装修材料方面，内墙涂料选用低VOC环保涂料，VOC含量为42g/L，远低于国家标准限值；胶粘剂选用水性胶粘剂，游离甲醛含量0.2g/kg；人造板材及木地板选用E1级及以上产品，甲醛释放量均低于0.124mg/m³的限值要求。地面瓷砖选用吸水率不大于0.5%的釉面砖或玻化砖，符合《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》相关要求。防水材料选用聚氨酯防水涂料，VOC含量35g/L，符合《建筑防水涂料中有害物质限量》的要求。整体卫浴采用集成式卫生间产品，工厂预制生产，现场装配安装，减少了现场湿作业和建筑垃圾。
在机电设备方面，照明产品全部选用高效LED光源，光效不低于100lm/W，符合一级能效水平要求。电力变压器选用SCB14型节能型干式变压器，能效等级达到一级。水泵、风机等设备配套电机能效等级均不低于二级。分体空调全部选用能效等级达到2级及以上的高效节能产品，符合绿色建材要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明：
3建筑设计/结构专业图纸.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg

相关产品性能检测报告：
3建筑设计/性能检测报告.docx




