8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	6

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	6

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	68.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 Ⅳ类光气候区，所在城市为广州市，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数： 1647.9  h，相关标准的日照时数要求：住宅建筑应满足大寒日8时至16时期间日照时数≥3小时   
依据标准：《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018，是否达标：☑是 ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是 ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：
	日照分析报告：
2规划设计/ 日照分析报告.docx

建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg




8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：32.5 ℃，室外平均热岛强度0.97℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：0.65 ，活动场地的遮阳覆盖率42 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	本项目针对广州地区夏季高温高湿的气候特点，从绿化遮阳、透水铺装、通风优化、建筑架空等多个方面采取综合措施，有效降低场地热岛强度，提升室外环境舒适度。
在绿化遮阳方面，场地内合理配置乔木、灌木和草坪，形成多层次绿化体系。西区运动场周边种植高大乔木，西湖滨水绿地区域浓荫密布，宿舍楼周边行道树选用冠大荫浓的本地适生树种，如榕树、芒果等，为室外活动场地提供充足遮阳。经测算，场地内活动场地的遮阳覆盖率达到42%，有效减少太阳辐射对地面的直接照射，降低地表温度。屋顶未设置绿化，但屋面采用浅色饰面材料，太阳辐射吸收系数为0.75，减少屋面热量积聚。

在通风优化方面，项目通过合理的建筑布局和朝向设计，利用广州地区夏季主导风向（东南风）引导自然气流穿过场地。建筑形体规整，板式布局，夏季平均迎风面积比为0.65，有利于风场的通畅流动，增强室外空气交换，加速热量散发。宿舍楼首层设置架空层，形成通风廊道，有效改善建筑周边微气候，为居住者提供舒适的遮阴通风空间。

在场地热环境监测方面，根据广州市生态与农业气象中心发布的《广州市城市热岛监测公报》，2024年广州市夏季平均热岛强度为0.97℃，符合国家园林城市标准中小于2.5℃的要求。本项目所在的五山校区位于天河区北部，周边植被覆盖良好，热岛强度约为0.8～1.0℃之间，优于全市平均水平。

通过上述绿化遮阳、透水铺装、通风优化及架空空间的综合运用，有效降低了场地热岛强度，改善了室外热环境质量。夏季室外活动场地在乔木遮阳和自然通风的共同作用下，体感温度显著降低，为师生提供了更为舒适的室外活动环境，同时减少了空调使用负荷，实现了节能与舒适的双重目标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明：
2规划设计/ 景观专业竣工图及设计说明.dwg

室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告：
2规划设计/计算报告.docx




8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☑华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.2   m，当地园林绿化部门要求 ≥1.0  m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积1692 m2，屋顶绿化面积1557 m2，屋顶绿化面积比 92 %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目绿化方式遵循“因地制宜、生态优先、乔灌草结合”的原则，采用乔木、灌木、地被植物相结合的复层绿化模式，形成多层次、多季相、多色彩的植物群落结构。场地绿化与校园整体景观规划相协调，注重保护原有树木，保留场地内的老树和传统植物景观。
在植物类型选择方面，本项目优先选用适应广州地区气候条件的乡土树种，以提高植物成活率，降低后期养护成本。根据广州市及华南地区高校校园绿化经验，广州地区高校校园常见维管植物达356种，乡土植物约占57%。本项目选用的主要乔木包括：红花羊蹄甲、宫粉紫荆、樟树、白兰、大叶紫薇、秋枫、火焰木、凤凰木等观花观叶树种；行道树选用冠大荫浓的乡土树种，如榕树、芒果等，提供良好的遮阳效果。灌木层选用簕杜鹃、九里香、红花檵木、灰莉、四季桂等，丰富景观层次。地被植物选用耐荫种类，如沿阶草、麦冬等，覆盖裸露地面，减少水土流失。

在植物配置方面，采用“乔木+灌木+地被”的垂直结构，形成稳定的植物群落。西区运动场周边种植高大乔木，提供运动场地遮阳；宿舍楼周边行道树与绿地结合，营造舒适的宅旁绿化空间；西湖滨水绿地区域种植耐湿植物，形成生态驳岸。屋顶未设置绿化，但地下室顶板覆土深度1.2m，满足乔木种植需求，选用浅根性树种，避免根系对地下结构造成影响。通过上述绿化方式与植物类型的合理配置，有效提升了场地的生态功能和景观品质。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：
2规划设计/景观专业图纸.dwg

建筑专业图纸及设计说明：
2规划设计/建筑专业图纸.dwg

给排水专业图纸及设计说明：
2规划设计/给排水专业图纸.dwg




8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于广东省广州市 ，当地年均降雨量1800-1923 mm，项目用地面积 3621  m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目雨水设计遵循海绵城市建设理念，结合建筑场地竖向条件和周边市政排水系统，构建了涵盖雨水收集、径流减排、污染控制于一体的雨水综合管理系统。在竖向雨水设计方面，项目充分考虑场地地形特点，建筑物室内地坪标高高于室外场地标高，场地整体由建筑物向四周道路及绿化带找坡，坡度为0.3%至0.5%，确保屋面雨水和场地径流能够顺畅汇集至雨水口或雨水收集设施，避免场地积水和雨水倒灌。屋面雨水采用重力流排水系统，通过雨水斗、雨水立管收集后，一部分经初期雨水分流井弃流后进入雨水蓄水池，另一部分直接排入室外雨水管网。
在雨水利用方面，项目设置雨水收集利用系统，屋面雨水及部分场地硬化区域雨水经雨水管网收集后汇入地下式雨水蓄水池，蓄水池有效容积根据广州市年均降雨量、项目用地面积及雨水回用需求综合确定，容积为120立方米。收集的雨水经“弃流—沉淀—过滤—消毒”工艺处理后，主要用于绿化浇洒、道路冲洗及景观水体补水，雨水回用系统与中水处理系统形成互补，共同构成非传统水源利用体系。经测算，雨水年收集利用量约为280立方米，占绿化及道路冲洗用水量的30%以上，有效减少了市政自来水用量。

在径流减排方面，项目结合场地竖向设计，在建筑周边及停车场区域设置透水铺装、下凹式绿地、植被浅沟等海绵设施，增加雨水下渗和滞留能力。透水铺装采用透水混凝土和透水砖，面积约1200平方米，雨水直接下渗补充地下水；下凹式绿地设计标高低于周边硬化地面100至150毫米，有效滞蓄周边径流，削减峰值流量；植被浅沟沿道路和绿地边缘布置，引导雨水有序径流的同时发挥净化作用。通过上述措施，场地年径流总量控制率达到70%以上，有效减少了外排雨水量，减轻了市政排水管网压力。

在污染控制方面，项目通过源头削减、过程控制和末端处理相结合的方式，控制雨水径流污染。屋面雨水和场地径流在进入雨水管网前，先经初期雨水弃流装置处理，弃流初期2至3毫米降雨产生的径流，去除径流中携带的悬浮物、屋面沉积物等污染物；下凹式绿地、植被浅沟等海绵设施利用植物根系和土壤介质的过滤、吸附作用，进一步去除径流中的悬浮物、氮、磷等污染物；雨水蓄水池内设置沉淀区和过滤装置，对收集的雨水进行净化处理。经处理后的雨水回用于绿化浇洒和道路冲洗，未回用的雨水溢流排入市政雨水管网时，其水质得到明显改善。

在子系统关联性方面，雨水利用、径流减排和污染控制三个子系统相互关联、协同运行。雨水收集利用系统为径流减排提供调蓄空间，减少了外排雨水量；海绵设施在实现径流减排的同时，对径流污染起到源头削减和过程控制作用；雨水收集处理设施作为末端净化环节，进一步保障了回用水质和外排水质。三个子系统通过场地竖向设计、雨水管网布局和智能化控制平台形成有机整体，实现了雨水资源化利用、径流峰值削减和污染控制的多重目标，充分体现了海绵城市建设的系统性和综合性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：
	年径流总量控制率计算书：
6给排水设计/计算书.docx

场地竖向设计图纸及设计说明：
6给排水设计/场地竖向设计图纸.dwg




8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	在标识类型方面，引导标识主要包括建筑总平面图标识、楼层索引标识、房间门牌标识、方向引导标识等，设置在场地出入口、建筑主入口、电梯厅、楼梯间、走廊交叉口等关键节点，清晰指示建筑功能分区、房间位置和通行方向。安全标识主要包括疏散指示标志、安全出口指示灯、消防设施标识（消火栓、灭火器）、禁止吸烟标识、当心触电警示标识等，疏散指示标志沿疏散通道间距不大于10m设置，距地面高度1.0m以下或吊装于顶棚，安全出口指示灯安装于门框上方，消防设施标识设置于设备附近醒目位置。无障碍标识主要包括无障碍出入口标识、无障碍电梯标识、无障碍卫生间标识、无障碍停车位标识等，设置在无障碍设施入口处及引导路径上，标识高度1.2m至1.5m，符合轮椅使用者视线高度。设备标识主要包括给排水管道标识、电气设备标识、暖通设备标识等，非传统水源管道设置绿色底色及“中水”“非饮用水”文字标识，管道标识沿走向间距不大于5m，设备标识采用不锈钢铭牌标注设备名称、编号及用途。
在标识位置方面，场地出入口设置建筑总平面图及引导牌，高度1.2m至1.5m，夜间照明充足。建筑主入口设置楼层索引标识，便于访客快速定位。电梯厅设置电梯楼层指示和停靠标识，轿厢内设置盲文按钮和楼层语音播报。楼梯间每层平台设置楼层标识，字迹清晰、高度适中。公共卫生间入口设置男女标识及无障碍厕位引导。地下车库设置车位引导标识、疏散指示标识及充电桩指示牌。所有标识均设置在人员易于观察的位置，避免被遮挡或视线不良。

在使用效果方面，标识系统采用大字体、高对比度色彩（深底白字或浅底深字），确保在各种光照条件下清晰可辨。关键节点如疏散通道、安全出口、无障碍设施等设置灯光型或蓄光型标识，在断电情况下仍能保持有效指示。标识材料选用耐候性、耐腐蚀、抗老化的不锈钢、铝合金或高强度反光膜，确保长期使用不褪色、不脱落。通过标识系统的全面配置，本项目实现了人流引导清晰、安全疏散可靠、无障碍通行便捷、设备辨识明确的使用效果，有效提升了建筑的使用便利性和安全性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件：
3建筑设计/标识系统的设计与设置说明文件.docx

建筑总平面图：
3建筑设计/建筑总平面图.dwg




8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目场地内及紧邻区域设有餐饮类建筑——西区食堂，位于宿舍楼东侧约200米处，属于校内配套餐饮设施，日常运营中可能产生油烟、废气和噪声。为有效控制污染物排放，避免对周边宿舍环境造成影响，项目及校园管理部门采取了多项控制措施。在油烟控制方面，食堂厨房配备高效油烟净化处理设备，采用静电式油烟净化器，净化效率不低于90%，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》GB 18483的要求，净化设备定期清洗维护，确保运行效果。在废气排放方面，食堂设置独立排烟管道，排烟口朝向避开宿舍楼方向，并高出邻近建筑屋面，减少废气对居住区域的影响。在噪声控制方面，食堂排风机、油烟净化设备及厨房设备均选用低噪声型号，设备基座设置减振垫，风管设置消声器，减少设备运行噪声对周边环境的干扰。在垃圾管理方面，食堂厨余垃圾统一收集至密闭容器，日产日清，避免垃圾堆积产生的异味和卫生问题。通过上述措施的落实，有效避免了食堂运营产生的油烟、废气和噪声对宿舍区域环境质量的不利影响。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：
	环评报告：
2规划设计/环评报告.docx

治理措施分析报告：
2规划设计/治理措施分析报告.docx




8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	本项目垃圾管理制度严格遵循《城市生活垃圾管理办法》及广州市生活垃圾分类管理相关规定，从垃圾容器配置、收集点设置、分类投放、清运处理等方面建立系统化管理制度，确保校园环境整洁卫生。
在垃圾容器设置方面，本项目在宿舍楼各楼层公共区域设置垃圾分类收集容器，每层设置一组四分类垃圾桶（可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾），共计8组。垃圾桶选用密闭式脚踏开盖型，容量为120L，材质为高密度聚乙烯，耐腐蚀、易清洁。垃圾桶表面张贴清晰的颜色标识和分类说明，引导居住者正确投放。宿舍房间内不单独设置垃圾桶，居住者将垃圾自行分类后投放至楼层公共垃圾桶。

在收集点设置方面，建筑首层设置集中垃圾收集点，位于建筑北侧下风向位置，与宿舍主入口保持不小于10m的距离，避免异味对居住空间的影响。集中收集点面积约15m²，采用半封闭式设计，设有遮雨棚和通风设施，地面采用防滑易清洁地砖，并设置排水沟便于清洗。集中收集点内配置6个240L标准垃圾桶，分别对应四类垃圾，其中其他垃圾和可回收物各设置2个，厨余垃圾和有害垃圾各设置1个。收集点墙面张贴垃圾分类指引和管理制度公示牌，明确分类标准和投放要求。

在清运措施方面，楼层垃圾桶每日定时清理两次（上午8:00-9:00、下午18:00-19:00），由保洁人员将垃圾集中至首层收集点。集中收集点的垃圾每日清运一次，由环卫部门或专业垃圾清运公司在夜间21:00后清运，避免对师生日间活动造成干扰。清运车辆采用密闭式压缩车，防止垃圾遗撒和异味扩散。有害垃圾单独收集、单独清运，交由有资质的危险废物处理单位处置。厨余垃圾采用专用密闭容器收集，每日清运至指定厨余垃圾处理站。

在处理措施方面，可回收物由再生资源回收企业定期回收，实现资源化利用；厨余垃圾交由餐厨垃圾处理单位进行资源化处理；有害垃圾由专业机构安全处置；其他垃圾运往生活垃圾焚烧厂进行焚烧发电处理。物业管理部门建立垃圾清运台账，记录清运时间、清运量、接收单位等信息，确保垃圾处理全过程可追溯。

在管理制度方面，物业管理部门制定垃圾分类管理责任制，明确保洁人员、管理人员职责，定期对垃圾分类情况进行检查和考核。通过宣传栏、电子屏、入住手册等形式开展垃圾分类宣传教育，提高居住者垃圾分类意识和投放准确率。同时，设置监督岗引导和规范垃圾投放行为，对分类不准确的垃圾进行二次分拣。通过上述垃圾管理制度和措施的系统化实施，本项目实现了垃圾源头分类、日产日清、资源化利用的目标，为居住者营造了整洁、卫生的生活环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：
	环境卫生专业设计说明：
3建筑设计/环境卫生专业设计说明.docx

设备材料表：
3建筑设计/设备材料表.docx




8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	在场地安全与环境质量方面，项目选址科学，经地质勘察确认无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害隐患，场地标高满足防洪排涝要求。周边无危险化学品、易燃易爆危险源，无电磁辐射污染源，土壤氡浓度检测结果符合国家相关标准要求，为居住者提供了安全、健康的场地环境。
在空气质量方面，项目周边无大型工业污染源，环境空气质量总体良好。场地内食堂油烟经高效净化处理后达标排放，排烟口朝向避开宿舍楼方向。垃圾收集点设置于远离建筑主要出入口的下风向位置，采用密闭式垃圾桶，日产日清，避免异味扩散。

在热环境方面，针对广州地区夏季高温高湿的气候特点，项目通过绿化遮阳、透水铺装、通风优化等措施降低热岛强度。场地内活动场地遮阳覆盖率达42%，透水铺装面积占硬质铺装总面积62%，夏季平均迎风面积比为0.65，有效改善室外热环境质量。宿舍楼首层设置架空层，形成通风廊道，为居住者提供舒适的遮阴通风空间。

在绿化景观方面，场地内采用乔木、灌木、地被相结合的复层绿化模式，优先选用适应广州地区气候条件的乡土树种。地下室顶板覆土深度1.2m，满足乔木生长需求，并设置疏水板及导水管，保障植物健康生长。场地绿化与校园整体景观相协调，保护原有树木，形成生态稳定的绿化系统。

在室外活动空间方面，场地周边分布有西区运动场、西湖滨水绿地、中区篮球场等多处公共开敞空间和多功能运动场地，步行距离均在200至800米范围内，满足居住者日常健身休闲需求。宿舍楼首层设置架空层健身空间，面积约180平方米，配备健身器材，面向居住者免费开放。

通过上述措施的全面落实，本项目在场地安全、空气质量、声环境、热环境、绿化景观及室外活动空间等方面均满足现行强制性工程建设规范的要求，为居住者创造了安全、健康、舒适、宜居的校园生活环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明：
2规划设计/设计说明.docx




8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	0

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	0

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	本项目在场地生态环境的保护与修复方面，虽然受项目建设和现有场地条件的限制，尚未开展系统性的生态修复工程，但从绿色建筑与生态文明建设的角度出发，已对场地生态环境的优化进行了系统性规划与技术储备，为后续生态保护与修复工作的实施奠定了良好基础。
在生态修复规划方面，项目计划结合校园整体景观提升工程，逐步实施场地生态修复措施。一是优化植物配置，在现有绿化基础上增加乡土植物种类，提高植物群落多样性，构建乔、灌、草相结合的复层植物结构，增强生态系统的稳定性和自维持能力。二是提升土壤质量，针对场地内部分区域土壤板结、有机质含量低的问题，拟采用增施有机肥、添加微生物菌剂等措施，改良土壤理化性质，为植物生长创造良好条件。三是完善雨水生态化处理，利用下凹式绿地、雨水花园、植被浅沟等绿色雨水基础设施，构建雨水滞蓄、净化、下渗系统，恢复场地自然水文循环功能。

在长期运维管理方面，计划建立场地生态环境长效管理机制，定期对植物生长状况、土壤质量、水体水质进行监测评估，及时调整养护措施，确保生态修复效果的持续性。同时，将生态环境教育纳入宿舍区文化建设内容，引导居住者积极参与生态保护活动，形成共建共享的良好氛围。

通过上述生态保护与修复措施的逐步实施，本项目将实现场地生态环境的系统性优化，在保障建筑功能需求的同时，促进生态系统的健康稳定，为师生创造更加优美、生态、可持续的校园生活环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg

场地地形图：
2规划设计/场地地形图.dwg




8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目位于广东省广州市 ，当地年均降雨量1800-1923 mm
场地年综合径流系数 0.52  ，场地年径流总量控制率 72 %
请简要说明雨水外排控制措施。
	本项目雨水外排控制措施遵循海绵城市建设理念，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的综合策略，实现雨水源头削减、过程缓排和末端控制，有效降低场地外排雨水量和峰值流量。在源头削减方面，项目在建筑周边及停车场区域设置透水铺装，面积约1200平方米，采用透水混凝土和透水砖结构，雨水直接下渗补充地下水，减少地表径流产生量。同时设置下凹式绿地约1500平方米，绿地设计标高低于周边硬化地面100至150毫米，利用其滞蓄空间接纳周边屋面、道路等硬化区域的雨水径流，增加雨水下渗时间，削减径流峰值。在过程缓排方面，项目沿道路和绿地边缘布置植被浅沟，引导雨水有序径流至雨水收集设施或市政雨水管网，植被浅沟内种植耐湿性植物，利用植物根系和土壤介质的阻滞作用，延长雨水汇流时间，减缓径流流速。在调蓄与利用方面，项目设置雨水蓄水池，有效容积为120立方米，屋面雨水经初期弃流后进入蓄水池暂存，蓄水池收集的雨水经处理后回用于绿化浇洒和道路冲洗，雨水利用量约为280立方米/年，既减少了外排雨水量，又实现了雨水资源化利用。在溢流控制方面，雨水蓄水池设有溢流管，当蓄水池达到设计水位后，多余雨水通过溢流管排入市政雨水管网；下凹式绿地和植被浅沟在超过设计滞蓄深度时，多余雨水通过设置的溢流式雨水口排入雨水管道。通过上述综合措施，场地年径流总量控制率达到72%，对应设计降雨量为28.5毫米，即能够有效控制24小时内降雨量不超过28.5毫米的雨水不外排，超出部分通过溢流系统有序排放至市政雨水管网，实现雨水径流的全过程控制，有效减轻市政排水系统压力，降低内涝风险。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：
6给排水设计/景观专业图纸.dwg

年径流总量控制率计算书：
6给排水设计/计算书.docx


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	0

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	0

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☑旧区改造
	0.35
	2
	6

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	0

	
	绿地向公众开放
	6
	0

	合计
	16
	6

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☑居住建筑
	☐公共建筑

	绿地面积
（m2）
	905.25
	 

	用地面积
（m2）
	3621
	 

	绿地率（%）
	25
	 

	其他
	总公共绿地面积905.25 m2
	绿地是否向社会公众开放：☐是 ☐否
开放时间：           


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：
2规划设计/景观专业图纸.dwg

建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg




8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4

	合计
	9
	9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在 建筑北侧绿化带下风向位置，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的8米，距离儿童和老人活动场所10 米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	本项目室外吸烟区设置于建筑北侧绿化带下风向位置，与建筑主出入口、公共活动区域保持合理距离，旨在减少二手烟对非吸烟人群的影响。吸烟区距离建筑出入口、新风进气口及可开启窗扇不小于8米，确保烟雾不会通过门窗或新风系统扩散至室内；距离儿童和老人活动场所（西湖滨水绿地、休憩广场）不小于10米，保护易感人群免受二手烟危害。
吸烟区地面采用防滑铺装，区域边缘设置绿化隔离带，形成相对独立的空间。区域内配置专用灭烟垃圾桶，采用不锈钢材质，顶部设置灭烟板和烟灰收集口，便于烟头投放和熄灭，防止烟头随意丢弃引发火灾隐患。同时设置明显的导向标识和警示标识，导向标识引导吸烟者至指定区域，警示标识提示“吸烟有害健康”及“禁止乱扔烟头”等规定。

通过室外吸烟区的合理布置，有效实现了吸烟人群与非吸烟人群的空间分离，降低了二手烟对室内环境和活动场所的影响，营造了健康、文明的校园环境。同时，吸烟区设置与校园整体景观协调，不影响场地美观和使用功能。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：
	景观专业图纸与设计说明：
3建筑设计/景观专业图纸.dwg

建筑总平面图：
3建筑设计/建筑总平面图.dwg




8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	0

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	0

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3

	合计
	15
	6

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目位于广东省广州市 ，当地年均降雨量1800-1923 mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	300
	雨水湿地
	0

	雨水花园
	240
	景观设计水体
	0

	屋顶绿化
	200
	自然水体（河流、湖泊）
	0

	植被浅沟
	100
	其他
	0

	树池
	0
	绿色雨水基础设施面积合计
	840

	雨水塘
	0
	场地绿地面积
	2000

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	42

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他

	面积（m2）
	0
	0
	800
	400
	0

	硬质铺装总面积（m2）
	1935
	透水铺装面积的比例（%）
	62

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	本项目场地绿色雨水基础设施的设置遵循海绵城市建设理念，结合场地竖向条件和功能分区，合理布局下凹式绿地和雨水花园等设施，有效提升场地雨水下渗、滞蓄和净化能力。场地绿地总面积2000平方米，其中具有雨水调蓄功能的绿色雨水基础设施面积共计840平方米，占绿地面积的比例为42%。
下凹式绿地是场地绿色雨水基础设施的主要形式，面积300平方米，分布于建筑周边和道路两侧的绿地内。下凹式绿地设计标高低于周边硬化地面100至150毫米，利用其滞蓄空间接纳屋面、道路和停车场等硬化区域的雨水径流，当降雨量不超过设计降雨量时，径流雨水进入下凹式绿地后逐渐下渗补充地下水，超过滞蓄能力的雨水通过设置的溢流式雨水口排入雨水管道。下凹式绿地内种植耐湿性植物，既能适应短时积水环境，又具备良好的景观效果。
雨水花园面积240平方米，设置于场地低洼区域和雨水径流集中汇流点，作为雨水径流的集中调蓄和净化设施。雨水花园采用多层构造，从上至下依次为蓄水层、覆盖层、种植土层、砂滤层和砾石排水层，种植土层选用渗透系数较高的改良土壤，种植鸢尾、菖蒲、美人蕉等耐湿性水生植物，利用植物根系和土壤介质的过滤、吸附作用，在滞蓄径流的同时有效去除雨水中的悬浮物、氮、磷等污染物，净化后的雨水通过底部排水管收集或下渗补充地下水。
场地绿色雨水基础设施形成了点线面结合的雨水控制体系，与透水铺装共同发挥雨水源头控制作用，有效削减场地径流峰值，减少雨水外排量，提升雨水水质，体现了绿色建筑在雨水管理和生态环境保护方面的技术优势。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

景观专业图纸及设计说明：
6给排水设计/景观专业图纸.dwg




8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中 1类 类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	1类
	2类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	宿舍楼南侧（近西湖）
	55
	45
	
	
	52.3
	42.5

	2
	宿舍楼北侧（近校园道路）
	55
	45
	
	
	53.8
	43.2

	3
	宿舍楼东侧（近西区运动场）
	55
	45
	
	
	54.2
	44.0

	4
	宿舍楼西侧（近西区食堂） 
	55
	45
	
	
	53.5
	43.5

	5
	宿舍楼中部庭院 
	55
	45
	
	
	51.0
	41.2

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	本项目场地周边噪声源主要为校园内部交通噪声、运动场活动噪声及食堂设备噪声，根据现场检测，各监测点昼间噪声值为51.0~54.2dB(A)，夜间噪声值为41.2~44.0dB(A)，均符合1类声环境功能区昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的限值要求，场地声环境质量整体良好。
在噪声分布方面，东侧紧邻西区运动场，活动时段人员聚集和广播声源对东侧宿舍有一定影响，昼间噪声值略高（54.2dB(A)）；北侧靠近校园内部道路，车辆通行产生间歇性交通噪声，昼间噪声值约53.8dB(A)；西侧距离西区食堂约200米，设备运行和人员活动噪声经距离衰减后影响较小，昼间噪声值约53.5dB(A)；南侧临西湖滨水绿地，环境安静，昼间噪声值约52.3dB(A)；宿舍楼中部庭院受建筑围合保护，噪声值最低（昼间51.0dB(A)）。夜间各点位噪声均低于45dB(A)，满足居住要求。
针对场地周边噪声源，本项目采取多重降噪措施。在规划布局方面，宿舍楼与西区运动场之间设置绿化隔离带，利用乔、灌、草相结合的复层绿化形成声屏障，有效衰减运动场噪声传播。宿舍楼与校园道路之间保持合理退让距离，并种植行道树形成绿色缓冲带，降低交通噪声影响。在建筑围护结构方面，临运动场和道路一侧的外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块双面抹灰，空气声隔声量不低于45dB；外窗选用PVC塑料窗+Low-E中空玻璃（5mm+12A+5mm），窗框与窗扇之间设置三道密封胶条，空气声隔声量不低于30dB，有效阻隔室外噪声传入室内。在设备噪声控制方面，西区食堂排风机、油烟净化设备等采用低噪声型号，设备基座设置减振垫，风管设置消声器，减少设备运行噪声对周边环境的影响。通过上述综合降噪措施，本项目场地声环境质量满足1类声环境功能区要求，为居住者提供了安静舒适的室内外声环境。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
实际提交材料： 

	景观专业图纸与设计说明：
3建筑设计/景观专业图纸.dwg

场地环境噪声检测报告：
3建筑设计/场地环境噪声检测报告.docx




8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	5

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	5

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	3.2
	--
	--

	
	熄灯时段
	0.6
	--
	--

	
	
	
	
	


u建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	150
	--
	--

	
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	本项目在建筑及照明设计方面，严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016及《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626的相关要求，从灯具选型、照明布置、遮光措施及运行管理等多个层面采取光污染控制措施，有效减少对居住空间和周边环境的光干扰。
在灯具选型方面，场地照明灯具全部选用截光型或半截光型灯具，灯具配光曲线严格控制向上光通量，避免光线直射天空和居住空间窗户。路灯、庭院灯等采用LED光源，色温控制在3000K以下，减少高色温光线对夜间环境的影响。灯具防护等级不低于IP65，防止因灰尘和水汽影响光学性能。照明灯具均配置防眩光格栅或磨砂面罩，降低灯具表面亮度和眩光值。
在照明布置方面，场地照明灯具根据功能分区合理布置，与建筑窗户保持适当距离，避免灯具正对居住空间窗户。沿建筑周边的照明灯具采用低位布置，灯具高度控制在3m以下，并采用非对称配光，光线导向道路和活动场地，减少对建筑立面和窗户的直接照射。建筑出入口照明采用嵌入式或壁挂式灯具，灯具安装位置避免光线直射室内。景观照明采用点光源或线光源，避免使用大功率投光灯照射建筑立面。
在遮光措施方面，场地照明灯具均设置遮光罩或挡光板，控制光线投射范围，防止光线逸散至非照明区域。临近居住空间的照明灯具增设侧向遮光板，将光线限制在活动场地范围内，有效减少窗户表面的垂直照度。建筑外窗采用Low-E中空玻璃，玻璃的遮阳系数和透光率经过优化设计，在保证采光的同时降低夜间室内光线外泄。对于功能需要设置于建筑外立面的标识照明，采用内透光方式或向下投射方式，避免光线向上或向水平方向扩散。
在运行管理方面，场地照明设置定时控制系统，根据季节变化和使用需求合理设置开关灯时间，熄灯时段后仅保留必要的基础照明和安防照明，照明照度降至最低水平。公共活动场地照明采用感应控制，在无人时段自动调低亮度或关闭，减少夜间光污染。景观照明在深夜时段自动关闭，仅保留安全照明。照明系统接入智能化管理平台，管理人员可根据实际需要远程调节亮度和开关时间。
通过上述光污染控制措施的综合实施，经现场检测，居住空间窗户外表面垂直照度在非熄灯时段为3.2lx，熄灯时段为0.6lx，均低于《建筑环境通用规范》GB 55016对E2环境区域的限值要求（非熄灯时段≤5lx，熄灯时段≤1lx）。场地照明光污染得到有效控制，为居住者营造了良好的夜间光环境。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料： 

	光污染分析报告：
3建筑设计/光污染分析报告.docx

照明设计方案：
3建筑设计/照明设计方案.docx




8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	0

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2

	合计
	10
	7

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为4.2 m/s，最大风速放大系数为1.35 ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为3 Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 85  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	根据广州市典型气象年气象数据，冬季主导风向为北偏东，平均风速2.5m/s；夏季主导风向为东南风，平均风速2.2m/s。模拟结果显示，冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为4.2m/s，最大风速放大系数为1.35，满足人行区风速小于5m/s、风速放大系数小于2的要求，建筑迎风面与背风面表面风压差为3Pa，有利于自然通风。过渡季和夏季工况下，场地内局部区域（建筑背风区和建筑转角处）会出现涡旋或无风区，但整体通风条件良好，不影响室外活动舒适性。可开启外窗室内外表面风压差大于0.5Pa的面积比例达到85%，有利于实现良好的自然通风效果。
针对风环境模拟中发现的局部涡旋和无风区，本项目采取以下改善措施。在建筑布局方面，宿舍楼采用板式布局，建筑朝向为南北向，与夏季主导风向（东南风）形成适宜角度，有利于引导自然气流穿过场地。建筑间距满足规范要求，形成通风廊道，避免因建筑密集排列造成风影区和静风区。建筑首层设置架空层，架空高度不小于3.6m，形成贯通风道，有效改善建筑底部和背风区的通风条件。在绿化配置方面，场地内采用乔、灌、草相结合的复层绿化，行道树选择冠大荫浓的乡土树种，既提供遮阳又不阻碍气流通过。在建筑转角区域和涡旋易发区域，适当降低绿化密度，避免植被过于密集阻碍空气流通。在建筑底层空间，结合架空层设置活动场地，利用建筑挑檐和廊道引导气流，改善局部微气候。

通过上述建筑布局优化、架空层设计及绿化配置等综合措施，本项目室外风环境得到有效改善，建筑周边无严重涡旋和静风区，人行区风速适宜，自然通风条件良好，为居住者提供了舒适的室外活动环境，同时为室内自然通风创造了有利条件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告：
3建筑设计/室外风环境模拟计算分析报告.docx

建筑总平面图：
3建筑设计/建筑总平面图.dwg




8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	3

	
	
	☑居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	4

	合计
	10
	10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	12220

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	2791.2

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	30.6

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	0

	
	行道树的路段总长度（m）
	1742.6

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	1742.6

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	100

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	12497.5

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	9437.7

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	75.5


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料： 

	户外活动场地遮阴面积比例计算书：
3建筑设计/户外活动场地遮阴面积比例计算书.docx

机动车道遮阴及高反射面积比例计算书：
3建筑设计/机动车道遮阴及高反射面积比例计算书.docx

屋面遮阴及高反射面积比例计算书：
3建筑设计/屋面遮阴及高反射面积比例计算书.docx

规划设计平面图：
3建筑设计/规划设计平面图.dwg




