[image: image10.png]




	建筑全能耗报告书
居住建筑

	

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


65.3
体形系数


75.4
窗墙比


75.5
天窗


75.6
屋顶


85.7
外墙限值


85.8
外墙


95.9
挑空楼板


105.10
阳台门下部门芯板


105.11
非供暖地下室顶板


105.12
分隔供暖与非供暖空间的隔墙


105.13
分隔供暖与非供暖空间的楼板


105.14
分隔供暖与非供暖空间的户门


105.15
供暖温差大于5K的隔墙


105.16
供暖温差大于5K的楼板


105.17
外窗


145.18
周边地面


145.19
地下墙


145.20
可见光透射比


155.21
窗地面积比


156
围护结构概况


157
房间类型


157.1
房间参数表


157.2
作息时间表


168
系统类型


168.1
系统分区


168.2
热回收参数


169
制冷系统


169.1
默认冷源


1710
供暖系统


1710.1
默认热源


1811
空调风机


1811.1
独立新排风


1811.2
风机盘管


1812
照明


1813
插座设备


1814
计算结果


1814.1
负荷分项统计


1914.2
逐月负荷表


2014.3
逐月电耗


2114.4
全年能耗


2315
附录


2315.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2315.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2315.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2315.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


2415.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	计算建筑面积(m2)
	地上6873    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	25017.59

	计算建筑外表面积(m2)
	11175.96

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]SEFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]BEREBE(MI/n) WERES

800

700

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


5 围护结构

5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.146)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 阳台门下部门芯板：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K
6. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652
7. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5.3 体形系数
5.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	11175.96

	建筑体积(m3)
	25017.59

	体形系数
	0.45


5.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	4399.64
	5013.84
	17598.56

	2
	3.000
	1810.21
	3855.41
	5430.63

	3
	3.000
	662.80
	1643.90
	1988.40

	屋顶
	－
	－
	662.81
	－

	合计
	10.00
	6872.65
	11175.96
	25017.59


5.4 窗墙比
5.4.1 窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	205.12
	2082.26
	0.10

	北向
	219.91
	1876.30
	0.12

	东向
	98.03
	1391.36
	0.07

	西向
	119.71
	1342.67
	0.09

	平均
	642.77
	6692.59
	0.10


5.5 天窗
5.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
5.5.2 天窗传热系数

本工程无此项围护结构
5.5.3 天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构
5.6 屋顶
5.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


5.7 外墙限值
5.8 外墙
5.8.1 外墙相关构造
5.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


5.8.1.2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


5.8.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1087.78
	0.608
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙构造一
	主墙体
	702.45
	0.392
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1790.24
	1.000
	1.13
	2.94
	0.70


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	867.78
	0.553
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙构造一
	主墙体
	702.75
	0.447
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1570.53
	1.000
	1.13
	2.94
	0.70


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	799.89
	0.623
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙构造一
	主墙体
	485.04
	0.377
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1284.93
	1.000
	1.13
	2.94
	0.70


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	782.02
	0.649
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙构造一
	主墙体
	422.47
	0.351
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	1204.48
	1.000
	1.13
	2.94
	0.70


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	外墙（剪力墙）
	3537.48
	0.605
	1.13
	2.94
	0.70

	外墙构造一
	主墙体
	2312.71
	0.395
	1.13
	2.94
	0.70

	合计
	
	5850.18
	1.000
	1.13
	2.94
	0.70


5.9 挑空楼板
5.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


5.10 阳台门下部门芯板
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	199.64
	1.000
	1.97


5.11 非供暖地下室顶板

本工程无此项围护结构
5.12 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项围护结构
5.13 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项围护结构
5.14 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项围护结构
5.15 供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构
5.16 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构
5.17 外窗
5.17.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


5.17.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
5.17.3 总体热工性能
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数

	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值

	南向
	1001
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1002
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1005
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1006
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1007
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1008
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1009
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1010
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1012
	18
	0.06
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1014
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1015
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1019
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1021
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1025
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1027
	18
	0.30
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1043
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1045
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1050
	18
	0.18
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1052
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1056
	18
	0.06
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1057
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1058
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1061
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1062
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1063
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1064
	18
	0.04
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1066
	18
	0.02
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1067
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1068
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1069
	18
	0.03
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1076
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1078
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1079
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1080
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1082
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1083
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2003
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2004
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2011
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2013
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2020
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2022
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2023
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2028
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2030
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2031
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2032
	18
	0.19
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2084
	18
	0.32
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2085
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3017
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3040
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3044
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3047
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3048
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3049
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	北向
	1001
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1002
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1005
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1006
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1007
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1008
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1015
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1016
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1019
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1021
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1025
	18
	0.27
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1027
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1033
	18
	0.29
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1036
	18
	0.21
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1043
	18
	0.31
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1045
	18
	0.31
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1053
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1055
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1056
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1058
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1059
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1064
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1065
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1068
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1069
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1071
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1074
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1076
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1077
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1078
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1083
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1086
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1087
	18
	0.04
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1088
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1089
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1090
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1092
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1093
	18
	0.06
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1094
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1095
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2003
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2004
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2011
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2028
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2030
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2031
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2032
	18
	0.20
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2085
	18
	0.10
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3017
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3040
	18
	0.14
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3044
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	东向
	1001
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1002
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1009
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1016
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1021
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1025
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1034
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1066
	18
	0.03
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1068
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1070
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1072
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2003
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2004
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2023
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2032
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3017
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3044
	18
	0.20
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3049
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	西向
	1001
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1002
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1005
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1010
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1024
	18
	0.07
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1026
	18
	0.11
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1035
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1036
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1037
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1054
	18
	0.06
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1063
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1065
	18
	0.06
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1067
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1072
	18
	0.09
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1073
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1086
	18
	0.13
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	1091
	18
	0.05
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2003
	18
	0.12
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2004
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2011
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2028
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2030
	18
	0.15
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2038
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	2084
	18
	0.08
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3017
	18
	0.16
	3.90
	－
	0.65
	－

	
	3040
	18
	0.17
	3.90
	－
	0.65
	－


5.18 周边地面
5.18.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
5.19 地下墙

本工程无此项围护结构
5.20 可见光透射比

本工程无此项围护结构
5.21 窗地面积比
  开启面积表格行数为348，大于300，如果输出将影响速度，所以略去。如要输出，请修改文件becs.ini。
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.45

	屋顶传热系数K
	0.77

	外墙传热系数K 
	1.13

	房间天窗屋顶比
	－

	挑空楼板K
	1.19

	非供暖地下室顶板K 
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K 
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K 
	－

	周边地面保温材料层热阻 R 
	0.00

	地下室外墙保温材料层热阻 R 
	－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热系数
	太阳得热系数(夏季)

	
	南向
	0.32
	3.90
	0.65

	
	北向
	0.31
	3.90
	0.65

	
	东向
	0.20
	3.90
	0.65

	
	西向
	0.17
	3.90
	0.65


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6315.19
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	103513
	2571
	25878
	4.00
	25196
	30081
	7713

	20~40
	17096
	128
	4207
	4.06
	1254
	1498
	384

	40~60
	5975
	26
	1408
	4.24
	255
	304
	78

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	126585
	2725
	31493
	
	26705
	31883
	8175


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	914898
	0.78
	0.92
	156626.72
	435074


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36
10.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


10.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	65689
	475
	5558

	40
	400
	11.7
	0.0293
	568952
	1782
	20849

	60
	600
	11.7
	0.0195
	280257
	647
	7570

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	914898
	2904
	33977


11 空调风机
11.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	5880
	2940

	合计
	2940


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	5880
	2940

	合计
	2940


11.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	5629
	2252

	合计
	2252


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	居住-卧室
	3.29
	95
	6833
	22445

	总计
	22445


13 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	居住-卧室
	2.01
	95
	6833
	13716

	总计
	13716


14 计算结果
14.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-121.95
	3.67
	9.52
	-24.36
	—
	0.00
	-133.12

	供冷(kWh/㎡)
	5.78
	2.16
	5.20
	5.37
	-0.09
	0.00
	18.42


[image: image5.png]20

-20

-60

-80

-100

-120

-140

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image6.png]HEEHTA(Wh/m)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE




14.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	291484
	0
	537.206
	1月15日8时
	0.000
	--

	2月
	230087
	0
	451.652
	2月3日8时
	0.000
	--

	3月
	146876
	0
	490.199
	3月10日7时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	325
	0.000
	--
	5.482
	5月23日20时

	6月
	0
	16920
	0.000
	--
	56.304
	6月17日20时

	7月
	0
	36326
	0.000
	--
	96.969
	7月15日20时

	8月
	0
	51117
	0.000
	--
	258.689
	8月2日20时

	9月
	0
	21897
	0.000
	--
	162.961
	9月2日20时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	49337
	0
	193.982
	11月17日8时
	0.000
	--

	12月
	197115
	0
	387.290
	12月26日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

ZRLmEEK(KWh)

nEEER
WEESER





[image: image8.png]600

500

400

300

200

101

BAIEEREKW)

6 7 8 9 10 11 12

ETEE
WS TRTEEE





14.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	21.44
	0.15
	0.28
	0.17
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	17.06
	0.14
	0.25
	0.15
	
	
	

	3
	0.00
	10.78
	0.07
	0.28
	0.17
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.27
	0.16
	
	
	

	5
	0.71
	0.00
	0.07
	0.28
	0.17
	
	
	

	6
	3.08
	0.00
	0.14
	0.27
	0.16
	
	
	

	7
	3.97
	0.00
	0.15
	0.28
	0.17
	
	
	

	8
	4.49
	0.00
	0.15
	0.28
	0.17
	
	
	

	9
	2.05
	0.00
	0.07
	0.27
	0.16
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.28
	0.17
	
	
	

	11
	0.00
	4.07
	0.08
	0.27
	0.16
	
	
	

	12
	0.00
	14.91
	0.15
	0.28
	0.17
	
	
	

	合计
	14.30
	68.25
	1.18
	3.27
	2.00
	0.00
	0.00
	0.00


14.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	18.42
	

	
	耗热量
	133.12
	

	
	冷热合计
	151.54
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	4.58
	

	
	冷却水泵
	3.89
	

	
	冷冻水泵
	4.64
	

	
	冷却塔
	1.19
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	14.30
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	63.31
	

	
	供暖水泵
	4.94
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	68.25
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.86
	

	
	风机盘管
	0.33
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.18
	

	照明电耗(El)
	3.27
	

	插座设备电耗(Ej)
	2.00
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	88.99
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image9.png]HBEFERIAR

EERE

mem 2%
TERML 4%

1%

R
Shirtge

HEAR
77%




15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image10.png]