	建筑碳排放报告书
居住建筑

	

	设计编号：



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间参数表


77.2
作息时间表


88
系统类型


88.1
系统分区


88.2
热回收参数


89
制冷系统


89.1
默认冷源


89.1.1
供应的系统


89.1.2
冷水机组


89.1.3
水泵系统


89.1.4
运行工况


99.1.5
制冷能耗


910
供暖系统


910.1
默认热源


910.1.1
供应的系统


910.1.2
热水锅炉


910.1.3
热水循环泵


910.1.4
热水循环水泵能耗


1011
空调风机


1012
照明


1013
光伏发电


1014
风力发电


1115
计算结果


1115.1
建材生产运输碳排放


1115.1.1
建材生产阶段


1115.1.2
建材运输阶段


1115.2
建筑建造拆除碳排放


1115.2.1
建筑建造


1115.2.2
建筑拆除


1115.3
碳汇


1115.4
建筑运行碳排放


1215.5
全生命周期碳排放


1215.5.1
碳排放强度


1315.5.2
总碳排放量


1616
附录


1616.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1616.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1616.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1616.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1716.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上6873    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	25017.59

	计算建筑外表面积(m2)
	11175.96

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]BEREBE(MI/n) WERES

800

700

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.774,D=3.691)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.192,D=2.146)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 阳台门下部门芯板：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K
6. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652
7. 周边地面：周边地面构造一 (K=4.988,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.45

	屋顶传热系数K
	0.77

	外墙传热系数K 
	1.13

	房间天窗屋顶比
	－

	挑空楼板K
	1.19

	非供暖地下室顶板K 
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K 
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K 
	－

	周边地面保温材料层热阻 R 
	0.00

	地下室外墙保温材料层热阻 R 
	－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.32
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.31
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.20
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.17
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6315.19
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	109483
	2409
	27371
	4.00
	23608
	28185
	7227

	20~40
	43195
	336
	10653
	4.05
	3293
	3931
	1008

	40~60
	10385
	43
	2430
	4.27
	421
	503
	129

	60~80
	303
	1
	68
	4.43
	10
	12
	3

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	163365
	2789
	40522
	
	27332
	32631
	8367


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	40522
	0.5366
	21.744

	冷却水泵
	27332
	
	14.666

	冷却塔
	8367
	
	4.490

	冷冻水泵
	32631
	
	17.510

	合计
	58.410


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	866580
	0.78
	0.92
	89
	386.918


10.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


10.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	63702
	507
	5932

	40
	400
	11.7
	0.0293
	603400
	1934
	22628

	60
	600
	11.7
	0.0195
	199478
	463
	5417

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	866580
	2904
	33977


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	33977
	0.5366
	18.232


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	5880
	0.5366
	3.155

	风机盘管
	2277
	
	1.222

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	4.377


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	居住-起居室
	10.04
	95
	6833
	68582
	0.5366
	36.801

	总计
	36.801


13 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：18035，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1000
	15
	75
	0.85
	174855
	0.5366
	93.827

	总计
	93.827


14 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh/a)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	54
	65
	5
	35
	1
	120
	0.064

	总计
	0.064


15 计算结果
15.1 建材生产运输碳排放
15.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


15.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	总计
	0.000


15.2 建筑建造拆除碳排放
15.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	6872.65
	3
	4.99
	34.295


15.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	6872.65
	3
	4.99
	34.295


15.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	合计
	0.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
15.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	294.80
	0.5366
	2920.500

	
	冷却水泵
	198.85
	
	

	
	冷冻水泵
	237.40
	
	

	
	冷却塔
	60.87
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	791.92
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5366
	911.599

	
	供暖水泵
	247.19
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	247.19
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	42.78
	0.5366
	218.875

	
	风机盘管
	16.57
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	59.35
	
	

	照明
	498.95
	0.5366
	1840.063

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5366
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	8785.61(kWh/㎡)
	89
	19345.885

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1272.11
	0.5366
	4691.357

	
	风力(Ew)
	0.87
	
	3.216

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	20542.347


15.5 全生命周期碳排放
15.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	直接碳排放
	56.30
	2814.91

	
	间接碳排放
	3.48
	174.09

	全生命周期
	59.98
	2998.98


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
15.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.686
	34.295

	建筑拆除
	0.686
	34.295

	建筑运行
	直接碳排放
	386.918
	19345.885

	
	间接碳排放
	23.929
	1196.462

	全生命周期
	412.219
	20610.937


[image: image4.png]SR i A B R B

uRFUET

jlu e i}

RIS





[image: image5.png]EHUSATHHI L

Ei
FERAL 0%
1%
AR
L]
-
et
g

80%




16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	居住-起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
16.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



