建筑节能设计报告书 公共建筑 乙类

某社区服务中心

设计编号：2025-11

| 工程地点 | ： | 广东-东莞 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 东莞城市学院 |
| 设计单位 | ： | 东莞城市学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	4

4.1 普通材料	4

4.2 其他材料	5

5 围护结构做法简要说明	5

6 体形系数	5

6.1 体形系数	5

6.2 楼层信息表	6

7 窗墙比	6

7.1 窗墙比	6

7.2 外窗表	6

8 天窗	6

8.1 天窗类型	6

9 屋顶	7

9.1 屋顶构造一	7

10 外墙	7

10.1 外墙相关构造	7

10.2 外墙线性热桥	7

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	9

10.4 外墙平均热工特性	10

11 外窗	10

11.1 外窗构造	10

11.2 外遮阳类型	11

11.3 平均传热系数	11

11.4 综合太阳得热系数	12

11.5 总体热工	13

12 可开启窗扇	13

13 非中空窗面积比	13

14 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 某社区服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-东莞 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上2880㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.2m |
| 计算建筑体积 | 10368.5 |
| 计算建筑外表面积 | 1123.2m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

2层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm

2. 外墙：穿孔不锈钢外墙 (K=0.669,D=0.905)：（由外到内）

铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm

3. 天窗：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e中空夹胶玻璃 (K=2.440)：

传热系数2.440W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

4. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 897.60 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | -3.26 |
| 体形系数 | -275.00 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.400 | 0.00 | 897.60 | -3.26 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 3.40 | 0.00 | 897.60 | -3.26 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 12.00 | 268.60 | 0.04 |
| 北向 | 立面2 | 6.00 | 261.80 | 0.02 |
| 东向 | 立面3 | 13.50 | 183.60 | 0.07 |
| 西向 | 立面4 | 4.50 | 183.60 | 0.02 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 | 12.00 |
| 北向 | 立面2 | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |
| 东向 | 立面3 | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 6 | 2.25 | 13.50 | 13.50 |
| 西向 | 立面4 | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 4.50 |

天窗

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e中空夹胶玻璃 | 28 | 2.44 | 0.21 |  |
| 平均 |  |  | 2.44 | 0.21 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤4.0,SHGC≤0.30 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.524 | 2.585 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝板 | 2 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 玻璃棉 | 80 | 0.050 | 0.553 | 1.20 | 1.333 | 0.885 |
| 钢板 | 2 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.020 |
| 各层之和∑ | 84 | － | － | － | 1.335 | 0.905 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 85.36/837.60 = 0.77 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 79.00 | 21.33 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 12.00 | 1.08 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 8.00 | 0.72 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 8.00 | 0.72 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 17.00 | 0.17 |
|  | 合计 |  |  |  | 24.02 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 77.00 | 20.79 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 6.00 | 0.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 4.00 | 0.36 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 4.00 | 0.36 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 10.20 | 0.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.15 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 54.00 | 14.58 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 42.00 | 3.78 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 15.00 | 1.35 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 9.00 | 0.81 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 17.00 | 0.17 |
|  | 合计 |  |  |  | 20.69 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 54.00 | 14.58 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 30.00 | 2.70 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 9.00 | 0.81 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 3.00 | 0.27 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 13.60 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 18.50 |
| 总计 |  |  |  |  | 85.36 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 256.60 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 24.02/256.60 = 0.76 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 255.80 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 22.15/255.80 = 0.76 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 158.10 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 20.69/158.10 = 0.80 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 167.10 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 18.50/167.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 837.60 | 1.000 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.67 + 85.36/837.60 = 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1515，C2015 |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 6.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 6 | 2.25 | 13.50 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 13.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 2 | 4 | 3.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.168 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.168 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 25 | 0.209 | 平板遮阳0 | 0.832 | 0.174 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.174 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 6 | 2.25 | 13.50 | 25 | 0.209 | 平板遮阳0 | 0.796 | 0.166 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.166 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 25 | 0.209 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.167 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 4.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.167 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 12.00 | 1.80 | 0.17 | 0.04 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 6.00 | 1.80 | 0.17 | 0.02 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 13.50 | 1.80 | 0.17 | 0.07 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 4.50 | 1.80 | 0.17 | 0.02 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 36.00 | 1.80 | 0.17 | 0.04 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.11-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 105(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | C1515 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1515 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 5 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。