
	超低能耗建筑计算报告书
居住建筑

	 

	设计编号：


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image10.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11
建筑概况


12
设计依据


13
气象数据


24
工程材料


35
屋顶


46
外墙


57
地面


68
挑空楼板


79
采暖与非采暖楼板


710
采暖与非采暖户墙


711
采暖与非采暖隔墙


712
外窗热工


913
外门


914
分隔采暖与非采暖空间的户门


915
外门窗气密性


916
围护结构检查结论


1017
房间类型


1018
系统类型


1019
供暖系统


1120
空调风机


1121
照明


1122
插座设备


1123
炊事


1224
光伏发电


1225
风力发电


1226
能效结果


1727
附录





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	计算建筑面积(m2)
	地上6873    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	25017.59

	计算建筑外表面积(m2)
	11175.96

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:6.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 设计依据
1. 《北京市超低能耗居住建筑设计标准》(DB11/T 1665-2019)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433-2015）
3 气象数据
3.1 气象地点
北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]BEREBE(MI/n) WERES

800

700

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 12




3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


4 工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	无机轻集料砂浆
	0.085
	1.500
	300.0
	1213.3
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	模塑聚苯板
	0.039
	0.280
	20.0
	1382.2
	0.0162
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	干拌复合轻集料混凝土垫层B型
	0.250
	3.931
	850.0
	1000.0
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	现浇泡沫混凝土
	0.080
	1.300
	300.0
	968.3
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	0.070
	0.920
	300.0
	554.2
	0.0000
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020


5 屋顶
5.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.00
	0.235
	0.353

	现浇泡沫混凝土
	40
	0.080
	1.300
	1.00
	0.500
	0.650

	模塑聚苯板
	150
	0.039
	0.280
	1.10
	3.497
	1.077

	现浇泡沫混凝土
	30
	0.080
	1.300
	1.50
	0.250
	0.488

	干拌复合轻集料混凝土垫层B型
	120
	0.250
	3.931
	1.00
	0.480
	1.887

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.00
	0.235
	0.353

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	5.197
	4.807

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K≤0.20[K值应满足表6.0.3-1规定的现行值]

	结论
	满足


6 外墙
6.1 外墙相关构造
6.1.1 剪力墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.00
	0.235
	0.353

	模塑聚苯板
	180
	0.039
	0.280
	1.10
	4.196
	1.292

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	20
	0.070
	0.920
	1.25
	0.229
	0.263

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.00
	0.235
	0.353

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	4.895
	2.261

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


6.1.2 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.05
	0.224
	0.353

	模塑聚苯板
	180
	0.039
	0.280
	1.10
	4.196
	1.292

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	20
	0.070
	0.920
	1.25
	0.229
	0.263

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.05
	0.224
	0.353

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	4.873
	2.261

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


6.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1392.12
	0.629
	0.20
	2.26
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	822.60
	0.371
	0.20
	2.26
	0.70

	合计
	
	2214.72
	1.000
	0.20
	2.26
	0.70


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1112.52
	0.542
	0.20
	2.26
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	941.17
	0.458
	0.20
	2.26
	0.70

	合计
	
	2053.70
	1.000
	0.20
	2.26
	0.70


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1153.87
	0.580
	0.20
	2.26
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	834.21
	0.420
	0.20
	2.26
	0.70

	合计
	
	1988.08
	1.000
	0.20
	2.26
	0.70


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	1394.13
	0.692
	0.20
	2.26
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	619.34
	0.308
	0.20
	2.26
	0.70

	合计
	
	2013.47
	1.000
	0.20
	2.26
	0.70


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	剪力墙构造一
	外墙（剪力墙）
	5052.64
	0.611
	0.20
	2.26
	0.70

	填充墙构造一
	主墙体
	3217.33
	0.389
	0.20
	2.26
	0.70

	合计
	
	8269.97
	1.000
	0.20
	2.26
	0.70

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K≤0.20[K值应满足表6.0.3-1规定的现行值]

	结论
	满足


7 地面
7.1 地面相关构造
7.1.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	无机轻集料砂浆
	20
	0.085
	1.500
	1.00
	0.235
	0.353

	模塑聚苯板
	20
	0.039
	0.280
	1.10
	0.466
	0.144

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	200
	0.070
	0.920
	1.25
	2.286
	2.629

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.987
	3.125

	保温材料层R
	2.987

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.16


7.1.2 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干拌复合轻集料混凝土垫层B型
	20
	0.250
	3.931
	1.25
	0.064
	0.314

	模塑聚苯板
	20
	0.039
	0.280
	1.10
	0.466
	0.144

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	200
	0.070
	0.920
	1.25
	2.286
	2.629

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.816
	3.087

	保温材料层R
	2.752

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.21


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
7.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	地面构造一
	2294.97
	0.522
	0.16
	3.13

	地面构造一
	2097.78
	0.478
	0.21
	3.09

	合计
	4392.74
	1.000
	0.18
	3.11

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K≤0.20[K值应满足表6.0.3-1规定的现行值]

	结论
	满足


8 挑空楼板
8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	30
	0.070
	0.920
	1.25
	0.343
	0.394

	模塑聚苯板
	180
	0.039
	0.280
	1.10
	4.196
	1.292

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	30
	0.070
	0.920
	1.25
	0.343
	0.394

	无机轻集料砂浆
	－
	－
	1.500
	－
	0.000
	0.000

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	4.882
	2.081

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K≤0.20[K值应满足表6.0.3-1规定的现行值]

	结论
	满足


9 采暖与非采暖楼板

本工程无此项围护结构
10 采暖与非采暖户墙

本工程无此项围护结构
11 采暖与非采暖隔墙

本工程无此项围护结构
12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	115系列铝木复合平开窗(铝包木)：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E
	18
	1.00
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1111，C1411，C1511，C1512，C1812，C0407，C0707，C1207，C2011，C2107，C0611，C0811，C0911，C1011，C1211，C1611，C1711，C1811，C2420，C2511，C3112，C0907，C1820，C1911，C2020，C2211

	
	来源：北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020


12.2 外遮阳类型
12.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image4.jpg]\!&5\&

ﬁ'/

——
= 5




	序号
	编号
	外挑
A (m)
	百叶间距
B (m)
	遮阳板透射比

	1
	百叶遮阳0
	0.282
	0.400
	0.000


12.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	209.44
	1.00
	0.23
	0.23
	0.12
	K≤1.00, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	不满足

	北向
	241.51
	1.00
	0.23
	0.23
	0.14
	K≤1.00
	满足

	东向
	106.31
	1.00
	0.23
	0.23
	0.06
	K≤1.00, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	不满足

	西向
	119.71
	1.00
	0.23
	0.23
	0.06
	K≤1.00, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	不满足

	综合平均
	676.97
	1.00
	0.23
	0.23
	0.10
	
	

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K和SHGC值应当符合表6.0.3-2的现行值要求

	结论
	不满足


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
13 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	金属三防门(挤塑型聚苯乙烯泡沫板)
	212.74
	1.000
	1.10

	综合平均
	212.74
	1.000
	1.10

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.3条

	标准要求
	K≤1.20[K值应满足表6.0.3-1规定的现行值]

	结论
	满足


14 分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项围护结构
15 外门窗气密性
	层数
	外窗气密性
	外门气密性
	户门气密性

	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：C0407）
	8级（门窗编号：C0407）
	8级（门窗编号：C0407）

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第7.2.3条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第7.2.3条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第7.2.3条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜
	适宜
	适宜


16 围护结构检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	满足

	2
	外墙
	满足

	3
	地面
	满足

	4
	挑空楼板
	满足

	5
	外窗热工
	不满足

	6
	外门
	满足

	7
	外门窗气密性
	适宜

	结论
	不满足


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
17 房间类型
17.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卧室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	32(㎡/人)
	3(W/㎡)
	2(W/㎡)


17.2 作息时间表
详见附录
18 系统类型
18.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	6315.19
	所有房间


18.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


19 供暖系统
19.1 默认热源
19.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


19.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤热值(kWh/kg)
	标准煤消耗(kgce)

	烟煤II
	1.00
	1
	314235
	0.78
	0.92
	8.14
	53795.72


19.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


19.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	314235
	2904
	33977

	40
	400
	11.7
	0.0293
	0
	0
	0

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	314235
	2904
	33977


20 空调风机
20.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	－
	－
	500
	5880
	2940

	合计
	2940


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	－
	0.8
	－
	500
	5880
	2940

	合计
	2940


21 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	居住-卧室
	4.65
	95
	6315
	29389

	总计
	29389


22 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


23 炊事
	燃气用量指标
(m3/m2)
	使用面积
(m2)
	燃气消耗
(m3)
	燃气与标煤折算系数
(kgce/m3)
	发电煤耗
(kg/kWh)
	电耗
(kWh)

	
	
	
	
	
	


24 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：18035，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	500
	15
	75
	0.85
	87428

	总计
	87428


25 风力发电
	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh)

	平均高度超过15m的建筑占15%面积以上的市区
	54
	65
	5
	35
	1
	120

	总计
	120


26 能效结果
26.1 建筑负荷
26.1.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-47.87
	11.01
	1.63
	-14.53
	—
	0.00
	-49.76

	供冷(kWh/㎡)
	4.41
	9.79
	1.31
	7.46
	-0.05
	0.00
	22.93


[image: image5.png]20

10

-10

-20

-30

-50

-60

g TA(kWh/m)

PR
L
n=as
ORE
ORRIFR/8%
ERFRESE





[image: image6.png]12

10

BEESHTA(Wh/nT)

mERER
nERER
wEES

o FEN
OFRBRR/8E
nERERNEE





26.1.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	101778
	0
	188.462
	1月15日8时
	0.000
	--

	2月
	67036
	0
	142.348
	2月3日10时
	0.000
	--

	3月
	35204
	0
	122.727
	3月10日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	646
	0.000
	--
	16.894
	5月25日21时

	6月
	0
	21367
	0.000
	--
	100.701
	6月28日21时

	7月
	0
	61580
	0.000
	--
	129.299
	7月15日20时

	8月
	0
	52482
	0.000
	--
	167.112
	8月2日22时

	9月
	0
	8704
	0.000
	--
	93.221
	9月2日20时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	27213
	0
	95.921
	11月18日11时
	0.000
	--

	12月
	83003
	0
	150.347
	12月26日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]120000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRSERK

nEEER
WEESER





[image: image8.png]200

150

10

5

0

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1N 12

ETEE
WS TRTEEE




26.2 建筑能耗
	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供冷电耗
	13.70
	31.10

	
	供暖电耗
	5.38
	12.21

	
	照明电耗
	4.65
	10.56

	
	插座电耗
	0.00
	0.00

	
	风机电耗
	0.93
	2.11

	
	生活热水电耗
	0.00
	0.00

	
	电梯电耗
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	热源锅炉
	8.52
	69.35

	天然气(m³/㎡)
	热源锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	炊事
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电(kWh/㎡)
	光伏发电
	0.00
	0.00

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	供冷供暖照明风机一次能源需求(kWh/㎡)
	125.32

	建筑总能耗一次能源需求(kWh/㎡)
	0.00


[image: image9.png]REFERI K





26.3 结论
	检查项
	值
	限值

	供冷需求(kWh/㎡)
	22.93
	35.00

	供暖需求(kWh/㎡)
	49.76
	8.00

	供冷供暖照明风机一次能源需求(kWh/㎡)
	125.32
	50.00

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》第6.0.1条和第6.0.2条

	标准要求
	超低能耗居住建筑能效指标应符合表6.0.1和表6.0.2的规定

	结论
	不满足


	检查项
	值
	限值

	建筑总能耗一次能源需求(kWh/㎡)
	0.00
	--

	建筑套内面积（㎡）
	6315.19
	--

	户数
	0
	--

	建筑总能耗一次能源(kWh/户)
	125.32
	--

	碳排放强度(kgCO2e/㎡·a)
	0.00
	27.00

	
	根据一次能源折算电力，电力消耗乘以电力碳排放因子0.581(kgCO2/kWh)计算碳排放强度
	

	标准依据
	《北京市超低能耗居住建筑设计标准》DB11/T1665-2019第6.0.2条

	标准要求
	超低能耗居住建筑总能耗和碳排放指标宜符合表6.0.2的规定


27 附录
27.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
27.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	25
	50
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	50
	75
	75
	50
	25
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	25
	50
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	50
	75
	75
	50
	25
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
27.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
27.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
27.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

[image: image11.png]


[image: image12.png]yl SRIERTE N



