
	冷凝验算计算书
居住建筑

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京-北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image120.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13651140284
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京-北京

	气候子区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上6873㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	10.0m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
2.1 评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。
2.2 评价方法
根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

[image: image2.wmf].

.

.

.

10[]

24

isc

oi

oisce

oe

PP

H

PP

ZH

rdw

-

=

D-

+

                          （3.2-1） 
则推导：

[image: image3.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=

                        （3.2-2）
式中：

[image: image4.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

[image: image5.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image7.png]


h[image: image9.png]


Pa/g)；

[image: image10.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image12.png]


h[image: image14.png]


Pa/g)；

[image: image15.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

[image: image16.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

[image: image17.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image18.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；
Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

[image: image19.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)；

[image: image20.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)；
冷凝计算界面温度可按下式计算：

[image: image21.wmf])

(

,

i

o

i

o

e

i

i

c

R

R

R

t

t

t

+

-

-

=

q


式中：
[image: image22.wmf]c

q

—冷凝计算界面温度（℃）

[image: image23.wmf]i

t

—室内计算温度（℃）

[image: image24.wmf]e

t

—采暖期室外平均温度（℃）

[image: image25.wmf]o

R

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

[image: image26.wmf]i

R

—内表面换热阻（㎡K/W）
    
[image: image27.wmf]i

o

R

,

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）
3 防潮验算计算过程
3.1 计算条件
	
[image: image28.wmf]i

R

 内表面换热阻（㎡*K/W）
	0.11
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。

	ti 室内计算温度(℃)
	18
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	室内相对湿度(%)
	60
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。

	
[image: image29.wmf]e

t

 采暖期室外平均温度（℃）
	0.10
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	室外相对湿度(%)
	43.00
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。

	Z 采暖天数
	114
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。


3.2 屋顶构造：屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	1.00
	2300.00
	0.0173
	0.026

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	1.10
	28.50
	0.0162
	4.545

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	1.50
	1050.00
	0.0140
	0.067

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0158
	0.069

	混合砂浆
	20
	0.870
	1.00
	1700.00
	0.0975
	0.023


3.2.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	0.10
	615.5
	264.7
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	0.25
	622.1
	264.8
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	5
	0~1
	
	
	0.32
	625.6
	306.0
	
	
	
	
	

	6
	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	2300
	
	
	
	1.51
	1.00
	0.03
	0.0173
	2312.14

	7
	1~2
	
	
	0.42
	629.9
	406.0
	
	
	
	
	

	8
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	29
	
	
	
	0.03
	1.10
	4.55
	0.0162
	9259.26

	9
	2~3
	
	
	17.02
	1938.4
	806.7
	
	
	
	
	

	10
	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	1050
	
	
	
	0.30
	1.50
	0.07
	0.0140
	2142.86

	11
	3~4
	
	
	17.26
	1969.1
	899.4
	
	
	
	
	

	12
	钢筋混凝土
	120
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.07
	0.0158
	7594.94

	13
	4~5
	
	
	17.51
	2000.8
	1228.0
	
	
	
	
	

	14
	混合砂浆
	20
	1700
	
	
	
	0.87
	1.00
	0.02
	0.0975
	205.13

	15
	内表面
	
	
	17.60
	2011.4
	1236.9
	
	
	
	
	

	16
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	17
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.2.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻
[image: image30.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。
[image: image31.wmf].

oi

R

=4.70
3.2.3 冷凝计算界面温度
[image: image32.wmf]c

q



[image: image33.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，
[image: image34.wmf]c

q

=0.42
3.2.4 围护结构冷凝受潮验算
	
[image: image35.wmf].

oi

H


	
[image: image36.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image38.png]


h[image: image40.png]


Pa/g)
	19202
	应≥限值(2265)

	
[image: image41.wmf].

oe

H


	
[image: image42.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image44.png]


h[image: image46.png]


Pa/g)
	3264.52
	

	
[image: image47.wmf]i

P


	
[image: image48.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	
[image: image49.wmf]e

P


	
[image: image50.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	264.67
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	
[image: image51.wmf].

sc

P


	
[image: image52.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度
[image: image53.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	629.96
	

	
[image: image54.wmf]0

r


	
[image: image55.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	28.50
	

	
[image: image56.wmf]i

d


	
[image: image57.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.15
	

	
[image: image58.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	
[image: image59.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=10.00


3.3 外墙（填充墙）构造：填充墙构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	0.041
	1.10
	110.00
	0.4880
	3.991

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.180
	1.25
	700.00
	0.0998
	0.089

	混合砂浆
	20
	0.870
	1.00
	1700.00
	0.0975
	0.023


3.3.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	0.10
	615.5
	264.7
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	0.26
	622.8
	266.2
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	5
	0~1
	
	
	0.35
	626.9
	799.3
	
	
	
	
	

	6
	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	110
	
	
	
	0.04
	1.10
	3.99
	0.4880
	368.85

	7
	1~2
	
	
	17.07
	1944.9
	1005.7
	
	
	
	
	

	8
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	700
	
	
	
	0.18
	1.25
	0.09
	0.0998
	200.40

	9
	2~3
	
	
	17.44
	1991.8
	1117.9
	
	
	
	
	

	10
	混合砂浆
	20
	1700
	
	
	
	0.87
	1.00
	0.02
	0.0975
	205.13

	11
	内表面
	
	
	17.54
	2003.9
	1232.7
	
	
	
	
	

	12
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	13
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.3.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻[image: image60.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。[image: image61.wmf].

oi

R

=4.10
3.3.3 冷凝计算界面温度[image: image62.wmf]c

q


[image: image63.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，[image: image64.wmf]c

q

=0.36
3.3.4 围护结构冷凝受潮验算
	[image: image65.wmf].

oi

H


	[image: image66.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image68.png]


h[image: image70.png]


Pa/g)
	774
	应≥限值(822)

	[image: image71.wmf].

oe

H


	[image: image72.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image74.png]


h[image: image76.png]


Pa/g)
	952.38
	

	[image: image77.wmf]i

P


	[image: image78.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	[image: image79.wmf]e

P


	[image: image80.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	264.67
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	[image: image81.wmf].

sc

P


	[image: image82.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度[image: image83.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	627.09
	

	[image: image84.wmf]0

r


	[image: image85.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	110.00
	

	[image: image86.wmf]i

d


	[image: image87.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.18
	

	[image: image88.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	[image: image89.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	5.00
	应≤增量限值(%)=5.00


3.4 外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	密度
	蒸汽渗透系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	Kg/m³
	g/(m.h.KPa)
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	1800.00
	0.0210
	0.022

	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	0.041
	1.10
	110.00
	0.4880
	3.991

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	1.00
	2500.00
	0.0158
	0.011

	混合砂浆
	20
	0.870
	1.00
	1700.00
	0.0975
	0.023


3.4.1 围护结构冷凝受潮计算表
	序号
	名称
	δ
厚度
(mm)
	ρ
密度
(kg/m3)
	θi
温度
(℃)
	Pb
饱和水蒸汽分压力
(Pa)
	Ps
水蒸汽分压力
(Pa)
	λ
导热
系数
W/(m.k)
	α
修正系数
	R
热阻(m2.k/W)
	μ
蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)
	H
蒸汽渗透阻
(m2.h.Pa/g)

	1
	室外
	
	
	0.10
	615.5
	264.7
	
	
	
	
	

	2
	室外换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.04
	
	2.6667

	3
	外表面
	
	
	0.29
	624.0
	265.6
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆
	20
	1800
	
	
	
	0.93
	1.00
	0.02
	0.0210
	952.38

	5
	0~1
	
	
	0.38
	628.2
	596.1
	
	
	
	
	

	6
	岩棉板(ρ=60-160)
	180
	110
	
	
	
	0.04
	1.10
	3.99
	0.4880
	368.85

	7
	1~2
	
	
	17.38
	1984.4
	724.0
	
	
	
	
	

	8
	钢筋混凝土
	20
	2500
	
	
	
	1.74
	1.00
	0.01
	0.0158
	1265.82

	9
	2~3
	
	
	17.43
	1990.6
	1163.3
	
	
	
	
	

	10
	混合砂浆
	20
	1700
	
	
	
	0.87
	1.00
	0.02
	0.0975
	205.13

	11
	内表面
	
	
	17.53
	2003.0
	1234.4
	
	
	
	
	

	12
	室内换热层
	
	
	
	
	
	
	
	0.11
	
	7.9808

	13
	室内
	
	
	18.00
	2062.0
	1237.2
	
	
	
	
	


3.4.2 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻[image: image90.wmf].

oi

R


围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。[image: image91.wmf].

oi

R

=4.03
3.4.3 冷凝计算界面温度[image: image92.wmf]c

q


[image: image93.wmf].

()

ie

ciioi

o

tt

tRR

R

q

-

=-+


将参数代入上式，[image: image94.wmf]c

q

=0.36
3.4.4 围护结构冷凝受潮验算
	[image: image95.wmf].

oi

H


	[image: image96.wmf].

oi

H

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡[image: image98.png]


h[image: image100.png]


Pa/g)
	1840
	应≥限值(821)

	[image: image101.wmf].

oe

H


	[image: image102.wmf].

oe

H

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡[image: image104.png]


h[image: image106.png]


Pa/g)
	952.38
	

	[image: image107.wmf]i

P


	[image: image108.wmf]i

P

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20
	根据室内计算温度和相对湿度确定。

	[image: image109.wmf]e

P


	[image: image110.wmf]e

P

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)
	264.67
	根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

	[image: image111.wmf].

sc

P


	[image: image112.wmf].

sc

P

—冷凝计算界面处与界面温度[image: image113.wmf]c

q

 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)
	627.30
	

	[image: image114.wmf]0

r


	[image: image115.wmf]0

r

—保温材料的干密度(kg/m3)
	110.00
	

	[image: image116.wmf]i

d


	[image: image117.wmf]i

d

—保温材料厚度(m)
	0.18
	

	[image: image118.wmf]..

..

24

[]

10

iscsce

oioe

oi

PPPP

Z

HH

w

rd

--

æö

-

ç÷

èø

D=


	[image: image119.wmf][]

w

V

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)
	0.00
	应≤增量限值(%)=5.00


4 验算结论
	类型
	构造
	增量
限值
(%)
	实际
增量
(%)
	内侧蒸
汽渗透
阻限值
	内侧蒸
汽渗透
阻
	结论

	屋顶
	屋顶构造一
	10
	0
	2265
	19202
	满足

	外墙（填充墙）
	填充墙构造一
	5
	5
	822
	774
	满足

	外墙（剪力墙）
	剪力墙构造一
	5
	0
	821
	1840
	满足



[image: image121.png]yl SRIERTE N



_1829050240.unknown

_1829050248.unknown

_1829050256.unknown

_1829050260.unknown

_1829050262.unknown

_1829050264.unknown

_1829050265.unknown

_1829050266.unknown

_1829050263.unknown

_1829050261.unknown

_1829050258.unknown

_1829050259.unknown

_1829050257.unknown

_1829050252.unknown

_1829050254.unknown

_1829050255.unknown

_1829050253.unknown

_1829050250.unknown

_1829050251.unknown

_1829050249.unknown

_1829050244.unknown

_1829050246.unknown

_1829050247.unknown

_1829050245.unknown

_1829050242.unknown

_1829050243.unknown

_1829050241.unknown

_1829050232.unknown

_1829050236.unknown

_1829050238.unknown

_1829050239.unknown

_1829050237.unknown

_1829050234.unknown

_1829050235.unknown

_1829050233.unknown

_1829050228.unknown

_1829050230.unknown

_1829050231.unknown

_1829050229.unknown

_1829050226.unknown

_1829050227.unknown

_1829050225.unknown

