\

建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风源唤地-乌兰哈达火山地质遗产研究中心

设计编号：YBA80172

| 工程地点 | ： | 内蒙古-乌兰察布 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 内蒙古工业大学 |
| 设计单位 | ： | 内蒙古工业大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13540721172 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	15

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	15

4.11 外窗	15

4.12 周边地面	17

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 风源唤地-乌兰哈达火山地质遗产研究中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-乌兰察布 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上2760㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 计算建筑体积 | 14389.86 |
| 计算建筑外表面积 | 4853.05 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.73 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 0.350 | 4.862 | 1000.0 | 928.9 | 0.2030 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.490 | 750.0 | 1087.6 | 0.0200 | GB/T11968-2020 |
| 稀土无机保温材料 | 0.039 | 0.772 | 200.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 0.035 | 0.319 | 38.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层(忽略保温性能) | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.205,D=7.103)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋岩棉板(ρ=60-160) 200mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 240mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.329,D=5.438)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.238,D=8.289)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.343,D=3.278)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 120mm＋水泥砂浆 20mm

6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

7. 幕墙：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

8. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

9. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.602,D=1.050)：

岩棉板(ρ=60-160) 70mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4853.05 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14389.86 |
| 体形系数 | 0.34 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.800 | 2473.94 | 1744.76 | 11952.65 |
| 2 | 4.000 | 286.34 | 2470.20 | 2613.43 |
| 3 | 2.000 | 0.00 | 626.21 | -176.22 |
| 屋顶 | － | － | 11.88 | － |
| 合计 | 10.80 | 2760.28 | 4853.05 | 14389.86 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 225.56 | 707.08 | 0.32 |
| 北向 | 立面2 | 174.55 | 748.61 | 0.23 |
| 东向 | 立面3 | 160.67 | 473.40 | 0.34 |
| 西向 | 立面4 | 93.65 | 369.96 | 0.25 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 162.56 | 225.56 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 14 | 4.50 | 63.00 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 97.15 | 174.55 |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1~2 | 6 | 3.60 | 21.60 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 8 | 4.50 | 36.00 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.30 | 1 | 4 | 4.95 | 19.80 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 135.47 | 160.67 |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1~2 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 4 | 4.50 | 18.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 66.65 | 93.65 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1 | 6 | 4.50 | 27.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  | 123.23 | 971.71 | 0.13 |
| 1002 |  | 50.52 | 217.12 | 0.23 |
| 1005 |  | 10.07 | 101.35 | 0.10 |
| 1007 |  | 56.30 | 63.15 | 0.89 |
| 1008 |  | 10.69 | 62.85 | 0.17 |
| 1009 |  | 10.67 | 62.85 | 0.17 |
| 1010 |  | 20.16 | 54.65 | 0.37 |
| 1012 |  | 5.61 | 49.85 | 0.11 |
| 1015 |  | 26.05 | 31.50 | 0.83 |
| 2001 |  | 32.92 | 206.54 | 0.16 |
| 2002 |  | 36.29 | 156.37 | 0.23 |
| 2003 |  | 14.62 | 116.94 | 0.12 |
| 2008 |  | 9.89 | 9.90 | 1.00 |
| 3001 |  | 9.90 | 9.90 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 416.93 | 2464.27 | 0.17 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 120 | 1.90 | 0.39 | 近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 |
| 平均 |  |  | 1.90 | 0.39 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.10-2的规定(K≤2.30) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 200 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 4.435 | 3.000 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 595 | － | － | － | 4.728 | 7.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.661 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 475 | － | － | － | 2.892 | 5.438 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.661 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 300 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 1.333 | 5.817 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 475 | － | － | － | 4.053 | 8.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 65.88 | 12.54 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 70.20 | 8.40 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 18.00 | 2.15 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 16.50 | 1.97 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.180 | 1.05 | 0.19 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.25 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 103.05 | 19.62 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 114.60 | 13.71 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 26.70 | 3.19 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 25.20 | 3.01 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 10.83 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.180 | 7.19 | 1.30 |
|  | 合计 |  |  |  | 40.89 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 27.28 | 5.19 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 12.00 | 1.44 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 2.40 | 0.29 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 2.40 | 0.29 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 9.60 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.180 | 11.30 | 2.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 9.29 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 57.10 | 10.87 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 4.20 | 0.50 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 1.20 | 0.14 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.12 | 0.08 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.180 | 1.84 | 0.33 |
|  | 合计 |  |  |  | 11.93 |
| 总计 |  |  |  |  | 87.36 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 319.68 | 0.682 | 0.33 | 5.44 | 0.73 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 149.23 | 0.318 | 0.24 | 8.29 | 0.73 |
| 合计 |  | 468.91 | 1.000 | 0.30 | 6.35 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 25.25/468.91 = 0.35 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 397.05 | 0.706 | 0.33 | 5.44 | 0.73 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 165.68 | 0.294 | 0.24 | 8.29 | 0.73 |
| 合计 |  | 562.72 | 1.000 | 0.30 | 6.28 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 40.89/562.72 = 0.37 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 217.74 | 0.722 | 0.33 | 5.44 | 0.73 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 83.65 | 0.278 | 0.24 | 8.29 | 0.73 |
| 合计 |  | 301.39 | 1.000 | 0.30 | 6.23 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 9.29/301.39 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 191.31 | 0.699 | 0.33 | 5.44 | 0.73 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 82.47 | 0.301 | 0.24 | 8.29 | 0.73 |
| 合计 |  | 273.78 | 1.000 | 0.30 | 6.30 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 11.93/273.78 = 0.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1125.78 | 0.701 | 0.33 | 5.44 | 0.73 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 481.03 | 0.299 | 0.24 | 8.29 | 0.73 |
| 合计 |  | 1606.81 | 1.000 | 0.30 | 6.29 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 87.36/1606.81 = 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 120 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.661 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.761 | 3.278 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 190 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 稀土无机保温材料 | 30 | 0.039 | 0.772 | 1.20 | 0.641 | 0.594 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.507 | 4.522 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 121 | 1.70 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 18 | 1.90 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1230，C1530 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 162.56 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1530 | 1 | 14 | 4.50 | 63.00 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 225.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.756 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 97.15 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1230 | 1~2 | 6 | 3.60 | 21.60 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1530 | 1 | 8 | 4.50 | 36.00 | 18 | 1.900 |
| 4 | C1530 | 1 | 4 | 4.95 | 19.80 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 174.55 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.789 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 135.47 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1230 | 1~2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1530 | 1 | 4 | 4.50 | 18.00 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 160.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.731 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 66.65 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1530 | 1 | 6 | 4.50 | 27.00 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 93.65 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.758 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 225.56 | 1.76 | 0.29 | 0.32 | K≤1.90 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 174.55 | 1.79 | 0.30 | 0.23 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 160.67 | 1.73 | 0.28 | 0.34 | K≤1.90 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 93.65 | 1.76 | 0.29 | 0.25 | K≤2.00 | 满足 |
| 综合平均 |  | 654.43 | 1.76 | 0.29 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 1.552 | 1.050 |
| 保温材料层R | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 展览馆 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 225.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 174.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 160.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 93.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 外窗 | 满足 |  |
| 9 | 周边地面 | 满足 |  |
| 10 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。