光伏系统设计方案
1、 基础条件分析
本项目位于湖南省长沙市，位于北纬28.23。，东经112.94。，属夏热冬冷地区，夏季阳光较为充足，日照时间较长，而冬季相对于夏季而言日照时间会相对较短，年平均日照时数约为1450小时左右，有较好采用太阳能光伏的条件，光伏发电系统拟安装于该屋顶，为该图书馆提供新能源电力，降低常规能源的消耗，减少温室气体排放，从而达到节能减排的目的。
2、 光伏发电系统设计
2.1光伏发电系统选择
太阳能光伏发电系统可分为两类，即离网型光伏发电系统、并网型光伏发电系统，本系统采用并网光伏发电系统，其主要由光伏阵列、逆变器以及配电系统组成，采用“自发自用，余电上网”的原则，无需储能环节，可减少成本同时提高总体效率。
2.2光伏板的布置
（1）光伏板的选择
本项目采用的太阳能电池板具体参数如下表所示。
表 1太阳能电池板具体参数
	序号
	尺寸
mm
	类型
	数量
	峰值
功率
Wp
	每瓦
成本
元
	峰值工作电压
V
	峰值工作电流
A
	开路电压
V
	短路电流
A

	1
	1650×992
	单晶硅
	580
	260
	5
	30.7
	8.47
	38.1
	9.14


（2）光伏板倾角计算
计算屋顶上太阳能光伏板的最佳安装倾斜角主要取决于当地的纬度。一般来说，太阳能光伏板的倾斜角度应接近于当地的纬度，以便在一年中获得最大的太阳能发电效率。考虑到全年平均的太阳能发电效率，选择28.2。为太阳能光伏板的倾角。
（3）光伏板前后间距确定
为避免前排光伏板对后排光伏板产生遮挡，从而影响光伏系统的整体发电效率，故而需对光伏板前后间距进行相应计算。由于冬至日太阳高度角最低，阴影最长，故而采用该日期进行相应计算，从而保障光伏板前后间距满足要求。
根据计算可知，冬至日中午长沙太阳高度角为61.8°。
最小间距应确保前排的阴影不遮挡后排的光伏板下缘。使用太阳能高度角和光伏板倾斜角计算阴影长度，阴影长度计算公式为：

[image: image1.wmf]¶

+

=

tan

cos

sin

cos

g

b

b

L

L

D



[image: image2.wmf]―太阳高度角。

―

；

―

―

―为太阳高度角；

―

；

长

―

―

¶

太

阳阳方位

γ

度

光伏

组伏组件组成的倾

L

q


光伏板的宽度为0.992m，倾角为28.2°，最小间距计算如下：

[image: image3.wmf]m

34

.

1

=

L


故屋面太阳能光伏板的前后最小间距约为1.34m。
综上所述，对于屋面进行光伏板布置，共布置光伏板562块。
3、 电气系统设计
3.1逆变器
（1） 逆变器选择原则
1、 逆变器的额定功率应与光伏系统的总功率相匹配，逆变器的功率容量应为光伏系统总功率的80%—120%。
2、 逆变器的直流输入电压范围应与光伏组件的输出电压相匹配，选择的逆变器应能在光伏组件输出电压变化范围下工作。
3、 应尽可能选择有高转换效率的逆变器，以最大限度的提高系统的发电效率。
（2） 逆变器选型
计算总系统功率：
总功率=562×260W=146120W=146.12kW
串联配置和电压、电流计算：
每串布置24个光伏板；
每串的开路电压：
Voc,串联=23×38.1V=876.3V
每串的峰值功率电压：
Vmp,串联=23×30.7V=706.1V
每串的短路电流（Isc）：
Isc=9.14A
每串的峰值功率电流（Imp）：
Imp=8.47A
并联配置：

[image: image4.wmf]=56223=24

¸

串

数


采用三个逆变器
总短路电流：
Isc,并联=3×9.14A=27.42A
总峰值功率电流：
Imp,并联=3×8.47A=25.41A
查找产品手册，选择华为SUN2000-100KTL-M2，具体参数如下表所示。
表 2逆变器参数表
	最大输入电压
	1100V

	MPPT追踪器数量
	9

	MPPT电压范围
	180V—1000V

	每路最大输入电流
	20A

	最小输入电压/启动电压
	180V/200V

	输入端最大允许电流
	30A

	每路MPPT最大输入组串数
	2/2/1/1/1/1/1/1/1


3.2电网接入方式
本系统采用低压并网的方式，共一个并网点，所发电量优先考虑自用，余量上网，上网与并网的节电分别安装相应的测量和计量装置，具体接入位置初步定为该建筑的变压配电房。

3.3防雷保护
（1）在光伏阵列区域安装避雷针，避雷针应通过专用接地线与接地网相连，形成防雷保护区。同时，所有光伏板支架应可靠接地，并通过接地线连接到接地网。
[image: image5.png]o
1 o000
) G 3
1o-o—oo
e
]
)
=S SUNIO0-100KTL A
===
ro-o-—a-o ®
= b—t——41 / F—
R
o e
Shams oxm AL
1o-o-—oo
®
oo
oo Lo %
snenn
o ST

BAEBR



（2）在光伏阵列的直流输出端和直流汇流箱内安装直流防雷器；在交流配电箱内安装交流防雷器，保护配电系统和负载设备。
图 1 光伏系统原理图
4、发电量及其效益
采用采用绿建斯维尔建筑光伏BPV建立光伏板模型，并进行模拟。
模拟结果显示，本项目光伏组件总装机容量为224.80 kW，系统效率为85.3%，首年发电量为206.7 MWh。运营期内预计总发电量4868.6 MWh。项目总投资194.27 万元，其中贷款94.42 万元，资本金比例30.0%，贷款利息总额31.29 万元；年运维成本1.12 万元/年。项目利润总额265.64 万元，静态投资回收期为8.9 年，内部收益率(IRR)为10.60%，净现值(NPV)为78.43 万元，度电成本(LCOE)为0.399 元/kWh。运营期内预计减排二氧化碳约2633.9 吨。
综上所述，该光伏发电系统能够达到降低建筑能耗，节能减排；并在系统的整个使用寿命期间，将产生显著的经济效益。
5、光伏系统的维护与更新
基于设备运行状态数据和制造商建议，制定预防性的维护计划，尤其是位于楼顶的光伏组件，受环境因素影响大，被杂物遮挡会妨碍正常工作，需要定期进行设备检查、清洁等工作。
1、定期对进行光伏组件的清洁，避免被杂物遮挡妨碍正常工作
2、定期检查支架的连接部位和焊接部分是否牢固，是否能够抵御大风，确保系统的稳固性。
3、定期检查汇流箱中的电气接头，确保接线牢固且无腐蚀。，确保没有破损老化或松动的现象。必要时，更换老化或受损的线路。
4、定期检查逆变器的显示屏，确保其正常运行，及时了解光伏系统发电情况。
5、通过后台实时监控电站的发电量，一旦发现发电量异常波动，应立即检查电站运行状况，找出原因并及时解决。如果发现某个光伏组件出现问题，应尽快更换，并记录组件在光伏阵列中的具体位置，确保维修的准确性。
6、定期对光伏组件、逆变器等设备进行性能评估，如果发现组件老化严重或发电效率显著降低，应及时更换。
_1797014248.unknown

_1797014249.unknown

_1828964219.unknown

_1797014247.unknown

