[image: image71.png]




室内气流组织分析报告

5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	9

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	2

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	6

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	87.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 室内严格执行禁烟管理，在公共区域、走廊、楼梯间、电梯、卫生间、会议室等人员密集场所均规范设置清晰醒目的禁烟标识与禁止吸烟提示牌，标志位置醒目、无遮挡，同时明确禁烟要求及监督提示，全面覆盖室内活动空间，有效引导室内无烟环境，保障公共健康与安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   6 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划需符合水质安全要求，定期开展清洗、消毒及水质检测，饮用水储水设备每个月清洗1次，水质异常时及时追加清洗消毒。清洗消毒流程规范，包括放空储水、刷洗池体、消毒杀菌、冲洗换水，消毒后需检测水质达标方可投入使用，建立完整记录备查。水封是储水设施及排水系统的重要防护部件，用于隔绝管道内异味、有害气体倒灌，需选用合格产品，定期检查维护，确保水封有效，防止密封失效影响环境及用水安全


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 清洗消毒管理制度.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
(达标；(不达标

2 评价要点

	构件
	计算过程参数

	会议室(办公建筑)的门
	构造名称
	内门,保温门（多功能门）

	
	参照构造
	木门
[示例]60厚木门

	
	隔声量来源
	《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	24.0
	24.0
	31.0
	35.0
	39.0

	
	不利偏差
	0.0
	3.0
	3.0
	2.0
	0.0

	
	计权隔声量
	34

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	33

	
	限值
	≥20

	
	结论
	满足

	办公室(办公建筑)的门
	构造名称
	内门

	
	参照构造
	木门
[示例]60厚木门

	
	隔声量来源
	《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	24.0
	24.0
	31.0
	35.0
	39.0

	
	不利偏差
	0.0
	3.0
	3.0
	2.0
	0.0

	
	计权隔声量
	34

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	33

	
	限值
	≥20

	
	结论
	满足

	办公室(办公建筑)外窗1
	构造名称
	通用

	
	参照构造
	中空夹层玻璃
9.5+A25+6+1.5PVB+6

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	
	不利偏差
	2.0
	0.0
	0.0
	4.0
	3.0

	
	计权隔声量
	45

	
	频谱修正量
	-6.0

	
	隔声性能
	39

	
	限值
	≥25

	
	结论
	满足

	办公室(办公建筑)外窗2
	构造名称
	湖南

	
	参照构造
	双层玻璃中空玻璃
6+1.52PVB+6+16A+4+1.14PVB+4

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	29.0
	49.0
	54.0
	59.0
	68.0

	
	不利偏差
	9.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	计权隔声量
	54

	
	频谱修正量
	-11.0

	
	隔声性能
	43


	
	限值
	≥25

	
	结论
	满足

	会议室(办公建筑)外窗1
	构造名称
	通用

	
	参照构造
	中空夹层玻璃
9.5+A25+6+1.5PVB+6

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	27.0
	38.0
	45.0
	44.0
	46.0

	
	不利偏差
	2.0
	0.0
	0.0
	4.0
	3.0

	
	计权隔声量
	45

	
	频谱修正量
	-6.0

	
	隔声性能
	39

	
	限值
	≥25

	
	结论
	满足

	会议室(办公建筑)外窗2
	构造名称
	湖南

	
	参照构造
	双层玻璃中空玻璃
6+1.52PVB+6+16A+4+1.14PVB+4

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	29.0
	49.0
	54.0
	59.0
	68.0

	
	不利偏差
	9.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	计权隔声量
	54

	
	频谱修正量
	-11.0

	
	隔声性能
	43

	
	限值
	≥25

	
	结论
	满足


	构件
	构造参数

	会议室(办公建筑)顶板
	构造做法
	钢筋混凝土 130mm＋水泥砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	

	
	倍频程频率
	125Hz
	250Hz
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz

	
	分频隔声量
	29.0
	36.0
	39.0
	46.0
	54.0

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0

	
	数据来源
	

	
	计权标准化撞击声压级
	55

	
	标准限值
	<75

	
	结论
	满足

	办公室(办公建筑)顶板
	构造做法
	钢筋混凝土 130mm＋水泥砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	

	
	倍频程频率
	125Hz
	250Hz
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz

	
	分频隔声量
	29.0
	36.0
	39.0
	46.0
	54.0

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0

	
	数据来源
	

	
	计权标准化撞击声压级
	55

	
	标准限值
	<75

	
	结论
	满足


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（m2 /人）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 办公室
	20
	26 
	20
	 60
	 60
	 30
	 30

	开架书库
	 8
	 26
	 20
	 60
	60 
	 30
	30 

	 会议室
	 2.5
	 26
	18 
	60 
	 60
	30 
	 30

	 报告厅
	26 
	26 
	 18
	60 
	60 
	 30
	30 

	 阅览室
	 8
	26 
	20 
	60 
	60 
	30 
	30 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	16.56 
	18 
	符合 

	屋面
	17.23 
	18 
	 符合

	外窗
	 
	 
	 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 27.1
	28.5 
	满足 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	东外墙
	自然通风房间
	 27.07
	28 
	 满足

	
	空调房间
	 
	 
	 

	西外墙
	自然通风房间
	27.23 
	 28
	 满足

	
	空调房间
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.26 
	 0.5
	0.13
​ 
	夏季SHGC≤0.55​ 
	 符合

	北
	0.26 
	 0.3
	 0.078
	 

夏季SHGC(不要求)​
	符合 

	东
	0.26 
	0.4 
	 0.104
	 

夏季SHGC≤0.50​
	 符合

	西
	 0.26
	 0.4
	0.104 
	夏季SHGC≤0.50​ 
	符合 

	水平
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 结露检查计算书.docx 
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间面积为  ​33789.95   ，热环境可独立调节的面积为  25000      ，比例为  73%      
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。 

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。 

本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式； 

2 ）末端产品说明书、合格证书。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为    二​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 

本项目室内空气污染物浓度严格符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求，甲醛、苯、TVOC、氨、氡等主要污染物浓度均低于国家规定限值。项目施工及装修过程中选用环保材料，完工后经专业检测，各污染物浓度达标，无超标情况，可保障人体健康，满足室内正常使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	5 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目用水严格遵循国家现行水资源管理、节水及水质相关标准规范，全面落实《节约用水条例》《建设项目水资源论证管理办法》相关要求，各环节用水均符合国家现行有关标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 为保证储水不变质，本项目采取多项针对性措施：选用符合标准的密封储水设施，定期对储水设备进行清洗、消毒；控制储水周期，避免水体长期滞留；保障进水水质达标，同时做好储水设施的防尘、防污染防护，确保储水水质稳定，符合使用标准。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目给排水管线均按规范设置永久性标识，标识清晰、牢固且不易脱落。标识明确标注管线类型（给水/排水）、流向、管径及管线编号，在管线转弯、分支、接口及隐蔽部位重点设置，便于后期维护、检修及管线识别，符合国家及行业相关管线标识设置标准​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 8

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评

1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB
	2
	

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB）
	2（4）
	

	合计
	10
	


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB
	2
	2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上
	隔墙两侧房间之间
	2
	2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上
	2（4）
	4

	合计
	10
	10


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	外墙采用混凝土墙体加外保温、抹灰饰面，密实厚重，隔声较好；内墙用实心墙或轻钢龙骨填岩棉隔墙，提高空气隔声；楼板采用钢筋混凝土并设置浮筑隔音层，改善撞击隔声；外窗采用中空和断桥密封窗框，屋面设保温防水层，通过密实、空腔、减振、密封提升整体隔声效果。


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	会议室[1044]
	  外墙
	  48
	≥ 30  
	 得2分 

	
	多媒体区[1045]
	 外墙 
	44  
	≥ 30  
	 得2分 

	
	普通办公室[10003]
	 外墙 
	45  
	≥ 30  
	  得2分

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 报告厅 
	  
	  55
	  < 70 得2分
	< 65 得4分  

	
	 多媒体区 
	  
	55  
	  < 70 得2分
	< 65 得4分  


	
	  普通办公室
	  
	  55
	  < 70 得2分
	< 65 得4分  


	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1） 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2） 大样图纸等设计文件；
3） 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4） 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	  

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	12  

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12  


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	所有区域
	20962.55
	22192.92
	94.46

	
	  
	  
	  
	  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	首层地下室
	978.37  
	365.17  
	3  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 

暖通空调系统按照规范维持合理的温湿度与气流速度，保证人员活动区域全年稳定。室内热舒适需在工作、阅览等使用时段连续保持，负荷波动时仍可调控，满足人体长期静坐、轻度活动的热舒适标准，延长达标保持时间。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 



  

室内气流组织分析报告
长沙市某图书馆
设计编号：YBB80016
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	长沙

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月30日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18890004197
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 项目概况


31.1 平面图


91.2 三维视图


92 计算依据


103 参考标准


104 技术措施


105 计算方法


105.1 CFD计算原理


136 结果分析


136.1 室内速度场分布


146.2 室内风速矢量图


156.3 流线图


167 结论





1 项目概况
1.1 平面图

[image: image3.wmf]
-1层平面

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.wmf]
6层平面

[image: image10.wmf]
7层平面

[image: image11.wmf]
8层平面

[image: image12.wmf]
9层平面

[image: image13.wmf]
10层平面

[image: image14.wmf]
11层平面

[image: image15.wmf]
12层平面

1.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中控制项5.1.2条，具体要求如下：


5.1.2
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
4 技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
无
5 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
5.1 CFD计算原理
5.1.1 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


5.1.2 边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件。
5.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image16.png]W)m (oU9) = div(T,gradg) + 5,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 51‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image17.png]



	[image: image18.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image19.png]



	[image: image20.png]O




	[image: image21.png]or 9 ou ow,
P erra) ayu‘lffaz) az“‘-ffaz






	y 速度
	[image: image22.png]



	[image: image23.png]O




	[image: image24.png]oP 9. Oou ow,
St 33 i g) * oy err 520+ 5 B 33






	z 速度
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]O




	[image: image27.png]~52 + 32 (herr3) + 35 (herr3e) + 55 (et 3) 9





	湍流动能
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]Aplleff




	[image: image30.png]G.+ Gz — p&





	湍流耗散
	[image: image31.png]



	[image: image32.png]Aelloff




	[image: image33.png]Cre (Gt Caglia) — Caep






	温度
	[image: image34.png]



	[image: image35.png]Al e
<&




	[image: image36.png]





上表中的常数如下：
	[image: image37.png]Gy = 1 S?




	[image: image38.png]s= 255




	[image: image39.png]



	[image: image40.png]




	[image: image41.png]



	[image: image42.png]



	[image: image43.png]1.68




	[image: image44.png]




	[image: image45.png]



	[image: image46.png]



	
	

	[image: image48.png]—



 由 [image: image50.png]e I o=




 计算。其中[image: image52.png]




	如果[image: image54.png]b g



，则[image: image56.png]@ =, & 1.393





	[image: image58.png]


，其中[image: image60.png]


，[image: image62.png]


，[image: image64.png]0.012







2. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
6 结果分析

6.1 室内速度场分布
[image: image65.png]U(m/s)
1.90
178
1.66

142
131
119
1.07
0.950
0.831
0.712
0.594
0.475
0.356
0.237

0.119
0.00

VENT



[image: image66.png]U(m/s)
3.35
3.14
2.93
272
251
230
2.10
189
168
147
126
105
0.838
0.629
0419
0.210
0.00

VENT





图6-1 室内速度分布

6.2 室内风速矢量图
[image: image67.png]1.90
178
1.66
154
142
131
119
1.07
0.950
0.831
0.712
0.594
0.475
0.356
0.237
0.119
0.00

I
>
£
S

VENT



[image: image68.png]Tevxpassessyesd§its
Eooddddda~~=~22dc53a3a3
=)

VENT




图6-2 室内风速矢量图

6.3 流线图
[image: image69.png]Utm/s)
1.86
175
163
181
140
128
117
105
0932
0816
0.699
0.583
0.467
0.350
0230

0.117

l0.00103

VENT



[image: image70.png]U(m/s)

060
0.0

0200

0.0o0sss

VENT




图6-3 室内流线图

7 结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	7 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 项目在外窗主要朝向设置遮阳百叶，安装于建筑南向、东向和西向外窗及玻璃幕墙位置。遮阳装置可根据太阳辐射、室外温度分时调节开度与角度，夏季自动降低太阳得热、减小冷负荷，冬季收起利用自然光和太阳辐射采暖，兼顾节能、采光与室内热舒适。​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



	
	第45页 共45页
	



[image: image71.png]