# 乌兰哈达火山脚下充电站分项计量相关验收、检查、调试记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位/运营单位名称]

---

## 第一章 竣工验收记录

### 1.1 分项计量系统验收记录

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 验收日期 | 2026年12月25日 |

| 验收依据 | GB 50303-2015、GB/T 3222-2018 |

| 验收结论 | 合格 |

| 验收内容 | 标准要求 | 验收结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 电表安装 | 牢固、垂直 | 符合 | 合格 |

| 水表安装 | 方向正确、密封 | 符合 | 合格 |

| 热量表安装 | 前后直管段满足要求 | 符合 | 合格 |

| 通讯线路 | 屏蔽良好、接线正确 | 符合 | 合格 |

| 数据采集 | 采集成功率≥99% | 99.5% | 合格 |

| 数据上传 | 实时上传平台 | 正常 | 合格 |

---

## 第二章 现场检查记录

### 2.1 计量表具检查记录

| 日期 | 表具名称 | 表号 | 安装位置 | 外观 | 铅封 | 读数 | 检查人 | 结论 |

|------|----------|------|----------|------|------|------|--------|------|

| 12.20 | 三相总表 | DT001 | 配电室 | 完好 | 完好 | 1250 | 张三 | 正常 |

| 12.20 | 充电桩表1 | DT002 | 配电室 | 完好 | 完好 | 3850 | 张三 | 正常 |

| 12.20 | 充电桩表2 | DT003 | 配电室 | 完好 | 完好 | 3720 | 张三 | 正常 |

| 12.20 | 照明表 | DS001 | 配电室 | 完好 | 完好 | 580 | 张三 | 正常 |

| 12.20 | 总水表 | WS001 | 水表井 | 完好 | 完好 | 248 | 李四 | 正常 |

| 12.20 | 生活水表 | WS002 | 水表井 | 完好 | 完好 | 185 | 李四 | 正常 |

| 12.20 | 热量表 | HR001 | 空调机房 | 完好 | 完好 | 5420 | 王五 | 正常 |

### 2.2 数据采集检查记录

| 日期 | 表具名称 | 采集时间 | 读数 | 平台读数 | 偏差 | 通信状态 | 检查人 |

|------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|

| 12.21 | 三相总表 | 09:00 | 1280 | 1280 | 0 | 正常 | 张三 |

| 12.21 | 充电桩表1 | 09:00 | 3890 | 3890 | 0 | 正常 | 张三 |

| 12.21 | 总水表 | 09:00 | 252 | 252 | 0 | 正常 | 李四 |

| 12.22 | 三相总表 | 14:00 | 1320 | 1320 | 0 | 正常 | 张三 |

| 12.22 | 热量表 | 14:00 | 5480 | 5480 | 0 | 正常 | 王五 |

---

## 第三章 运行调试记录

### 3.1 电表调试记录

| 日期 | 表具名称 | 调试内容 | 调试结果 | 调试人 |

|------|----------|----------|----------|--------|

| 12.18 | 三相总表 | 参数设置、时钟校准 | 正常 | 张三 |

| 12.18 | 充电桩表1-4 | 参数设置、时钟校准 | 正常 | 张三 |

| 12.18 | 照明表 | 参数设置、时钟校准 | 正常 | 张三 |

| 12.19 | 全部电表 | 通讯测试 | 全部在线 | 张三 |

### 3.2 水表调试记录

| 日期 | 表具名称 | 调试内容 | 调试结果 | 调试人 |

|------|----------|----------|----------|--------|

| 12.18 | 总水表 | 参数设置、通讯测试 | 正常 | 李四 |

| 12.18 | 生活水表 | 参数设置、通讯测试 | 正常 | 李四 |

| 12.18 | 绿化水表 | 参数设置、通讯测试 | 正常 | 李四 |

| 12.18 | 消防水表 | 参数设置、通讯测试 | 正常 | 李四 |

### 3.3 热量表调试记录

| 日期 | 表具名称 | 调试内容 | 调试结果 | 调试人 |

|------|----------|----------|----------|--------|

| 12.19 | 热量表 | 参数设置、通讯测试 | 正常 | 王五 |

| 12.19 | 热量表 | 流量校准 | 正常 | 王五 |

### 3.4 数据平台调试记录

| 日期 | 调试内容 | 调试结果 | 调试人 |

|------|----------|----------|--------|

| 12.20 | 采集器配置 | 正常 | 张三 |

| 12.20 | 数据上传测试 | 正常 | 张三 |

| 12.21 | 报表功能测试 | 正常 | 李四 |

| 12.21 | 报警功能测试 | 正常 | 李四 |

---

## 第四章 调试汇总表

| 设备类型 | 数量 | 调试数量 | 合格数量 | 合格率 |

|----------|------|----------|----------|--------|

| 电表 | 8 | 8 | 8 | 100% |

| 水表 | 4 | 4 | 4 | 100% |

| 热量表 | 1 | 1 | 1 | 100% |

| 采集器 | 1 | 1 | 1 | 100% |

| **合计** | **14** | **14** | **14** | **100%** |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 竣工验收 | 合格 |

| 现场检查 | 全部正常 |

| 运行调试 | 全部正常 |

| 数据采集成功率 | 99.5% |

| 综合评定 | **合格** |