# 乌兰哈达火山脚下充电站主要建筑构件隔声性能分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 分析概述

### 1.1 分析目的

评估主要建筑构件隔声性能，确保室内声环境满足使用要求。

### 1.2 分析依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50118-2010 | 民用建筑隔声设计规范 |

| GB/T 19889 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 |

---

## 第二章 构件隔声性能指标

### 2.1 隔声标准

| 构件类型 | 空气声隔声 | 撞击声隔声 | 标准要求 |

|----------|------------|------------|----------|

| 外墙 | ≥45dB | — | 45dB |

| 内墙 | ≥40dB | — | 40dB |

| 外窗 | ≥30dB | — | 30dB |

| 楼板 | ≥50dB | ≤70dB | 50dB/70dB |

---

## 第三章 主要构件隔声性能

### 3.1 外墙（火山岩复合墙）

| 构造 | 厚度 | 隔声量 | 结论 |

|------|------|--------|------|

| 火山石饰面+空气层+保温层+混凝土墙 | 450mm | **48dB** | 合格（≥45dB） |

### 3.2 内墙（加气混凝土砌块）

| 构造 | 厚度 | 隔声量 | 结论 |

|------|------|--------|------|

| 双面抹灰砌块墙 | 200mm | **42dB** | 合格（≥40dB） |

### 3.3 外窗（断桥铝合金+中空玻璃）

| 玻璃配置 | 隔声量 | 结论 |

|----------|--------|------|

| 5Low-E+12A+5 | **32dB** | 合格（≥30dB） |

### 3.4 楼板（混凝土+隔音垫）

| 构造 | 空气声隔声 | 撞击声隔声 | 结论 |

|------|------------|------------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | **52dB** | **65dB** | 合格 |

---

## 第四章 检测结果

| 构件 | 设计值 | 检测值 | 标准要求 | 结论 |

|------|--------|--------|----------|------|

| 外墙 | 48dB | 47.5dB | ≥45dB | 合格 |

| 内墙 | 42dB | 41.8dB | ≥40dB | 合格 |

| 外窗 | 32dB | 31.5dB | ≥30dB | 合格 |

| 楼板（空气声） | 52dB | 51.2dB | ≥50dB | 合格 |

| 楼板（撞击声） | 65dB | 64.5dB | ≤70dB | 合格 |

---

## 第五章 结论

| 评价项 | 结果 |

|--------|------|

| 外墙隔声 | 合格 |

| 内墙隔声 | 合格 |

| 外窗隔声 | 合格 |

| 楼板隔声 | 合格 |

**综合评定：** 主要建筑构件隔声性能均满足GB 50118-2010要求，室内声环境良好。

---