# 乌兰哈达火山脚下充电站主要构件隔声性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 建筑构件隔声性能检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月22日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 19889.3-2005 | 建筑构件空气声隔声的实验室测量 |

| GB/T 19889.7-2022 | 楼板撞击声隔声的现场测量 |

| GB 50118-2010 | 民用建筑隔声设计规范 |

### 1.2 检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 校准有效期 |

|----------|------|------------|

| 声级计 | AWA6228+ | 2026.12 |

| 标准声源 | AWA5510 | 2026.11 |

| 撞击器 | AWA5560 | 2026.11 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 外墙空气声隔声

| 构造 | 厚度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------------|----------|------|

| 火山石+空气层+保温层+混凝土墙 | 450mm | **48dB** | ≥45dB | 合格 |

### 2.2 内墙空气声隔声

| 构造 | 厚度 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|------|------|--------------|----------|------|

| 加气混凝土砌块+双面抹灰 | 200mm | **42dB** | ≥40dB | 合格 |

### 2.3 外窗空气声隔声

| 玻璃配置 | 计权隔声量Rw | 标准要求 | 结论 |

|----------|--------------|----------|------|

| 5Low-E+12A+5 | **32dB** | ≥30dB | 合格 |

### 2.4 楼板隔声

| 构造 | 空气声隔声Rw | 撞击声隔声Ln,w | 标准要求 | 结论 |

|------|--------------|----------------|----------|------|

| 150mm混凝土+隔音垫+面层 | **52dB** | **65dB** | ≥50dB/≤70dB | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 构件 | 检测项目 | 检测值 | 标准值 | 结论 |

|------|----------|--------|--------|------|

| 外墙 | 空气声隔声 | 48dB | ≥45dB | 合格 |

| 内墙 | 空气声隔声 | 42dB | ≥40dB | 合格 |

| 外窗 | 空气声隔声 | 32dB | ≥30dB | 合格 |

| 楼板 | 空气声隔声 | 52dB | ≥50dB | 合格 |

| 楼板 | 撞击声隔声 | 65dB | ≤70dB | 合格 |

**综合评定：** 所有检测构件隔声性能均符合GB 50118-2010要求，**合格**。