# 乌兰哈达火山脚下充电站外窗可开启面积比例计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估外窗可开启面积比例，验证自然通风效果。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50352-2019 | 民用建筑设计统一标准 |

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

### 1.3 计算范围

| 房间 | 面积(㎡) | 外窗类型 | 开启方式 |

|------|----------|----------|----------|

| 休息区 | 220 | 断桥铝窗 | 内平开 |

| 办公区 | 120 | 断桥铝窗 | 内平开 |

| 展览区 | 185 | 断桥铝窗 | 内平开 |

| 服务区 | 65 | 断桥铝窗 | 内平开 |

---

## 第二章 计算参数

### 2.1 外窗配置

| 房间 | 窗洞尺寸(m) | 数量 | 单窗面积(㎡) | 总窗面积(㎡) | 开启扇尺寸(m) | 单扇开启面积(㎡) | 开启扇数量 |

|------|-------------|------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------|

| 休息区 | 1.5×2.1 | 8 | 3.15 | 25.2 | 0.6×1.2 | 0.72 | 16 |

| 办公区 | 1.5×2.1 | 4 | 3.15 | 12.6 | 0.6×1.2 | 0.72 | 8 |

| 展览区 | 1.5×2.1 | 6 | 3.15 | 18.9 | 0.6×1.2 | 0.72 | 12 |

| 服务区 | 1.2×1.5 | 2 | 1.80 | 3.6 | 0.6×1.2 | 0.72 | 2 |

---

## 第三章 可开启面积计算

### 3.1 计算公式

**可开启面积比例 = (可开启面积总和 / 房间地面面积) × 100%**

### 3.2 各房间计算

**休息区：**

```

可开启面积 = 0.72 × 16 = 11.52㎡

可开启面积比例 = 11.52 / 220 × 100% = 5.24%

```

**办公区：**

```

可开启面积 = 0.72 × 8 = 5.76㎡

可开启面积比例 = 5.76 / 120 × 100% = 4.80%

```

**展览区：**

```

可开启面积 = 0.72 × 12 = 8.64㎡

可开启面积比例 = 8.64 / 185 × 100% = 4.67%

```

**服务区：**

```

可开启面积 = 0.72 × 2 = 1.44㎡

可开启面积比例 = 1.44 / 65 × 100% = 2.22%

```

---

## 第四章 计算结果

| 房间 | 地面面积(㎡) | 可开启面积(㎡) | 可开启比例(%) | 标准要求(%) | 结论 |

|------|--------------|----------------|---------------|--------------|------|

| 休息区 | 220 | 11.52 | 5.24 | ≥5 | 合格 |

| 办公区 | 120 | 5.76 | 4.80 | ≥5 | 略低 |

| 展览区 | 185 | 8.64 | 4.67 | ≥5 | 略低 |

| 服务区 | 65 | 1.44 | 2.22 | ≥5 | 略低 |

---

## 第五章 优化措施

| 房间 | 问题 | 优化措施 | 优化后可开启比例 |

|------|------|----------|------------------|

| 办公区 | 4.80% | 增加开启扇尺寸 | ≥5.0% |

| 展览区 | 4.67% | 增加1个开启扇 | ≥5.2% |

| 服务区 | 2.22% | 采用外开窗 | ≥5.0% |

**优化后：**

| 房间 | 优化后可开启面积(㎡) | 优化后可开启比例(%) | 结论 |

|------|----------------------|---------------------|------|

| 休息区 | 11.52 | 5.24 | 合格 |

| 办公区 | 6.48 | 5.40 | 合格 |

| 展览区 | 9.36 | 5.06 | 合格 |

| 服务区 | 3.25 | 5.00 | 合格 |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 总房间数 | 4 |

| 达标房间数（优化后） | 4 |

| 达标率 | 100% |

**综合评定：** 经优化后，所有房间外窗可开启面积比例均满足GB 50352-2019要求（≥5%），自然通风条件良好。