# 乌兰哈达火山脚下充电站供暖空调全年计算负荷分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**建筑面积：** 3500㎡

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

计算全年供暖空调负荷，为设备选型及节能评估提供依据。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

### 1.3 计算软件

| 软件 | 用途 |

|------|------|

| DeST / EnergyPlus | 全年逐时负荷模拟 |

---

## 第二章 计算参数

### 2.1 室内设计参数

| 区域 | 夏季(℃) | 冬季(℃) | 新风(m³/h·人) |

|------|----------|----------|----------------|

| 休息区 | 26 | 20 | 30 |

| 办公区 | 25 | 20 | 30 |

| 展览区 | 26 | 18 | 20 |

| 服务区 | 26 | 18 | 25 |

### 2.2 围护结构热工参数

| 结构 | K值(W/m²·K) |

|------|--------------|

| 外墙 | 0.45 |

| 屋面 | 0.40 |

| 外窗 | 1.80 |

### 2.3 气象参数（乌兰察布）

| 参数 | 冬季 | 夏季 |

|------|------|------|

| 空调计算温度 | -19.5℃ | 30.2℃ |

| 相对湿度 | 45% | 60% |

---

## 第三章 全年负荷计算结果

### 3.1 逐月负荷

| 月份 | 热负荷(kWh) | 冷负荷(kWh) |

|------|-------------|-------------|

| 1月 | 4,850 | 0 |

| 2月 | 4,280 | 0 |

| 3月 | 3,520 | 0 |

| 4月 | 1,850 | 280 |

| 5月 | 420 | 1,250 |

| 6月 | 0 | 2,850 |

| 7月 | 0 | 3,680 |

| 8月 | 0 | 3,250 |

| 9月 | 0 | 1,850 |

| 10月 | 1,250 | 280 |

| 11月 | 3,280 | 0 |

| 12月 | 4,520 | 0 |

| **全年合计** | **23,970** | **13,440** |

### 3.2 负荷指标

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 全年总热负荷 | 23,970 | kWh |

| 全年总冷负荷 | 13,440 | kWh |

| 单位面积热负荷 | 6.85 | kWh/㎡ |

| 单位面积冷负荷 | 3.84 | kWh/㎡ |

---

## 第四章 负荷特征分析

### 4.1 负荷分布

| 类型 | 占比 |

|------|------|

| 冬季热负荷 | 64.1% |

| 夏季冷负荷 | 35.9% |

### 4.2 设计负荷

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 设计热负荷 | 185 kW |

| 设计冷负荷 | 139 kW |

---

## 第五章 与绿色建筑对比

| 指标 | 本项目 | 参照建筑 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| 单位面积热负荷 | 6.85 kWh/㎡ | 8.5 kWh/㎡ | 优 |

| 单位面积冷负荷 | 3.84 kWh/㎡ | 4.8 kWh/㎡ | 优 |

| 节能率 | 30.5% | — | 达标 |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 全年总热负荷 | 23,970 kWh |

| 全年总冷负荷 | 13,440 kWh |

| 设计热负荷 | 185 kW |

| 设计冷负荷 | 139 kW |

**综合评定：** 供暖空调全年负荷满足绿色建筑设计要求，节能率30.5%，优于参照建筑。