# 乌兰哈达火山脚下充电站储水设施清洗消毒工作记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**设施类型：** 生活水箱、消防水池

**记录周期：** 2026年度

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 设施概况

| 设施名称 | 容积(m³) | 材质 | 用途 | 清洗频次 |

|----------|----------|------|------|----------|

| 生活水箱 | 5 | 不锈钢 | 生活供水 | 每半年 |

| 消防水池 | 30 | 混凝土 | 消防储水 | 每年 |

---

## 第二章 清洗消毒记录

### 2.1 生活水箱清洗记录

| 清洗日期 | 清洗人员 | 清洗方法 | 消毒剂 | 消毒时间 | 水质检测 | 备注 |

|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|

| 2026.06.15 | 张三、李四 | 排空→刷洗→冲洗→消毒 | 含氯消毒片 | 30min | 合格 | 记录编号W-01 |

| 2026.12.20 | 王五、赵六 | 排空→刷洗→冲洗→消毒 | 含氯消毒片 | 30min | 合格 | 记录编号W-02 |

### 2.2 消防水池清洗记录

| 清洗日期 | 清洗人员 | 清洗方法 | 消毒剂 | 消毒时间 | 水质检测 | 备注 |

|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|

| 2026.10.10 | 张三、李四 | 排空→清淤→冲洗→消毒 | 含氯消毒液 | 30min | 合格 | 记录编号F-01 |

---

## 第三章 清洗消毒流程记录

### 3.1 2026年12月20日生活水箱清洗记录（详表）

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 清洗前准备 | 通知停水、备好工具、消毒剂 |

| 排空时间 | 09:00-09:30 |

| 清洗过程 | 09:30-11:00 |

| 刷洗 | 不锈钢刷清洗内壁、底部 |

| 冲洗 | 高压水枪冲洗3遍 |

| 消毒 | 含氯消毒片配制200mg/L溶液，喷洒内壁 |

| 浸泡时间 | 30分钟 |

| 再次冲洗 | 清水冲洗2遍 |

| 进水时间 | 11:30-12:00 |

| 水质采样 | 12:00 采样送检 |

| 恢复供水 | 12:30 |

| 检测结果 | 12月22日出具，合格 |

---

## 第四章 清洗前后照片记录

| 日期 | 设施 | 清洗前 | 清洗后 | 备注 |

|------|------|--------|--------|------|

| 2026.06.15 | 生活水箱 | 见照片01 | 见照片02 | 底部少量沉积 |

| 2026.12.20 | 生活水箱 | 见照片03 | 见照片04 | 内壁清洁 |

| 2026.10.10 | 消防水池 | 见照片05 | 见照片06 | 少量淤泥 |

---

## 第五章 水质检测结果

| 设施 | 检测日期 | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结论 |

|------|----------|--------|----------|------------|------|

| 生活水箱 | 2026.06.18 | 0.6NTU | 12CFU/mL | 未检出 | 合格 |

| 生活水箱 | 2026.12.22 | 0.5NTU | 8CFU/mL | 未检出 | 合格 |

| 消防水池 | 2026.10.12 | 0.8NTU | 15CFU/mL | 未检出 | 合格 |

---

## 第六章 清洗消毒汇总表

| 年份 | 设施 | 计划次数 | 实际次数 | 完成率 | 水质合格率 |

|------|------|----------|----------|--------|------------|

| 2026 | 生活水箱 | 2 | 2 | 100% | 100% |

| 2026 | 消防水池 | 1 | 1 | 100% | 100% |