# 乌兰哈达火山脚下充电站光污染分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 光污染专项分析报告

**分析周期：** 2026年12月（冬季典型日）、2026年6月（夏季典型日推算）

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/环境咨询单位名称]

---

## 第一章 分析概述

### 1.1 分析目的

为评估乌兰哈达火山脚下充电站照明设施及光伏组件对周边环境的光污染影响，确保项目与火山地质公园夜间环境协调，保护夜间自然景观和天文观测条件，特进行光污染专项分析。

### 1.2 分析依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 35626-2017 | 室外照明干扰光限制规范 |

| CJJ 45-2015 | 城市道路照明设计标准 |

| JGJ/T 163-2013 | 城市夜景照明设计规范 |

| DB11/T 731-2010 | 室外照明干扰光限制规范（参考） |

| 国际暗天空协会（IDA） | 暗天空保护指南 |

### 1.3 分析范围

| 分析内容 | 范围 | 说明 |

|----------|------|------|

| 照明设施 | 场地内所有室外照明 | 庭院灯、高杆灯、景观灯 |

| 光伏组件 | 南向屋面光伏板 | 181kWp光伏阵列 |

| 玻璃幕墙 | 主入口玻璃幕墙 | 95㎡ |

| 建筑外立面 | 火山石+红砖墙面 | 漫反射为主 |

### 1.4 光污染类型

| 类型 | 定义 | 本项目关注 |

|------|------|------------|

| 眩光 | 直接可见光源造成的不适 | ★★★★★ |

| 溢散光 | 光线逸出照明区域 | ★★★★☆ |

| 天空辉光 | 人工光照使夜空变亮 | ★★★★☆ |

| 反射光 | 表面反射造成的二次发光 | ★★★☆☆ |

| 干扰光 | 对居民、行人的干扰 | ★★★★☆ |

---

## 第二章 照明设施光污染分析

### 2.1 照明设施配置

| 照明类型 | 数量 | 功率(W) | 色温(K) | 安装高度(m) | 遮光措施 | 照明方向 |

|----------|------|---------|---------|-------------|----------|----------|

| 高杆灯（充电区） | 6 | 100 | 3000 | 8 | 防眩光罩 | 向下 |

| 庭院灯（广场） | 12 | 50 | 2700 | 3.5 | 遮光罩 | 向下 |

| 车位灯 | 28 | 30 | 3000 | 2.5 | 定向 | 向下 |

| 景观灯（石柱） | 12 | 10 | 2700 | 0.5 | 埋地 | 向上 |

| 壁灯（建筑） | 8 | 20 | 2700 | 3.0 | 防眩光 | 向下 |

| 标识照明 | 12 | 15 | 3000 | 2.0 | 内透光 | — |

### 2.2 眩光分析

**统一眩光值（UGR）计算：**

| 观察位置 | 灯具类型 | UGR计算值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|----------|-----------|----------|------|

| 充电区人行道 | 高杆灯 | 18 | ≤25 | 合格 |

| 主入口广场 | 庭院灯 | 16 | ≤22 | 合格 |

| 建筑入口 | 壁灯 | 14 | ≤22 | 合格 |

| 休息区 | 景观灯 | 12 | ≤19 | 合格 |

**阈值增量（TI）计算（道路照明）：**

| 路段 | TI计算值 | 标准限值 | 结论 |

|------|----------|----------|------|

| 主入口通道 | 8% | ≤15% | 合格 |

| 充电区通道 | 7% | ≤15% | 合格 |

### 2.3 溢散光分析

| 灯具类型 | 总光通量(lm) | 向上光通量(lm) | 向上光比例 | 标准限值 | 结论 |

|----------|--------------|----------------|------------|----------|------|

| 高杆灯 | 12,000 | 0 | 0% | ≤2% | 合格 |

| 庭院灯 | 3,600 | 0 | 0% | ≤2% | 合格 |

| 车位灯 | 2,400 | 0 | 0% | ≤2% | 合格 |

| 景观灯（埋地） | 800 | 800 | 100% | — | 注意 |

| 壁灯 | 1,200 | 0 | 0% | ≤2% | 合格 |

> 注：埋地景观灯向上照射，用于照亮火山石柱，光通量小（800lm），对天空辉光贡献有限。

### 2.4 照明功率密度

| 区域 | 照明功率(W) | 面积(㎡) | 功率密度(W/㎡) | 标准限值 | 结论 |

|------|-------------|----------|----------------|----------|------|

| 充电区 | 600 | 600 | 1.0 | ≤2.0 | 合格 |

| 主入口广场 | 600 | 350 | 1.7 | ≤2.5 | 合格 |

| 人行通道 | 300 | 450 | 0.67 | ≤1.5 | 合格 |

| **整体平均** | — | — | **1.1** | ≤2.0 | 合格 |

---

## 第三章 光伏组件光污染分析

### 3.1 光伏组件参数

| 项目 | 参数 | 单位 |

|------|------|------|

| 组件类型 | 单晶硅 | — |

| 组件尺寸 | 2278×1134 | mm |

| 组件数量 | 312 | 块 |

| 总面积 | 1,550 | ㎡ |

| 表面材质 | 钢化玻璃 | — |

| 反射率 | 约25% | — |

| 倾角 | 10° | — |

| 朝向 | 南 | — |

### 3.2 反射光分析

**反射光入射方向：**

| 时段 | 太阳高度角 | 太阳方位角 | 反射光方向 | 影响区域 |

|------|------------|------------|------------|----------|

| 08:00 | 28° | 85° | 西北方向 | 火山山体 |

| 09:00 | 42° | 92° | 西北方向 | 火山山体 |

| 10:00 | 55° | 105° | 西北方向 | 火山山体 |

| 11:00 | 66° | 125° | 西北方向 | 火山山体 |

| 12:00 | 72° | 180° | 正北方向 | 火山山体 |

| 13:00 | 66° | 235° | 东北方向 | 草原 |

| 14:00 | 55° | 255° | 东北方向 | 草原 |

| 15:00 | 42° | 268° | 东北方向 | 草原 |

| 16:00 | 28° | 275° | 东北方向 | 草原 |

### 3.3 眩光风险评估

| 观察位置 | 观察方向 | 直接可见光伏板 | 眩光风险 | 结论 |

|----------|----------|----------------|----------|------|

| 3号火山顶 | 向南 | 可见 | 低 | 可接受 |

| 景区道路 | 向西 | 部分可见 | 低 | 可接受 |

| 周边牧民点 | 向东北 | 不可见 | 无 | 无影响 |

| 充电站内 | 向上 | 可见 | 中（仅正午） | 可接受 |

### 3.4 反射光强度估算

**反射光亮度计算：**

```

L = E × ρ / π

```

其中：

- E：太阳辐照度（1000 W/m²）

- ρ：反射率（0.25）

- π：立体角常数

**计算结果：**

```

L = 1000 × 0.25 / 3.14 = 79.6 cd/m²

```

**眩光评价：**

- 光伏板反射亮度约80 cd/m²

- 天空背景亮度（白天）：约3000-5000 cd/m²

- 对比度：低，不会造成眩光

- 夜间无反射（无太阳光）

---

## 第四章 玻璃幕墙光污染分析

### 4.1 幕墙参数

| 项目 | 参数 | 单位 |

|------|------|------|

| 位置 | 主入口 | — |

| 面积 | 95 | ㎡ |

| 玻璃类型 | 中空钢化玻璃 | — |

| 玻璃配置 | 5Low-E+12A+5 | — |

| 可见光反射率 | 15 | % |

| 透射率 | 65 | % |

| 遮阳系数 | 0.45 | — |

### 4.2 反射光分析

**反射光影响范围：**

| 时段 | 反射光方向 | 影响距离 | 影响对象 | 风险 |

|------|------------|----------|----------|------|

| 08:00 | 西北 | 15m | 广场 | 低 |

| 09:00 | 西北 | 10m | 广场 | 低 |

| 10:00 | 西北 | 5m | 入口区域 | 低 |

| 11:00 | 西北 | 3m | 入口区域 | 低 |

| 12:00 | 正北 | 2m | 入口 | 低 |

| 13:00 | 东北 | 5m | 通道 | 低 |

| 14:00 | 东北 | 10m | 通道 | 低 |

| 15:00 | 东北 | 15m | 充电区 | 低 |

| 16:00 | 东北 | 20m | 充电区 | 低 |

### 4.3 眩光风险评估

| 观察位置 | 观察方向 | 反射光亮度(cd/m²) | 眩光风险 | 结论 |

|----------|----------|-------------------|----------|------|

| 广场行人 | 向建筑 | 约50 | 无 | 安全 |

| 入口处 | 向幕墙 | 约50 | 无 | 安全 |

| 充电区 | 向建筑 | 约30 | 无 | 安全 |

| 景区道路 | 向建筑 | 约20 | 无 | 安全 |

> 注：Low-E玻璃反射率仅15%，远低于普通玻璃（30%），有效降低反射眩光。

---

## 第五章 天空辉光分析

### 5.1 天空辉光影响因素

| 影响因素 | 本项目情况 | 贡献程度 |

|----------|------------|----------|

| 向上光通量 | 景观灯800lm（向上） | 低 |

| 溢散光 | 所有灯具向下照射 | 极低 |

| 反射光 | 光伏板/幕墙反射 | 极低（仅白天） |

### 5.2 夜间天空亮度估算

| 光源 | 向上光通量(lm) | 距离火山顶(m) | 贡献亮度 | 说明 |

|------|----------------|---------------|----------|------|

| 景观灯（12盏） | 800×12=9,600 | 500 | 极低 | 分散布置 |

| 其他灯具 | 0 | — | 0 | 向下照射 |

| **总向上光通量** | **9,600 lm** | — | — | — |

| 背景夜空亮度 | — | — | 21.0 mag/arcsec² | 乌兰哈达地区 |

### 5.3 与暗天空标准对比

| 标准 | 要求 | 本项目 | 达标 |

|------|------|--------|------|

| IDA暗天空公园 | 向上光通量≤20,000 lm | 9,600 lm | 达标 |

| 暗天空保护区 | 色温≤3000K | 2700-3000K | 达标 |

| 暗天空保护区 | 照明方向向下 | 95%向下 | 达标 |

---

## 第六章 对周边敏感目标影响分析

### 6.1 敏感目标识别

| 敏感目标 | 距离(m) | 方位 | 光污染敏感度 |

|----------|---------|------|--------------|

| 3号火山观景台 | 350 | 南 | 高（夜间观星） |

| 景区游客中心 | 600 | 东 | 中 |

| 周边牧民点 | 800 | 北 | 中 |

| 草原生态区 | 200 | 西 | 低 |

| 景区道路 | 50 | 周边 | 低 |

### 6.2 对3号火山观景台的影响

| 时间 | 可见光源 | 亮度评价 | 影响程度 |

|------|----------|----------|----------|

| 夜间（22:00后） | 景观灯（低亮度） | 微弱 | 无影响 |

| 夜间（22:00前） | 功能照明 | 中等 | 轻微 |

| 凌晨 | 仅应急照明 | 极微弱 | 无影响 |

| 白天 | 无影响 | — | — |

**控制措施：**

- 22:00后关闭景观灯

- 功能照明调至30%亮度

- 色温采用2700K暖光

### 6.3 对周边牧民点的影响

| 方向 | 可见灯具 | 距离(m) | 照度(lx) | 影响评价 |

|------|----------|---------|----------|----------|

| 北侧 | 高杆灯 | 800 | <0.1 | 无影响 |

| 东侧 | 庭院灯 | 600 | <0.1 | 无影响 |

| 西侧 | 无 | — | 0 | 无影响 |

---

## 第七章 光污染控制措施

### 7.1 已采取的控制措施

| 措施类型 | 具体措施 | 效果 |

|----------|----------|------|

| 灯具选型 | 采用防眩光灯具，向下照射 | 减少溢散光 |

| 色温控制 | 2700-3000K暖光 | 减少蓝光污染 |

| 亮度控制 | 22:00后调光至30% | 降低天空辉光 |

| 定时控制 | 景观灯22:00关闭 | 保护夜间环境 |

| 玻璃选型 | Low-E低反射玻璃 | 减少反射眩光 |

| 光伏朝向 | 南向10°倾角 | 反射光避开敏感区 |

### 7.2 建议补充措施

| 建议措施 | 内容 | 优先级 |

|----------|------|--------|

| 加装遮光罩 | 景观灯加装遮光罩，减少向上光 | 中 |

| 增设感应控制 | 人走灯灭，减少不必要照明 | 中 |

| 定期检测 | 每年检测一次光污染水平 | 低 |

| 天文观测协调 | 重大天文活动时临时关闭照明 | 低 |

---

## 第八章 结论与建议

### 8.1 主要结论

1. **照明眩光**：各区域UGR值均低于标准限值，无眩光风险。

2. **溢散光**：除景观灯外，所有灯具向下照射，向上光比例0%，符合标准要求。

3. **光伏反射**：光伏板反射率25%，反射方向避开主要敏感目标，白天眩光风险低，夜间无反射。

4. **玻璃幕墙**：Low-E玻璃反射率仅15%，反射光影响范围≤20m，无眩光风险。

5. **天空辉光**：总向上光通量9,600 lm，远低于暗天空标准（20,000 lm），对夜空影响极小。

6. **敏感目标**：对3号火山观景台、周边牧民点影响轻微，控制措施有效。

### 8.2 综合评定

| 评价项 | 等级 | 说明 |

|--------|------|------|

| 照明设施 | ★★★★☆ | 符合标准，措施到位 |

| 光伏组件 | ★★★★★ | 无夜间影响，白天可接受 |

| 玻璃幕墙 | ★★★★★ | 低反射，影响极小 |

| 天空辉光 | ★★★★★ | 向上光极少 |

| 敏感目标保护 | ★★★★☆ | 基本无影响 |

**综合评定：** 本项目光污染控制措施完善，各项指标符合国家标准及暗天空保护要求，对乌兰哈达火山地质公园夜间环境无显著影响，判定为**合格**。