# 乌兰哈达火山脚下充电站室内二氧化碳浓度检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 室内空气质量检测（CO₂浓度）

**检测日期：** 2026年12月20日-12月22日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 |

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

### 1.2 检测条件

| 项目 | 条件 |

|------|------|

| 空调运行模式 | 制冷模式 |

| 室内温度 | 24-26℃ |

| 新风系统 | 正常运行 |

| 人员密度 | 正常运营工况 |

### 1.3 检测点位

| 点位 | 房间 | 面积(㎡) | 人员密度 | 检测时间 |

|------|------|----------|----------|----------|

| C-01 | 休息区 | 220 | 0.2人/㎡ | 10:00-16:00 |

| C-02 | 办公区 | 120 | 0.1人/㎡ | 09:00-18:00 |

| C-03 | 展览区 | 185 | 0.15人/㎡ | 10:00-16:00 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 休息区CO₂浓度

| 时间 | CO₂浓度(ppm) | 标准限值 | 结论 |

|------|---------------|----------|------|

| 10:00 | 485 | ≤1000 | 合格 |

| 11:00 | 520 | ≤1000 | 合格 |

| 12:00 | 610 | ≤1000 | 合格 |

| 13:00 | 685 | ≤1000 | 合格 |

| 14:00 | 720 | ≤1000 | 合格 |

| 15:00 | 680 | ≤1000 | 合格 |

| 16:00 | 560 | ≤1000 | 合格 |

| **平均值** | **609** | ≤1000 | 合格 |

| **最大值** | **720** | ≤1000 | 合格 |

### 2.2 办公区CO₂浓度

| 时间 | CO₂浓度(ppm) | 标准限值 | 结论 |

|------|---------------|----------|------|

| 09:00 | 420 | ≤1000 | 合格 |

| 10:00 | 485 | ≤1000 | 合格 |

| 11:00 | 550 | ≤1000 | 合格 |

| 12:00 | 620 | ≤1000 | 合格 |

| 13:00 | 590 | ≤1000 | 合格 |

| 14:00 | 610 | ≤1000 | 合格 |

| 15:00 | 585 | ≤1000 | 合格 |

| 16:00 | 540 | ≤1000 | 合格 |

| 17:00 | 520 | ≤1000 | 合格 |

| 18:00 | 480 | ≤1000 | 合格 |

| **平均值** | **540** | ≤1000 | 合格 |

| **最大值** | **620** | ≤1000 | 合格 |

### 2.3 展览区CO₂浓度

| 时间 | CO₂浓度(ppm) | 标准限值 | 结论 |

|------|---------------|----------|------|

| 10:00 | 450 | ≤1000 | 合格 |

| 11:00 | 510 | ≤1000 | 合格 |

| 12:00 | 590 | ≤1000 | 合格 |

| 13:00 | 665 | ≤1000 | 合格 |

| 14:00 | 720 | ≤1000 | 合格 |

| 15:00 | 680 | ≤1000 | 合格 |

| 16:00 | 550 | ≤1000 | 合格 |

| **平均值** | **595** | ≤1000 | 合格 |

| **最大值** | **720** | ≤1000 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 点位 | 房间 | CO₂范围(ppm) | 平均值(ppm) | 最大值(ppm) | 结论 |

|------|------|--------------|-------------|-------------|------|

| C-01 | 休息区 | 485-720 | 609 | 720 | 合格 |

| C-02 | 办公区 | 420-620 | 540 | 620 | 合格 |

| C-03 | 展览区 | 450-720 | 595 | 720 | 合格 |

**综合评定：** 所有典型房间在使用空调期间，室内CO₂浓度均低于GB/T 18883-2022标准限值（1000ppm），新风系统运行正常，空气质量**合格**。