# 乌兰哈达火山脚下充电站可再生能源产品说明书及性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称/检测机构名称]

---

## 第一章 光伏组件产品说明书

### 1.1 基本参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 580Wp单晶硅组件 |

| 峰值功率 | 580W |

| 组件效率 | 21.5% |

| 开路电压 | 52.5V |

| 短路电流 | 13.8A |

| 工作电压 | 44.2V |

| 工作电流 | 13.1A |

| 尺寸 | 2278×1134×35mm |

| 重量 | 32kg |

| 工作温度 | -40℃~85℃ |

### 1.2 认证标准

| 标准 | 说明 |

|------|------|

| IEC 61215 | 性能测试 |

| IEC 61730 | 安全测试 |

| 3C认证 | 中国强制性产品认证 |

---

## 第二章 光伏组件性能检测报告

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 最大功率 | ≥580W | 585W | 合格 |

| 组件效率 | ≥21% | 21.5% | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥40MΩ | 85MΩ | 合格 |

| 湿漏电流 | ≤40μA | 12μA | 合格 |

| PID测试 | ≤5%衰减 | 2% | 合格 |

| 热斑耐久 | 无损坏 | 合格 | 合格 |

---

## 第三章 储能电池产品说明书

### 3.1 基本参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 215kWh储能电池柜 |

| 电池类型 | 磷酸铁锂 |

| 额定容量 | 215kWh |

| 额定电压 | 768V |

| 工作电压范围 | 600-850V |

| 最大充放电电流 | 260A |

| 循环寿命 | ≥6000次 |

| 工作温度 | -20℃~55℃ |

| 防护等级 | IP54 |

### 3.2 安全特性

| 特性 | 说明 |

|------|------|

| BMS | 三级架构，实时监控 |

| 过充保护 | 电压≥3.65V保护 |

| 过放保护 | 电压≤2.5V保护 |

| 过温保护 | 温度≥55℃保护 |

| 短路保护 | 瞬时切断 |

---

## 第四章 储能电池性能检测报告

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 额定容量 | ≥215kWh | 218kWh | 合格 |

| 充放电效率 | ≥85% | 87% | 合格 |

| 循环寿命 | ≥6000次 | 6500次 | 合格 |

| 电压一致性 | ≤2% | 1.2% | 合格 |

| 温度一致性 | ≤5℃ | 3℃ | 合格 |

| 安全测试 | 无起火/爆炸 | 合格 | 合格 |

---

## 第五章 光伏逆变器产品说明书

### 5.1 基本参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 100kW组串式逆变器 |

| 额定功率 | 100kW |

| 最大输入电压 | 1100V |

| MPPT电压范围 | 200-1000V |

| 额定输出电压 | 400V |

| 效率 | 98.5% |

| 防护等级 | IP65 |

| 工作温度 | -25℃~60℃ |

---

## 第六章 光伏逆变器性能检测报告

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 最大效率 | ≥98% | 98.5% | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.99 | 0.99 | 合格 |

| 谐波畸变率 | ≤3% | 1.8% | 合格 |

| 过压保护 | 动作正常 | 正常 | 合格 |

| 防孤岛保护 | ≤2s | 1.2s | 合格 |

---

## 第七章 储能变流器(PCS)产品说明书

### 7.1 基本参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | 100kW储能变流器 |

| 额定功率 | 100kW |

| 直流电压范围 | 600-850V |

| 交流电压 | 400V |

| 效率 | 97% |

| 响应时间 | ≤100ms |

| 防护等级 | IP54 |

| 工作温度 | -20℃~55℃ |

---

## 第八章 储能变流器性能检测报告

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 效率 | ≥96% | 97% | 合格 |

| 响应时间 | ≤100ms | 65ms | 合格 |

| 并网谐波 | ≤5% | 2.5% | 合格 |

| 离网电压精度 | ±5% | ±2% | 合格 |

| 保护功能 | 动作正常 | 正常 | 合格 |

---

## 第九章 检测结论汇总

| 设备名称 | 检测结论 | 报告编号 |

|----------|----------|----------|

| 光伏组件 | 合格 | GF-2026-088 |

| 储能电池 | 合格 | CN-2026-089 |

| 光伏逆变器 | 合格 | NB-2026-090 |

| 储能变流器 | 合格 | PCS-2026-091 |

**综合评定：** 所有可再生能源产品性能指标符合国家标准要求，**检测合格**。