# 乌兰哈达火山脚下充电站可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**可再生能源类型：** 光伏发电、储能系统

**竣工日期：** 2026年12月20日

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位/建设单位名称]

---

## 第一章 可再生能源系统概况

| 系统 | 容量 | 主要设备 | 年发电量 | 利用率 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 光伏发电 | 181kWp | 组件312块，逆变器2台 | 25万kWh | 100% |

| 储能系统 | 430kWh | 电池柜2套，PCS 2台 | — | 100% |

---

## 第二章 竣工文件清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 归档编号 |

|------|----------|------|----------|

| 1 | 光伏系统竣工图 | 3 | GF-01~03 |

| 2 | 储能系统竣工图 | 2 | CN-01~02 |

| 3 | 设备合格证 | 5 | HG-01~05 |

| 4 | 产品检测报告 | 5 | JC-01~05 |

| 5 | 系统调试报告 | 2 | TS-01~02 |

| 6 | 并网验收报告 | 1 | BW-01 |

| 7 | 运行维护手册 | 2 | YW-01~02 |

---

## 第三章 光伏系统竣工验收记录

### 3.1 设备安装验收

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 验收结果 | 验收人 |

|----------|------|------|----------|----------|--------|

| 光伏组件 | 580Wp | 312块 | 南向屋面 | 合格 | 监理张工 |

| 光伏逆变器 | 100kW | 2台 | 设备机房 | 合格 | 监理张工 |

| 直流汇流箱 | 8进1出 | 4台 | 屋面 | 合格 | 监理张工 |

| 光伏支架 | 热镀锌钢 | 1,550㎡ | 屋面 | 合格 | 监理张工 |

### 3.2 系统性能验收

| 测试项目 | 设计值 | 实测值 | 结论 |

|----------|--------|--------|------|

| 组件绝缘电阻 | ≥10MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 逆变器效率 | ≥98% | 98.5% | 合格 |

| 系统发电量 | 25万kWh/年 | 25.8万kWh/年 | 合格 |

| 并网电压 | 400V±7% | 398V | 合格 |

| 谐波畸变率 | ≤5% | 2.1% | 合格 |

---

## 第四章 储能系统竣工验收记录

### 4.1 设备安装验收

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 验收结果 | 验收人 |

|----------|------|------|----------|----------|--------|

| 储能电池柜 | 215kWh | 2套 | 储能间 | 合格 | 监理张工 |

| 储能变流器 | 100kW | 2台 | 储能间 | 合格 | 监理张工 |

| EMS系统 | — | 1套 | 控制室 | 合格 | 监理张工 |

| 消防系统 | 七氟丙烷 | 1套 | 储能间 | 合格 | 监理张工 |

### 4.2 系统性能验收

| 测试项目 | 设计值 | 实测值 | 结论 |

|----------|--------|--------|------|

| 电池容量 | 430kWh | 435kWh | 合格 |

| 充放电效率 | ≥85% | 87% | 合格 |

| SOC精度 | ≤5% | 2% | 合格 |

| 响应时间 | ≤100ms | 65ms | 合格 |

| 消防联动 | 自动启动 | 正常 | 合格 |

---

## 第五章 系统联动调试记录

| 调试日期 | 调试内容 | 调试结果 | 调试人 |

|----------|----------|----------|--------|

| 12.10 | 光伏并网调试 | 正常 | 张工 |

| 12.12 | 储能充放电调试 | 正常 | 王工 |

| 12.15 | 光储充联动调试 | 正常 | 张工、王工 |

| 12.18 | 离网切换调试 | 正常 | 张工 |

| 12.19 | EMS优化调度 | 正常 | 王工 |

---

## 第六章 并网验收记录

| 项目 | 内容 | 结果 |

|------|------|------|

| 并网申请 | 电力公司受理 | 已批复 |

| 并网协议 | 双方签订 | 已完成 |

| 电能质量检测 | 符合标准 | 合格 |

| 防孤岛保护 | 动作正常 | 合格 |

| 计量表计 | 校验合格 | 合格 |

---

## 第七章 竣工图目录

| 图号 | 图名 | 张数 |

|------|------|------|

| GF-01 | 光伏组件布置图 | 1 |

| GF-02 | 光伏电气系统图 | 1 |

| GF-03 | 光伏支架详图 | 1 |

| CN-01 | 储能设备布置图 | 1 |

| CN-02 | 储能电气系统图 | 1 |

---

## 第八章 竣工验收结论

| 验收项目 | 结论 |

|----------|------|

| 设备安装 | 合格 |

| 系统性能 | 合格 |

| 并网接入 | 合格 |

| 安全防护 | 合格 |

| 竣工资料 | 齐全 |

**综合评定：** 可再生能源利用系统（光伏+储能）已按设计图纸及合同要求完成施工，设备安装规范，系统运行正常，性能指标满足设计要求，竣工资料齐全，同意通过竣工验收。