# 乌兰哈达火山脚下充电站各类用水水质检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 各类用水水质检测

**检测日期：** 2026年12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 5749-2022 | 生活饮用水卫生标准 |

| GB/T 18920-2020 | 城市污水再生利用 城市杂用水水质 |

| GB 8978-1996 | 污水综合排放标准 |

### 1.2 检测点位

| 编号 | 水样类型 | 用途 | 执行标准 |

|------|----------|------|----------|

| W-01 | 市政自来水 | 生活饮用 | GB 5749-2022 |

| W-02 | 雨水回用水 | 绿化灌溉 | GB/T 18920-2020 |

| W-03 | 化粪池出水 | 市政排放 | GB 8978-1996 |

| W-04 | 隔油池出水 | 市政排放 | GB 8978-1996 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 生活饮用水（市政自来水）

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|--------|----------|------|

| 色度 | 度 | 5 | ≤15 | 合格 |

| 浑浊度 | NTU | 0.5 | ≤1 | 合格 |

| 臭和味 | — | 无异味 | 无异味 | 合格 |

| pH | — | 7.2 | 6.5-8.5 | 合格 |

| 总硬度 | mg/L | 180 | ≤450 | 合格 |

| 氯化物 | mg/L | 25 | ≤250 | 合格 |

| 溶解性总固体 | mg/L | 320 | ≤1000 | 合格 |

| 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 | 合格 |

| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

### 2.2 雨水回用水（绿化灌溉）

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|--------|----------|------|

| pH | — | 7.0 | 6.0-9.0 | 合格 |

| 色度 | 度 | 10 | ≤30 | 合格 |

| 浑浊度 | NTU | 5 | ≤10 | 合格 |

| BOD₅ | mg/L | 8 | ≤10 | 合格 |

| 氨氮 | mg/L | 3.2 | ≤5 | 合格 |

| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.3 | ≤0.5 | 合格 |

| 总大肠菌群 | 个/L | 未检出 | ≤3 | 合格 |

### 2.3 化粪池出水

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|--------|----------|------|

| pH | — | 7.2 | 6-9 | 合格 |

| SS | mg/L | 65 | ≤400 | 合格 |

| COD | mg/L | 185 | ≤500 | 合格 |

| BOD₅ | mg/L | 85 | ≤300 | 合格 |

| 氨氮 | mg/L | 28 | ≤45 | 合格 |

### 2.4 隔油池出水

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|------|--------|----------|------|

| pH | — | 7.1 | 6-9 | 合格 |

| SS | mg/L | 45 | ≤400 | 合格 |

| COD | mg/L | 120 | ≤500 | 合格 |

| 动植物油 | mg/L | 15 | ≤100 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 水样类型 | 执行标准 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 生活饮用水 | GB 5749-2022 | 合格 | 可饮用 |

| 雨水回用水 | GB/T 18920-2020 | 合格 | 可用于绿化 |

| 化粪池出水 | GB 8978-1996 | 合格 | 可排放 |

| 隔油池出水 | GB 8978-1996 | 合格 | 可排放 |

**综合评定：** 各类用水水质均符合相应国家标准要求，**合格**。