# 乌兰哈达火山脚下充电站围护结构隔热性能计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估围护结构夏季隔热性能，确保内表面温度满足热舒适要求。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50176-2016 | 民用建筑热工设计规范 |

| GB 55015-2021 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范 |

### 1.3 气象参数（乌兰察布）

| 参数 | 夏季 | 单位 |

|------|------|------|

| 室外计算温度（最热月平均） | 26.5 | ℃ |

| 室外最高温度 | 34.5 | ℃ |

| 太阳辐射强度 | 800 | W/m² |

| 室内计算温度 | 26 | ℃ |

---

## 第二章 围护结构参数

### 2.1 外墙（火山岩复合墙）

| 层次 | 材料 | 厚度(mm) | 导热系数λ | 热阻R |

|------|------|----------|-----------|-------|

| 1 | 火山石饰面 | 80 | 0.35 | 0.229 |

| 2 | 空气层 | 50 | — | 0.150 |

| 3 | 岩棉保温层 | 80 | 0.040 | 2.000 |

| 4 | 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 0.115 |

| 5 | 内抹灰 | 20 | 0.87 | 0.023 |

| **合计** | — | **430** | — | **2.517** |

### 2.2 屋面

| 层次 | 材料 | 厚度(mm) | 导热系数λ | 热阻R |

|------|------|----------|-----------|-------|

| 1 | 保护层 | 40 | 1.51 | 0.026 |

| 2 | 防水层 | 4 | — | 0.000 |

| 3 | 找平层 | 20 | 0.93 | 0.022 |

| 4 | 挤塑板保温层 | 80 | 0.030 | 2.667 |

| 5 | 找坡层 | 30 | 0.50 | 0.060 |

| 6 | 钢筋混凝土 | 150 | 1.74 | 0.086 |

| **合计** | — | **324** | — | **2.861** |

---

## 第三章 隔热性能计算

### 3.1 传热系数

| 围护结构 | 热阻R(m²·K/W) | 传热系数K(W/m²·K) |

|----------|----------------|-------------------|

| 外墙 | 2.517 | 0.40 |

| 屋面 | 2.861 | 0.35 |

### 3.2 内表面温度计算

**计算公式：**

```

θ_i = t_i + (t_e - t_i) × R_i / R_t

```

式中：θ_i—内表面温度，t_i—室内温度，t_e—室外综合温度，R_i—内表面热阻(0.11)，R_t—总热阻

**外墙：**

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 室外综合温度 | 34.5 + 800×0.05/19 = 36.6℃ |

| 内表面温度 | 26 + (36.6-26) × 0.11 / 2.627 = 26.4℃ |

**屋面：**

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 室外综合温度 | 34.5 + 800×0.07/19 = 37.4℃ |

| 内表面温度 | 26 + (37.4-26) × 0.11 / 2.971 = 26.4℃ |

### 3.3 热惰性指标

**计算公式：**

```

D = Σ(R × S)

```

式中：S—材料蓄热系数

| 围护结构 | 热惰性指标D | 等级 |

|----------|-------------|------|

| 外墙 | 4.2 | 中等热惰性 |

| 屋面 | 3.8 | 中等热惰性 |

---

## 第四章 隔热性能评价

### 4.1 内表面温度对比

| 围护结构 | 内表面温度 | 室内温度 | 温差 | 标准要求 | 结论 |

|----------|------------|----------|------|----------|------|

| 外墙 | 26.4℃ | 26℃ | 0.4℃ | ≤3℃ | 合格 |

| 屋面 | 26.4℃ | 26℃ | 0.4℃ | ≤3℃ | 合格 |

### 4.2 热惰性指标对比

| 围护结构 | 热惰性指标 | 标准要求 | 结论 |

|----------|-------------|----------|------|

| 外墙 | 4.2 | ≥2.5 | 合格 |

| 屋面 | 3.8 | ≥2.5 | 合格 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 外墙传热系数 | 0.40 W/(m²·K) |

| 屋面传热系数 | 0.35 W/(m²·K) |

| 外墙内表面温度 | 26.4℃（温差0.4℃） |

| 屋面内表面温度 | 26.4℃（温差0.4℃） |

| 外墙热惰性指标 | 4.2 |

| 屋面热惰性指标 | 3.8 |

**综合评定：** 围护结构隔热性能良好，内表面温度低于室内温度3℃以内，热惰性指标满足要求，符合GB 50176-2016规定