# 乌兰哈达火山脚下充电站室内温度模拟分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 模拟概述

### 1.1 模拟目的

评估室内温度分布，验证空调系统设计效果。

### 1.2 模拟依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |

| GB/T 50785-2012 | 民用建筑室内热湿环境评价标准 |

### 1.3 模拟软件

| 软件 | 用途 |

|------|------|

| CFD | 温度场模拟 |

| EnergyPlus | 全年温度分析 |

---

## 第二章 模拟参数

### 2.1 设计参数

| 房间 | 夏季温度(℃) | 冬季温度(℃) | 空调形式 |

|------|--------------|--------------|----------|

| 休息区 | 26 | 20 | VRF |

| 办公区 | 25 | 20 | VRF |

| 展览区 | 26 | 18 | VRF |

### 2.2 气象参数（乌兰察布）

| 季节 | 室外温度(℃) | 太阳辐射(W/m²) |

|------|--------------|----------------|

| 夏季 | 30.2 | 800 |

| 冬季 | -19.5 | 200 |

---

## 第三章 夏季温度模拟结果

### 3.1 各房间温度分布

| 房间 | 平均温度(℃) | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 温差(℃) |

|------|--------------|--------------|--------------|----------|

| 休息区 | 25.8 | 26.5 | 25.2 | 1.3 |

| 办公区 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | 0.8 |

| 展览区 | 25.9 | 26.8 | 25.1 | 1.7 |

### 3.2 垂直温度梯度

| 高度(m) | 休息区(℃) | 办公区(℃) | 展览区(℃) |

|---------|------------|------------|------------|

| 0.1 | 25.2 | 24.5 | 25.1 |

| 1.1 | 25.5 | 24.8 | 25.4 |

| 1.7 | 25.8 | 25.0 | 25.8 |

| 2.5 | 26.2 | 25.2 | 26.2 |

**最大温差：** 1.0-1.1℃（≤3℃ 合格）

---

## 第四章 冬季温度模拟结果

### 4.1 各房间温度分布

| 房间 | 平均温度(℃) | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 温差(℃) |

|------|--------------|--------------|--------------|----------|

| 休息区 | 20.1 | 20.5 | 19.8 | 0.7 |

| 办公区 | 20.0 | 20.3 | 19.7 | 0.6 |

| 展览区 | 18.2 | 18.6 | 17.8 | 0.8 |

### 4.2 垂直温度梯度

| 高度(m) | 休息区(℃) | 办公区(℃) | 展览区(℃) |

|---------|------------|------------|------------|

| 0.1 | 19.8 | 19.7 | 17.8 |

| 1.1 | 20.0 | 19.9 | 18.0 |

| 1.7 | 20.2 | 20.0 | 18.2 |

| 2.5 | 20.4 | 20.2 | 18.4 |

**最大温差：** 0.6-0.8℃（≤3℃ 合格）

---

## 第五章 温度达标比例

| 季节 | 房间 | 达标温度范围 | 实测范围 | 达标比例 |

|------|------|--------------|----------|----------|

| 夏季 | 休息区 | 24-28℃ | 25.2-26.5℃ | 100% |

| 夏季 | 办公区 | 23-27℃ | 24.5-25.3℃ | 100% |

| 夏季 | 展览区 | 24-28℃ | 25.1-26.8℃ | 100% |

| 冬季 | 休息区 | 18-22℃ | 19.8-20.5℃ | 100% |

| 冬季 | 办公区 | 18-22℃ | 19.7-20.3℃ | 100% |

| 冬季 | 展览区 | 16-20℃ | 17.8-18.6℃ | 100% |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 夏季平均温度 | 24.9-25.9℃ |

| 冬季平均温度 | 18.2-20.1℃ |

| 垂直温差 | ≤1.1℃ |

| 温度达标比例 | 100% |

**综合评定：** 室内温度分布均匀，满足设计参数要求，空调系统效果良好。