# 乌兰哈达火山脚下充电站室内空气污染物浓度检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 室内空气质量检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月22日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 |

| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 |

### 1.2 检测条件

| 项目 | 条件 |

|------|------|

| 检测前关闭门窗 | 12小时 |

| 室内温度 | 22-25℃ |

| 室内湿度 | 45-55% |

| 新风系统 | 正常运行 |

### 1.3 检测点位

| 点位 | 区域 | 面积(㎡) | 检测项目 |

|------|------|----------|----------|

| A-01 | 休息区 | 220 | 甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 |

| A-02 | 办公区 | 120 | 甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 |

| A-03 | 展览区 | 185 | 甲醛、苯、TVOC、PM2.5、PM10 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 化学污染物检测结果

| 点位 | 甲醛(mg/m³) | 苯(mg/m³) | TVOC(mg/m³) |

|------|-------------|-----------|-------------|

| A-01 | 0.042 | 0.008 | 0.18 |

| A-02 | 0.038 | 0.006 | 0.15 |

| A-03 | 0.045 | 0.009 | 0.20 |

| **标准限值** | **≤0.07** | **≤0.06** | **≤0.45** |

### 2.2 颗粒物检测结果

| 点位 | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) |

|------|---------------|--------------|

| A-01 | 52 | 92 |

| A-02 | 48 | 85 |

| A-03 | 58 | 98 |

| **标准限值** | **≤75** | **≤150** |

---

## 第三章 检测结论

| 污染物 | 检测范围 | 标准限值 | 结论 |

|--------|----------|----------|------|

| 甲醛 | 0.038-0.045 mg/m³ | ≤0.07 mg/m³ | 合格 |

| 苯 | 0.006-0.009 mg/m³ | ≤0.06 mg/m³ | 合格 |

| TVOC | 0.15-0.20 mg/m³ | ≤0.45 mg/m³ | 合格 |

| PM2.5 | 48-58 μg/m³ | ≤75 μg/m³ | 合格 |

| PM10 | 85-98 μg/m³ | ≤150 μg/m³ | 合格 |

**综合评定：** 所有检测点位室内空气污染物浓度均符合GB/T 18883-2022标准要求，**合格**。