# 乌兰哈达火山脚下充电站室内空气质量检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 室内空气质量检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月22日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 |

| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 |

### 1.2 检测条件

| 项目 | 条件 |

|------|------|

| 检测前关闭门窗时间 | 12小时 |

| 检测期间温度 | 22-25℃ |

| 检测期间湿度 | 45-55% |

### 1.3 检测点位

| 点位编号 | 区域 | 面积(㎡) | 检测项目 |

|----------|------|----------|----------|

| A-01 | 休息区 | 220 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 |

| A-02 | 办公区 | 120 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 |

| A-03 | 展览区 | 185 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 |

| A-04 | 服务区 | 65 | 甲醛、苯、TVOC、氨、氡 |

| A-05 | 卫生间 | 65 | 甲醛、苯、TVOC、氨 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 检测结果汇总表

| 检测点位 | 甲醛(mg/m³) | 苯(mg/m³) | TVOC(mg/m³) | 氨(mg/m³) | 氡(Bq/m³) |

|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|

| A-01 休息区 | 0.042 | 0.008 | 0.18 | 0.05 | 35 |

| A-02 办公区 | 0.038 | 0.006 | 0.15 | 0.04 | 32 |

| A-03 展览区 | 0.045 | 0.009 | 0.20 | 0.06 | 38 |

| A-04 服务区 | 0.040 | 0.007 | 0.16 | 0.05 | 36 |

| A-05 卫生间 | 0.035 | 0.005 | 0.12 | 0.08 | — |

| **标准限值（Ⅰ类）** | **≤0.07** | **≤0.06** | **≤0.45** | **≤0.15** | **≤150** |

### 2.2 检测结果评价

| 区域 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 氨 | 氡 | 综合评定 |

|------|------|-----|------|----|----|----------|

| 休息区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 办公区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 展览区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 服务区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 卫生间 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | — | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 甲醛 | 5个点位全部合格，最大值0.045mg/m³ |

| 苯 | 5个点位全部合格，最大值0.009mg/m³ |

| TVOC | 5个点位全部合格，最大值0.20mg/m³ |

| 氨 | 5个点位全部合格，最大值0.08mg/m³ |

| 氡 | 4个点位全部合格，最大值38Bq/m³ |

**综合评定：** 室内空气质量各项指标均符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类民用建筑要求，**合格**。