乌兰哈达火山脚下充电站工程量概况报告

项目名称： 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

项目位置： 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园3号火山周边

建筑面积： 3500㎡（一层建筑）

一层面积： 2700㎡（建筑主体）

建筑材料： 红砖、火山石、混凝土

日期： 2026年3月21日

一、项目概述

本项目位于乌兰哈达火山地质公园3号火山脚下，充分利用当地特色建筑材料（红砖、火山石、混凝土）打造一座集充电服务、储能系统、光伏发电于一体的综合能源补给站。建筑为单层结构，总建筑面积3500㎡，其中主体一层2700㎡，其余800㎡为光伏车棚及附属设施。

项目将现代光储充技术与乌兰哈达火山地质风貌相融合，建成后可为景区游客提供新能源汽车充电服务，同时利用光伏发电和储能系统实现部分能源自给。

二、土建工程量概况

2.1 基础工程

分项工程  工程量  规格说明

----------------------------

土方开挖  3850 m³  基础开挖，含独立基础+条形基础

土方回填  1850 m³  分层夯实，压实系数≥0.94

垫层混凝土  135 m³  C15素混凝土，厚度100mm

独立基础  320 m³  C30钢筋混凝土，约42个

条形基础  210 m³  C30钢筋混凝土

基础梁  145 m³  C30钢筋混凝土

钢筋（基础）  28.5 吨  HRB400，Φ12-Φ25

2.2 主体结构（框架+剪力墙）

分项工程  工程量  规格说明

----------------------------

框架柱  185 m³  C35混凝土，截面500×500mm，约32根

剪力墙  310 m³  C35混凝土，厚度250-300mm

梁  265 m³  C35混凝土，主梁300×600mm

楼板  325 m³  C35混凝土，厚度150mm

钢筋（主体）  68.5 吨  HRB400，含梁板柱墙配筋

2.3 墙体砌筑（特色建材）

分项工程  工程量  规格说明

----------------------------

红砖砌筑  1850 m²  当地红砖，240×115×53mm，约8.5万块

火山石砌筑  1350 m²  乌兰哈达本地火山石，不规则块状，约450吨

混凝土实心砖  420 m²  辅助墙体及内部隔断

砌筑砂浆  145 m³  M7.5水泥砂浆

墙体拉结筋  3.8 吨  Φ6@500mm

火山石特色：火山石为乌兰哈达当地开采的多孔玄武岩，具有轻质、保温、吸音、质感独特的特点，是该项目重要的建筑特色材料。

2.4 屋面工程

分项工程  工程量  规格说明

----------------------------

屋面找坡层  285 m³  轻集料混凝土，最薄处30mm

防水卷材  2950 m²  SBS改性沥青防水卷材，3mm厚

保温层  2950 m²  挤塑聚苯板(XPS)，80mm厚

屋面保护层  2850 m²  C25细石混凝土，40mm厚

光伏支架基础  42 个  C30混凝土墩，预埋螺栓

2.5 室内外装饰

分项工程  工程量  规格说明

----------------------------

地面混凝土垫层  2700 m²  C20混凝土，100mm厚

地面面层  2700 m²  耐磨混凝土地面（充电区）地砖（室内）

内墙抹灰  4850 m²  水泥砂浆，20mm厚

外墙火山石贴面  1150 m²  火山石片，厚度30-50mm（装饰）

外墙涂料  1850 m²  防水外墙涂料

天棚吊顶  1850 m²  充电区不做吊顶，办公区矿棉板

2.6 门窗工程

项目  数量  规格说明

----------------------

铝合金门窗  185 m²  断桥铝，中空玻璃（5+12A+5）

玻璃幕墙  95 m²  充电站入口及展示区

卷帘门  3 樘  充电区设备间，宽4m×高4m

三、光伏储能充电系统工程量

3.1 光伏发电系统

设备材料  规格型号  数量  说明

----------------------------------

光伏组件  580Wp单晶硅  312 块  总装机容量约181 kWp

光伏逆变器  100kW组串式  2 台  三相并网

光伏支架  热镀锌钢  1550 m²  屋面支架+光伏车棚

直流汇流箱  8进1出  4 台  IP65防护

光伏电缆  PV1-F 4mm²  2850 米  直流侧

交流电缆  YJV-0.61kV  650 米  逆变器至并网柜

并网柜  200kW  1 台  含计量、保护

光伏车棚：利用场地约800㎡建设光伏车棚，提供约40个充电车位。

3.2 储能系统

设备材料  规格型号  数量  说明

----------------------------------

储能电池柜  100kW215kWh  2 套  总容量430kWh

储能变流器(PCS)  100kW  2 台  双向变流

储能管理系统(EMS)  套  1 套  能量调度控制

电池管理系统(BMS)  套  2 套  电池保护管理

汇流柜  400V  1 台  直流汇流

储能电缆  专用  450 米  直流侧专用线缆

3.3 充电桩系统

设备材料  规格型号  数量  说明

----------------------------------

直流快充桩  120kW 双枪  8 台  可同时服务16辆车

直流快充桩  60kW 单枪  4 台  服务4辆车

交流慢充桩  7kW  6 台  过夜充电场景

充电堆  480kW  1 套  带液冷超充终端

液冷超充终端  480kW单枪  2 套  超快充体验

充电桩基础  C30混凝土  20 个  含预埋件

充电能力：总计可同时服务约28辆车，包含2个液冷超充车位，充电功率最高480kW。

3.4 电力配套

设备材料  规格型号  数量  说明

----------------------------------

箱式变压器  1250kVA  1 台  含高压柜、低压柜

箱式变压器  630kVA  1 台  光伏储能专用

高压电缆  YJV22-8.715kV  350 米  外线接入

低压配电柜  GGD  4 台  分配电

电力监控系统  套  1 套  远程监控、计费

3.5 弱电及安防系统

设备材料  数量  说明

-----------------------

安防摄像头  12 个  400万像素，红外夜视

监控主机  1 台  16路NVR，4TB存储

道闸系统  2 套  车牌识别，含入口出口

收费管理系统  1 套  充电计费、会员管理

通信网络  1 套  光纤接入，4G备份

消防报警系统  1 套  烟感、温感、手报

四、特色材料用量汇总

材料名称  用量  来源  用途

----------------------------

红砖  约8.5万块  当地采购  墙体砌筑

火山石  约450吨  乌兰哈达本地开采  外墙砌筑+装饰贴面

混凝土（合计）  约1850 m³  C15-C35  基础、主体、地面

钢筋（合计）  约105 吨  HRB400  结构配筋

光伏组件  312块(181kWp)  采购  发电

储能电池  430kWh  采购  储电

充电桩  20台（含终端）  采购  充电服务

五、分项工程量清单汇总表

类别  分项  工程量数量  备注

--------------------------------

土建工程  土方开挖  3850 m³

混凝土浇筑  1850 m³  含基础、主体

钢筋制安  105 吨

红砖砌筑  1850 m²  约8.5万块

火山石砌筑  1350 m²  约450吨

防水卷材  2950 m²  屋面防水

内外墙抹灰  6700 m²

光伏系统  光伏组件  181 kWp  312块×580Wp

光伏逆变器  2 台  100kW

光伏支架  1550 m²

储能系统  储能电池  430 kWh  2套×215kWh

储能变流器  2 台  100kW

充电系统  直流快充桩  12 台  120kW×8台+60kW×4台

液冷超充终端  2 套  480kW

交流慢充桩  6 台  7kW

充电车位  28 个  含超充2个

电力配套  箱式变压器  2 台  1250kVA+630kVA

高压电缆  350 米  YJV22-8.715kV

低压配电柜  4 台  GGD

弱电系统  安防摄像头  12 个

道闸系统  2 套

收费管理系统  1 套

六、主要工程量估算

序号  项目名称  单位  数量  备注

----------------------------------

1  土方开挖  m³  3850

2  混凝土浇筑  m³  1850  C15~C35

3  钢筋  吨  105  HRB400

4  红砖  万块  8.5  标准砖

5  火山石  吨  450  本地开采

6  光伏组件  kWp  181  单晶硅

7  储能系统  kWh  430  磷酸铁锂

8  充电桩  台  20  含超充终端

9  箱式变压器  台  2  1250kVA+630kVA

10  监控系统  套  1  含摄像头12个

11  道闸系统  套  2  车牌识别

七、施工注意事项

1. 火山石砌筑工艺：火山石孔隙率大、吸水率高，砌筑前需充分湿润，采用专用砂浆，确保粘结强度。

2. 红砖与火山石搭配：两种材料收缩率不同，建议每隔3-4皮砖设置拉结筋，防止墙体开裂。

3. 光伏板抗风设计：乌兰哈达地区风大，光伏支架需按当地风压（0.55kNm²）复核抗风能力，基础预埋件需埋设牢固。

4. 储能电池防火：储能系统需设置独立防火隔间，配备气体灭火装置。

5. 充电区防冻措施：乌兰哈达冬季气温可达-30℃，充电桩及管道需增加伴热保温措施。

6. 地质条件复核：火山脚下可能存在火山岩地层，建议施工前补充地质勘察，确认持力层情况。

报告编制人： [姓名]

编制日期： 2026年3月21日