# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑形体规则性判定报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 判定依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50011-2010(2016版) | 建筑抗震设计规范 |

| JGJ 3-2010 | 高层建筑混凝土结构技术规程 |

---

## 第二章 建筑形体参数

### 2.1 基本参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 建筑层数 | 1层（局部设备夹层） |

| 建筑高度 | 8.5m |

| 平面尺寸 | 78m×35m |

| 高宽比 | 8.5/35 = 0.24 |

| 长宽比 | 78/35 = 2.23 |

### 2.2 平面布置

| 项目 | 特征 |

|------|------|

| 平面形状 | 矩形 |

| 凹凸情况 | 无凹凸 |

| 楼板开洞 | 无大开洞 |

| 平面规则性 | 规则 |

### 2.3 竖向布置

| 项目 | 特征 |

|------|------|

| 竖向刚度 | 均匀 |

| 层高变化 | 无 |

| 质量分布 | 均匀 |

| 竖向规则性 | 规则 |

---

## 第三章 规则性判定

### 3.1 平面规则性判定

| 判定项 | 标准要求 | 设计情况 | 结论 |

|--------|----------|----------|------|

| 平面凹凸 | 凹凸尺寸≤典型宽度30% | 无凹凸 | 规则 |

| 楼板开洞 | 开洞率≤30% | 无大开洞 | 规则 |

| 扭转周期比 | Tt/T1≤0.9 | 0.68 | 规则 |

### 3.2 竖向规则性判定

| 判定项 | 标准要求 | 设计情况 | 结论 |

|--------|----------|----------|------|

| 侧向刚度比 | ≥0.70 | 0.85 | 规则 |

| 层间位移角 | ≤1/800 | 1/1150 | 规则 |

| 承载力突变 | ≥0.80 | 0.92 | 规则 |

---

## 第四章 判定结论

| 判定类别 | 结果 |

|----------|------|

| 平面规则性 | **规则** |

| 竖向规则性 | **规则** |

| 整体规则性 | **规则建筑** |

**综合评定：** 本建筑形体规则，不属于不规则或特别不规则建筑，无需进行超限审查。