# 乌兰哈达火山脚下充电站建筑设备自控系统运行记录及分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 运行记录

### 1.1 系统运行概况

| 指标 | 数值 |

|------|------|

| 系统可用率 | 99.8% |

| 控制设备总数 | 46台 |

| 在线设备数 | 46台 |

| 报警次数 | 3次 |

### 1.2 各子系统运行统计

| 子系统 | 控制点 | 自动控制率 | 故障次数 |

|--------|--------|------------|----------|

| 照明控制 | 12 | 100% | 0 |

| 空调控制 | 20 | 98% | 1 |

| 通风控制 | 8 | 100% | 1 |

| 能耗采集 | 6 | 100% | 1 |

---

## 第二章 逐日运行记录

| 日期 | 照明自控率 | 空调自控率 | 通风自控率 | 报警次数 | 状态 |

|------|------------|------------|------------|----------|------|

| 12.25 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

| 12.26 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

| 12.27 | 100% | 95% | 100% | 1 | 正常 |

| 12.28 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

| 12.29 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

| 12.30 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

| 12.31 | 100% | 100% | 100% | 0 | 正常 |

---

## 第三章 运行分析

### 3.1 控制效果分析

| 系统 | 设定值 | 实际值 | 偏差 | 评价 |

|------|--------|--------|------|------|

| 照明开启时间 | 18:00 | 18:00 | 0 | 准确 |

| 空调温度 | 20℃ | 19.8℃ | ±0.2℃ | 良好 |

| CO联动 | 30ppm | 32ppm启动 | ±2ppm | 良好 |

### 3.2 节能效果

| 项目 | 无自控 | 有自控 | 节能率 |

|------|--------|--------|--------|

| 照明能耗 | 1,800kWh | 1,200kWh | 33% |

| 空调能耗 | 6,200kWh | 5,450kWh | 12% |

---

## 第四章 报警处理记录

| 日期 | 设备 | 报警内容 | 处理措施 | 处理人 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 12.10 | 空调控制器 | 通讯中断 | 重启模块 | 张三 |

| 12.18 | 通风控制器 | CO传感器故障 | 更换传感器 | 李四 |

| 12.27 | 能耗采集器 | 数据未上传 | 检查网络 | 王五 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 系统稳定性 | 良好（可用率99.8%） |

| 控制准确性 | 良好 |

| 节能效果 | 照明节能33%，空调节能12% |

| 故障处理 | 及时率100% |

**综合评定：** 建筑设备自控系统运行稳定，控制效果良好，节能效益显著。