# 乌兰哈达火山脚下充电站成品水箱产品说明书

**产品名称：** 不锈钢拼装水箱

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称]

---

## 第一章 产品概述

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 不锈钢拼装水箱 |

| 型号 | SUS304-5T |

| 容积 | 5m³ |

| 外形尺寸 | 2000×2000×1250mm |

| 材质 | SUS304不锈钢 |

| 用途 | 生活饮用水储水 |

### 1.2 产品特点

| 特点 | 说明 |

|------|------|

| 卫生安全 | SUS304食品级不锈钢，无二次污染 |

| 结构稳固 | 模压成型，强度高 |

| 安装便捷 | 现场拼装，无需焊接 |

| 保温防冻 | 50mm橡塑保温+电伴热 |

| 耐腐蚀 | 不锈钢材质，寿命≥20年 |

---

## 第二章 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 有效容积 | 5m³ |

| 外形尺寸 | 长2000×宽2000×高1250mm |

| 底板厚度 | 2.5mm |

| 侧板厚度 | 2.0mm |

| 顶板厚度 | 1.5mm |

| 材质 | SUS304 |

| 工作温度 | -30℃~80℃ |

| 工作压力 | 常压 |

| 保温层厚度 | 50mm橡塑 |

| 保温外壳 | 0.5mm铝板 |

| 电伴热功率 | 30W/m |

---

## 第三章 结构组成

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    不锈钢水箱结构图                              │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐       │

│   │  ██████████████████████████████████████████████  │       │

│   │  █ 顶板（1.5mm）                               █  │       │

│   │  █ 检修口（Φ600mm）                            █  │       │

│   │  █ 透气帽                                      █  │       │

│   │  ██████████████████████████████████████████████  │       │

│   │                                                 │       │

│   │  ██ 侧板（2.0mm）                              │       │

│   │  ██                                            │       │

│   │  ██                                            │       │

│   │  ██   ┌─────────┐   ┌─────────┐                │       │

│   │  ██   │进水口   │   │出水口   │                │       │

│   │  ██   │DN80    │   │DN80    │                │       │

│   │  ██   └─────────┘   └─────────┘                │       │

│   │  ██                                            │       │

│   │  ██   ┌─────────┐   ┌─────────┐                │       │

│   │  ██   │溢流口   │   │排污口   │                │       │

│   │  ██   │DN80    │   │DN50    │                │       │

│   │  ██   └─────────┘   └─────────┘                │       │

│   │  ██                                            │       │

│   │  ██████████████████████████████████████████████       │

│   │        底板（2.5mm）                            │       │

│   └─────────────────────────────────────────────────────┘       │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第四章 安装要求

### 4.1 基础要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 基础形式 | 混凝土平台 |

| 基础尺寸 | 2200×2200mm |

| 基础高度 | 300mm（高出地面） |

| 水平度 | ≤2mm/m |

| 承重 | ≥5t |

### 4.2 安装步骤

| 步骤 | 内容 |

|------|------|

| 1 | 基础验收，清理杂物 |

| 2 | 底板拼装，密封胶条 |

| 3 | 侧板拼装，螺栓紧固 |

| 4 | 顶板安装，检修口 |

| 5 | 接管安装，浮球阀 |

| 6 | 保温层安装 |

| 7 | 电伴热敷设 |

| 8 | 满水试验（24h） |

---

## 第五章 使用维护

### 5.1 使用要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 工作压力 | 常压 |

| 水温 | ≤80℃ |

| 水质 | 符合生活饮用水标准 |

| 定期清洗 | 每半年一次 |

### 5.2 维护内容

| 周期 | 内容 |

|------|------|

| 每月 | 检查水位、浮球阀、管道接口 |

| 每季 | 检查保温层、电伴热 |

| 每半年 | 排空清洗、消毒 |

| 每年 | 检查水箱结构、密封胶条 |

### 5.3 注意事项

| 事项 | 说明 |

|------|------|

| 严禁超压 | 常压水箱，不得承压 |

| 防冻 | 冬季电伴热保持运行 |

| 清洗 | 使用专用消毒剂，冲洗干净 |

| 检修 | 进入前必须通风、安全监护 |

---

## 第六章 质量保证

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 执行标准 | GB/T 24511-2017、12S101 |

| 出厂检验 | 外观、尺寸、密封性 |

| 质保期 | 3年 |

| 使用寿命 | ≥20年 |