# 乌兰哈达火山脚下充电站施工记录文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**施工周期：** 2026年05月01日 - 2026年12月20日

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 施工日志汇总

### 1.1 月度施工概况

| 月份 | 主要施工内容 | 完成情况 | 质量情况 | 安全情况 |

|------|--------------|----------|----------|----------|

| 5月 | 场地平整、基础开挖、桩基施工 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 6月 | 基础浇筑、主体结构施工 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 7月 | 主体结构、剪力墙施工 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 8月 | 砌体工程、火山石砌筑 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 9月 | 屋面工程、防水施工 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 10月 | 装饰装修、门窗安装 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 11月 | 设备安装、管线敷设 | 100% | 合格 | 无事故 |

| 12月 | 系统调试、竣工验收 | 100% | 合格 | 无事故 |

---

## 第二章 隐蔽工程验收记录

| 日期 | 部位 | 隐蔽内容 | 验收结果 | 验收人 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 05.20 | 基础 | 桩基钢筋 | 合格 | 监理李工 |

| 06.10 | 基础 | 基础钢筋 | 合格 | 监理李工 |

| 06.25 | 主体 | 柱梁钢筋 | 合格 | 监理李工 |

| 07.15 | 墙体 | 拉结筋 | 合格 | 监理李工 |

| 08.10 | 屋面 | 保温层 | 合格 | 监理李工 |

| 08.25 | 屋面 | 防水层 | 合格 | 监理李工 |

| 09.15 | 电气 | 预埋管线 | 合格 | 监理李工 |

| 09.30 | 给排水 | 预埋套管 | 合格 | 监理李工 |

---

## 第三章 混凝土施工记录

| 浇筑日期 | 部位 | 强度等级 | 浇筑方量(m³) | 试块编号 | 坍落度(mm) | 养护方式 |

|----------|------|----------|--------------|----------|------------|----------|

| 05.25 | 桩基 | C30 | 72 | HNT-001 | 180 | 自然养护 |

| 06.05 | 独立基础 | C30 | 320 | HNT-002 | 160 | 覆盖养护 |

| 06.20 | 条形基础 | C30 | 210 | HNT-003 | 160 | 覆盖养护 |

| 07.05 | 框架柱 | C35 | 185 | HNT-004 | 140 | 薄膜养护 |

| 07.20 | 剪力墙 | C35 | 310 | HNT-005 | 150 | 薄膜养护 |

| 08.05 | 梁板 | C30 | 590 | HNT-006 | 150 | 浇水养护 |

---

## 第四章 砌体施工记录

| 施工日期 | 部位 | 材料 | 用量 | 砂浆强度 | 垂直度(mm) | 平整度(mm) | 验收结果 |

|----------|------|------|------|----------|------------|------------|----------|

| 08.10-08.20 | 外墙 | 火山石 | 450吨 | M10 | ≤5 | ≤5 | 合格 |

| 08.20-08.30 | 外墙 | 红砖 | 8.5万块 | M7.5 | ≤5 | ≤4 | 合格 |

| 09.01-09.10 | 内墙 | 加气块 | 420㎡ | M7.5 | ≤4 | ≤4 | 合格 |

---

## 第五章 防水施工记录

| 施工日期 | 部位 | 材料 | 施工方法 | 蓄水试验 | 结果 |

|----------|------|------|----------|----------|------|

| 08.15-08.20 | 屋面 | SBS卷材 | 热熔法 | 24h无渗漏 | 合格 |

| 09.10-09.12 | 卫生间 | 聚氨酯涂料 | 涂刷3遍 | 24h无渗漏 | 合格 |

| 09.15-09.18 | 设备基础 | SBS卷材 | 热熔法 | — | 合格 |

---

## 第六章 设备安装记录

| 安装日期 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 验收结果 |

|----------|----------|------|------|----------|----------|

| 10.20 | 变压器 | SCB14-1250/10 | 1 | 配电室 | 合格 |

| 10.22 | 光伏组件 | 580Wp | 312块 | 屋面 | 合格 |

| 10.25 | 储能电池柜 | 215kWh | 2 | 储能间 | 合格 |

| 11.01 | 充电桩 | 120kW | 8 | 充电区 | 合格 |

| 11.05 | VRF室外机 | 28HP/22HP | 4 | 屋面 | 合格 |

| 11.10 | 风机 | 各型号 | 7 | 机房/屋面 | 合格 |

---

## 第七章 施工质量问题处理记录

| 日期 | 部位 | 问题描述 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |

|------|------|----------|----------|----------|--------|

| 07.15 | 剪力墙 | 局部蜂窝麻面 | 修补处理 | 合格 | 张工 |

| 08.22 | 火山石砌筑 | 勾缝不饱满 | 重新勾缝 | 合格 | 李工 |

| 09.05 | 屋面防水 | 局部起泡 | 割除重做 | 合格 | 王工 |

---

## 第八章 施工记录汇总表

| 记录类型 | 份数 | 归档编号 |

|----------|------|----------|

| 施工日志 | 240 | SG-01~240 |

| 隐蔽工程验收记录 | 92 | YS-01~92 |

| 混凝土施工记录 | 24 | HT-01~24 |

| 砌体施工记录 | 14 | QT-01~14 |

| 防水施工记录 | 8 | FS-01~8 |

| 设备安装记录 | 18 | AZ-01~18 |

| 质量问题处理记录 | 3 | ZL-01~3 |