# 乌兰哈达火山脚下充电站智能化服务系统相关产品型式检验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检验概况

### 1.1 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 用途 |

|------|----------|------|------|

| 1 | 智能充电桩控制器 | CCU-2000 | 充电控制、计费 |

| 2 | 能量管理服务器 | EMS-3000 | 光储充协调优化 |

| 3 | 智能网关 | GW-500 | 数据采集、传输 |

| 4 | 数字孪生平台 | DT-1000 | 3D可视化运维 |

### 1.2 检验依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 42726-2023 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |

| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载充电机技术条件 |

| GB/T 20279-2015 | 信息安全技术 网络终端安全评价准则 |

---

## 第二章 智能充电桩控制器检验

### 2.1 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 控制精度 | ±1% | ±0.5% | 合格 |

| 响应时间 | ≤100ms | 65ms | 合格 |

| 计量精度 | 1.0级 | 0.5级 | 合格 |

| 通信接口 | RS485/以太网 | 正常 | 合格 |

| 防护等级 | IP54 | 合格 | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min | 无击穿 | 合格 |

---

## 第三章 能量管理服务器检验

### 3.1 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 数据采集精度 | ≤±1% | ±0.5% | 合格 |

| 系统响应时间 | ≤2s | 1.2s | 合格 |

| 并发用户数 | ≥50 | 100 | 合格 |

| 数据存储 | ≥1年 | 5年 | 合格 |

| 系统可用性 | ≥99.9% | 99.95% | 合格 |

| 通信协议 | Modbus/OCPP/IEC104 | 正常 | 合格 |

---

## 第四章 智能网关检验

### 4.1 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 数据采集周期 | ≤1s | 0.5s | 合格 |

| 传输延迟 | ≤2s | 1.0s | 合格 |

| 断网存储 | ≥7天 | 30天 | 合格 |

| 接口数量 | RS485×4/以太网×2 | 满足 | 合格 |

| 工作温度 | -20℃~70℃ | 合格 | 合格 |

| 防护等级 | IP30 | 合格 | 合格 |

---

## 第五章 数字孪生平台检验

### 5.1 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 模型加载时间 | ≤5s | 3.2s | 合格 |

| 数据刷新率 | ≤1s | 0.8s | 合格 |

| 并发访问 | ≥100 | 150 | 合格 |

| 三维渲染 | 流畅 | 60fps | 合格 |

| 设备定位精度 | ≤1m | 0.5m | 合格 |

| 系统兼容性 | Windows/Linux | 正常 | 合格 |

---

## 第六章 信息安全检验

### 6.1 检验结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 用户认证 | 用户名+密码 | 符合 | 合格 |

| 权限管理 | 分级授权 | 符合 | 合格 |

| 数据加密 | TLS 1.2+ | 符合 | 合格 |

| 操作日志 | 可追溯 | 符合 | 合格 |

| 防SQL注入 | 通过 | 合格 | 合格 |

| 防XSS攻击 | 通过 | 合格 | 合格 |

---

## 第七章 检验结论汇总

| 产品名称 | 检验项目 | 检验结论 |

|----------|----------|----------|

| 智能充电桩控制器 | 8项 | 合格 |

| 能量管理服务器 | 7项 | 合格 |

| 智能网关 | 7项 | 合格 |

| 数字孪生平台 | 7项 | 合格 |

| 信息安全 | 6项 | 合格 |

**综合评定：** 智能化服务系统相关产品各项性能指标均符合国家现行标准要求，**检验合格**。