# 乌兰哈达火山脚下充电站暖通系统能耗监测记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**记录周期：** 2026年12月

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 能耗统计总表

### 1.1 月度能耗汇总（2026年12月）

| 系统 | 能耗(kWh) | 占比(%) |

|------|-----------|---------|

| 空调系统（制热） | 5,450 | 86.2 |

| 新风系统 | 406 | 6.4 |

| 通风系统 | 418 | 6.6 |

| 其他 | 50 | 0.8 |

| **合计** | **6,324** | **100** |

---

## 第二章 逐日能耗记录

### 2.1 空调系统能耗（2026年12月）

| 日期 | 室外温度(℃) | 运行时长(h) | 制热能耗(kWh) | 制冷能耗(kWh) |

|------|--------------|-------------|---------------|---------------|

| 12.01 | -15 | 12 | 185 | 0 |

| 12.02 | -18 | 12 | 195 | 0 |

| 12.03 | -16 | 12 | 188 | 0 |

| 12.04 | -14 | 10 | 165 | 0 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

| 12.31 | -18 | 12 | 188 | 0 |

| **合计** | — | **318** | **5,450** | **0** |

### 2.2 新风系统能耗

| 日期 | 运行时长(h) | 热回收效率(%) | 能耗(kWh) |

|------|-------------|----------------|-----------|

| 12.01 | 10 | 64 | 15 |

| 12.02 | 10 | 63 | 15 |

| ... | ... | ... | ... |

| 12.31 | 10 | 63 | 15 |

| **合计** | **272** | **64.2** | **406** |

### 2.3 通风系统能耗

| 设备 | 运行时长(h) | 功率(kW) | 能耗(kWh) |

|------|-------------|----------|-----------|

| 设备机房风机(SF-01) | 248 | 0.37 | 91.8 |

| 设备机房风机(SF-02) | 248 | 0.37 | 91.8 |

| 储能间风机(EF-01) | 124 | 1.1 | 136.4 |

| 配电室风机(SF-03) | 248 | 0.25 | 62.0 |

| 卫生间排气扇(4台) | 310 | 0.03 | 37.2 |

| **合计** | — | — | **419.2** |

---

## 第三章 逐时运行记录（典型日：12月18日）

### 3.1 空调系统逐时功率

| 时间 | 室外温度(℃) | 运行功率(kW) | 累计能耗(kWh) |

|------|--------------|--------------|---------------|

| 08:00 | -20 | 18.5 | 18.5 |

| 09:00 | -19 | 20.2 | 38.7 |

| 10:00 | -18 | 21.5 | 60.2 |

| 11:00 | -17 | 22.0 | 82.2 |

| 12:00 | -16 | 22.5 | 104.7 |

| 13:00 | -15 | 21.8 | 126.5 |

| 14:00 | -14 | 20.5 | 147.0 |

| 15:00 | -15 | 19.2 | 166.2 |

| 16:00 | -16 | 18.0 | 184.2 |

| 17:00 | -17 | 16.5 | 200.7 |

| 18:00 | -18 | 15.0 | 215.7 |

| 19:00 | -19 | 13.5 | 229.2 |

---

## 第四章 能效分析

### 4.1 系统能效指标

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 总制热量 | 63,200 | kWh |

| 总制热能耗 | 5,450 | kWh |

| 系统COP | 11.6 | — |

| 热回收节能量 | 8,500 | kWh |

| 单位面积能耗 | 1.8 | kWh/㎡·月 |

### 4.2 与设计对比

| 项目 | 设计值 | 实际值 | 偏差 |

|------|--------|--------|------|

| 制热能耗(kWh) | 4,520 | 5,450 | +20.6% |

| 新风能耗(kWh) | 380 | 406 | +6.8% |

| 通风能耗(kWh) | 380 | 419 | +10.3% |

| 室外平均温度(℃) | -15 | -16.2 | -1.2 |

---

## 第五章 记录表格

### 5.1 日能耗记录表（空白）

| 日期 | 空调能耗 | 新风能耗 | 通风能耗 | 合计 | 值班人 |

|------|----------|----------|----------|------|--------|

| — | — | — | — | — | — |

### 5.2 月能耗汇总表（空白）

| 月份 | 空调能耗 | 新风能耗 | 通风能耗 | 合计 |

|------|----------|----------|----------|------|

| — | — | — | — | — |