# 乌兰哈达火山脚下充电站暖通设计计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计参数

### 1.1 室外设计参数（乌兰察布）

| 参数 | 冬季 | 夏季 | 单位 |

|------|------|------|------|

| 空调计算温度 | -19.5 | 30.2 | ℃ |

| 通风计算温度 | -12.0 | 26.5 | ℃ |

| 相对湿度 | 45 | 60 | % |

| 风速 | 3.2 | 3.0 | m/s |

### 1.2 室内设计参数

| 区域 | 夏季(℃) | 冬季(℃) | 相对湿度(%) | 新风(m³/h·人) |

|------|----------|----------|--------------|----------------|

| 休息区 | 26 | 20 | 50 | 30 |

| 办公区 | 25 | 20 | 50 | 30 |

| 展览区 | 26 | 18 | 50 | 20 |

| 服务区 | 26 | 18 | 50 | 25 |

---

## 第二章 空调负荷计算

### 2.1 围护结构传热系数

| 结构 | 构造 | K值(W/m²·K) |

|------|------|--------------|

| 外墙 | 火山岩复合墙 | 0.45 |

| 屋面 | 挤塑板保温 | 0.40 |

| 外窗 | 5Low-E+12A+5 | 1.80 |

| 地面 | 保温层+混凝土 | 0.50 |

### 2.2 空调负荷汇总

| 区域 | 面积(㎡) | 夏季冷负荷(kW) | 冬季热负荷(kW) |

|------|----------|----------------|----------------|

| 休息区 | 220 | 38 | 52 |

| 办公区 | 120 | 22 | 28 |

| 展览区 | 185 | 32 | 42 |

| 服务区 | 65 | 12 | 15 |

| 走廊 | 865 | 35 | 48 |

| **合计** | **1,455** | **139** | **185** |

---

## 第三章 空调系统设计

### 3.1 设备选型

| 区域 | 设备 | 型号 | 数量 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) |

|------|------|------|------|------------|------------|

| 休息区 | 室内机 | RCI-140 | 8 | 112 | 128 |

| 办公区 | 室内机 | RCI-100 | 4 | 40 | 45 |

| 展览区 | 室内机 | RCI-120 | 6 | 75 | 84 |

| 服务区 | 室内机 | RCI-80 | 2 | 16 | 18 |

| 室外机 | VRF | 28HP | 2 | 160 | 180 |

| 室外机 | VRF | 22HP | 2 | 126 | 142 |

| **合计** | — | — | — | **529** | **597** |

---

## 第四章 通风系统计算

### 4.1 通风量计算

| 区域 | 面积(㎡) | 层高(m) | 换气次数 | 风量(m³/h) |

|------|----------|---------|----------|------------|

| 设备机房 | 95 | 5.2 | 12 | 5,928 |

| 储能间 | 180 | 5.2 | 12 | 11,232 |

| 配电室 | 85 | 5.2 | 10 | 4,420 |

| 卫生间 | 65 | 5.2 | 15 | 5,070 |

### 4.2 风机选型

| 设备 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 数量 |

|------|------------|----------|----------|------|

| 轴流风机 | 2,400 | 150 | 0.37 | 2 |

| 防爆风机 | 3,600 | 250 | 1.1 | 2 |

| 轴流风机 | 1,500 | 120 | 0.25 | 1 |

| 排气扇 | 300 | 80 | 0.03 | 4 |

---

## 第五章 新风系统计算

### 5.1 新风量计算

| 区域 | 人数 | 新风量(m³/h·人) | 总新风量(m³/h) |

|------|------|------------------|----------------|

| 休息区 | 44 | 30 | 1,320 |

| 办公区 | 12 | 30 | 360 |

| 展览区 | 28 | 20 | 560 |

| 服务区 | 7 | 25 | 175 |

| **合计** | **91** | — | **2,415** |

### 5.2 热回收效率

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 新风机组风量 | 3,000 m³/h |

| 热回收效率 | 65% |

| 冬季预热节能量 | 23,200 kWh |

| 夏季预冷节能量 | 10,800 kWh |

---

## 第六章 管道水力计算

### 6.1 风管尺寸

| 管段 | 风量(m³/h) | 尺寸(mm) | 风速(m/s) | 阻力(Pa/m) |

|------|------------|----------|-----------|------------|

| 主风管 | 3,000 | 630×400 | 3.5 | 0.8 |

| 支风管 | 1,500 | 400×320 | 3.2 | 0.7 |

| 末端 | 500 | 200×160 | 2.5 | 0.5 |

### 6.2 冷媒管

| 管段 | 液管(mm) | 气管(mm) | 长度(m) |

|------|----------|----------|---------|

| 室外机至分歧管 | Φ19.05 | Φ38.1 | 15 |

| 分歧管至室内机 | Φ9.53-15.88 | Φ15.88-28.6 | 5-12 |

---

## 第七章 计算结果汇总

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 夏季总冷负荷 | 139 | kW |

| 冬季总热负荷 | 185 | kW |

| VRF总制冷量 | 529 | kW |

| VRF总制热量 | 597 | kW |

| 新风量 | 2,415 | m³/h |

| 热回收效率 | 65 | % |

| 通风总风量 | 26,650 | m³/