# 乌兰哈达火山脚下充电站灯具产品说明书及型式检验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 灯具产品说明书

### 1.1 LED高杆灯

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-H100 |

| 功率 | 100W |

| 光通量 | 12,000 lm |

| 光效 | 120 lm/W |

| 色温 | 3000K |

| 显色指数 | Ra≥70 |

| 功率因数 | ≥0.95 |

| 防护等级 | IP65 |

| 工作温度 | -30℃~50℃ |

| 寿命 | ≥50,000h |

| 执行标准 | GB 7000.203-2013 |

| 认证 | 3C认证 |

**产品特点：**

- 截光型配光，防眩光罩

- 高效LED芯片，恒流驱动

- 铝合金散热结构

- 适用于充电区、道路照明

### 1.2 LED庭院灯

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-T50 |

| 功率 | 50W |

| 光通量 | 5,500 lm |

| 光效 | 110 lm/W |

| 色温 | 2700K |

| 显色指数 | Ra≥80 |

| 功率因数 | ≥0.95 |

| 防护等级 | IP65 |

| 工作温度 | -30℃~50℃ |

| 寿命 | ≥50,000h |

| 执行标准 | GB 7000.1-2015 |

| 认证 | 3C认证 |

### 1.3 LED车位灯

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-P30 |

| 功率 | 30W |

| 光通量 | 3,300 lm |

| 光效 | 110 lm/W |

| 色温 | 3000K |

| 显色指数 | Ra≥70 |

| 防护等级 | IP65 |

| 工作温度 | -30℃~50℃ |

| 寿命 | ≥50,000h |

### 1.4 埋地投光灯

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-I10 |

| 功率 | 10W |

| 光通量 | 800 lm |

| 光效 | 80 lm/W |

| 色温 | 2700K |

| 显色指数 | Ra≥80 |

| 防护等级 | IP67 |

| 承压能力 | ≥1000kg |

| 寿命 | ≥30,000h |

### 1.5 消防应急照明灯

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | J-ZFJC-E8W-17B7A |

| 功率 | 8W |

| 光通量 | 800 lm |

| 应急时间 | ≥90min |

| 额定电压 | DC24V/DC36V |

| 防护等级 | IP67 |

| 工作温度 | -20℃~55℃ |

| 执行标准 | GB17945-2010  |

---

## 第二章 灯具型式检验报告

### 2.1 LED高杆灯型式检验报告

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 报告编号 | DL-2026-088 |

| 检验类别 | 型式检验 |

| 样品数量 | 3台 |

| 检验依据 | GB 7000.1-2015、GB 7000.203-2013 |

| 检验结论 | 合格 |

**检验项目及结果：**

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 标志 | 清晰牢固 | 符合 | 合格 |

| 2 | 结构 | 无锐边毛刺 | 符合 | 合格 |

| 3 | 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.08Ω | 合格 |

| 4 | 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 5 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 6 | 防尘防水 | IP65 | 符合 | 合格 |

| 7 | 光通量 | ≥12000lm | 12350lm | 合格 |

| 8 | 光效 | ≥120lm/W | 125lm/W | 合格 |

| 9 | 功率因数 | ≥0.95 | 0.96 | 合格 |

| 10 | 色温 | 3000K±150K | 2980K | 合格 |

### 2.2 LED庭院灯型式检验报告

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 标志 | 清晰牢固 | 符合 | 合格 |

| 2 | 结构 | 无锐边毛刺 | 符合 | 合格 |

| 3 | 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.07Ω | 合格 |

| 4 | 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 5 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 28MΩ | 合格 |

| 6 | 防尘防水 | IP65 | 符合 | 合格 |

| 7 | 光通量 | ≥5500lm | 5680lm | 合格 |

| 8 | 光效 | ≥110lm/W | 115lm/W | 合格 |

| 9 | 色温 | 2700K±150K | 2710K | 合格 |

| 10 | 显色指数 | ≥80 | 82.5 | 合格 |

### 2.3 LED车位灯型式检验报告

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |

|------|----------|----------|----------|------|

| 1 | 标志 | 清晰牢固 | 符合 | 合格 |

| 2 | 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.06Ω | 合格 |

| 3 | 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 4 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 30MΩ | 合格 |

| 5 | 防尘防水 | IP65 | 符合 | 合格 |

| 6 | 光通量 | ≥3300lm | 3420lm | 合格 |

| 7 | 光效 | ≥110lm/W | 116lm/W | 合格 |

---

## 第三章 型式检验汇总表

| 灯具名称 | 型号 | 检验结论 | 报告编号 | 有效期 |

|----------|------|----------|----------|--------|

| LED高杆灯 | LED-H100 | 合格 | DL-2026-088 | 长期 |

| LED庭院灯 | LED-T50 | 合格 | DL-2026-089 | 长期 |

| LED车位灯 | LED-P30 | 合格 | DL-2026-090 | 长期 |

| 埋地投光灯 | LED-I10 | 合格 | DL-2026-091 | 长期 |

| 消防应急灯 | J-ZFJC-E8W | 合格 | XF-2026-032 | 长期 |

---

## 第四章 产品认证信息

| 认证类型 | 认证编号 | 认证机构 |

|----------|----------|----------|

| 3C认证 | 2026011203456789 | 中国质量认证中心 |

| CQC节能认证 | CQC202601120001 | 中国质量认证中心 |

| 消防认证 | ZB2026XF00123 | 国家消防电子产品质量监督检验中心 |