# 乌兰哈达火山脚下充电站灯具进场复验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测对象：** 照明灯具（进场复验）

**检测类别：** 见证取样检测

**检测日期：** 2026年12月10日-12月15日

**报告日期：** 2026年12月18日

**报告编号：** LT-2026-1218

**检测机构：** [检测单位名称]（CMA认证编号：XXXXXXXX）

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 工程概况

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 工程名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 工程地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 灯具类型 | LED高杆灯、LED庭院灯、LED车位灯、埋地投光灯、LED洗墙灯 |

| 供货厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 20261115-01 |

| 进场日期 | 2026年12月05日 |

| 检测日期 | 2026年12月10日-12月15日 |

### 1.2 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 |

| GB 7000.203-2013 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 |

| GB/T 24827-2015 | 道路与街路照明灯具性能要求 |

| GB/T 24907-2010 | 道路照明用LED灯性能要求 |

| GB 17625.1-2012 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 |

| GB/T 18595-2014 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 |

### 1.3 检测样品

| 样品编号 | 灯具类型 | 型号 | 数量 | 生产日期 |

|----------|----------|------|------|----------|

| LT-01 | LED高杆灯 | LED-H100 | 2套 | 2026.11 |

| LT-02 | LED庭院灯 | LED-T50 | 2套 | 2026.11 |

| LT-03 | LED车位灯 | LED-P30 | 2套 | 2026.11 |

| LT-04 | 埋地投光灯 | LED-I10 | 2套 | 2026.11 |

| LT-05 | LED洗墙灯 | LED-W20 | 2套 | 2026.11 |

### 1.4 检测环境条件

| 参数 | 标准要求 | 实际条件 |

|------|----------|----------|

| 实验室温度 | 23±2℃ | 23.5℃ |

| 实验室湿度 | 50±10% | 52% |

| 电源电压 | 220±2V | 221V |

| 电源频率 | 50±0.5Hz | 50.1Hz |

---

## 第二章 LED高杆灯检测结果

### 2.1 基本信息

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-H100 |

| 额定功率 | 100W |

| 额定电压 | 220V/50Hz |

| 色温 | 3000K |

| 防护等级 | IP65 |

### 2.2 安全性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 标记 | 清晰、耐久 | 符合要求 | 合格 |

| 结构 | 无锐边、毛刺 | 符合要求 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.08Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 爬电距离 | ≥3.0mm | 5.2mm | 合格 |

| 电气间隙 | ≥1.5mm | 3.8mm | 合格 |

| 防触电保护 | Ⅰ类 | 符合要求 | 合格 |

### 2.3 性能参数检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 输入功率 | ≤100W | 98.5W | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.95 | 0.96 | 合格 |

| 光通量 | ≥12,000 lm | 12,350 lm | 合格 |

| 光效 | ≥120 lm/W | 125 lm/W | 合格 |

| 色温 | 3000K±150K | 2980K | 合格 |

| 显色指数 | ≥70 | 73.5 | 合格 |

| 色容差 | ≤5 SDCM | 3.2 SDCM | 合格 |

| 谐波电流 | 符合GB 17625.1 | 合格 | 合格 |

### 2.4 防护性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 防尘试验 | IP5X | 无灰尘进入 | 合格 |

| 防水试验 | IPX5 | 无进水 | 合格 |

| 盐雾试验 | 96h | 无腐蚀 | 合格 |

---

## 第三章 LED庭院灯检测结果

### 3.1 基本信息

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-T50 |

| 额定功率 | 50W |

| 额定电压 | 220V/50Hz |

| 色温 | 2700K |

| 防护等级 | IP65 |

### 3.2 安全性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 标记 | 清晰、耐久 | 符合要求 | 合格 |

| 结构 | 无锐边、毛刺 | 符合要求 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.07Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 28MΩ | 合格 |

| 爬电距离 | ≥3.0mm | 5.5mm | 合格 |

| 电气间隙 | ≥1.5mm | 4.0mm | 合格 |

| 防触电保护 | Ⅰ类 | 符合要求 | 合格 |

### 3.3 性能参数检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 输入功率 | ≤50W | 49.2W | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.95 | 0.97 | 合格 |

| 光通量 | ≥5,500 lm | 5,680 lm | 合格 |

| 光效 | ≥110 lm/W | 115 lm/W | 合格 |

| 色温 | 2700K±150K | 2710K | 合格 |

| 显色指数 | ≥80 | 82.5 | 合格 |

| 色容差 | ≤5 SDCM | 2.8 SDCM | 合格 |

---

## 第四章 LED车位灯检测结果

### 4.1 基本信息

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-P30 |

| 额定功率 | 30W |

| 额定电压 | 220V/50Hz |

| 色温 | 3000K |

| 防护等级 | IP65 |

### 4.2 安全性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 标记 | 清晰、耐久 | 符合要求 | 合格 |

| 结构 | 无锐边、毛刺 | 符合要求 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.06Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 30MΩ | 合格 |

| 爬电距离 | ≥3.0mm | 5.8mm | 合格 |

| 电气间隙 | ≥1.5mm | 4.2mm | 合格 |

### 4.3 性能参数检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 输入功率 | ≤30W | 29.5W | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.95 | 0.96 | 合格 |

| 光通量 | ≥3,300 lm | 3,420 lm | 合格 |

| 光效 | ≥110 lm/W | 116 lm/W | 合格 |

| 色温 | 3000K±150K | 2990K | 合格 |

| 显色指数 | ≥70 | 72.8 | 合格 |

| 色容差 | ≤5 SDCM | 3.0 SDCM | 合格 |

---

## 第五章 埋地投光灯检测结果

### 5.1 基本信息

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-I10 |

| 额定功率 | 10W |

| 额定电压 | 220V/50Hz |

| 色温 | 2700K |

| 防护等级 | IP67 |

### 5.2 安全性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 标记 | 清晰、耐久 | 符合要求 | 合格 |

| 结构 | 无锐边、毛刺 | 符合要求 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.08Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 32MΩ | 合格 |

| 爬电距离 | ≥3.0mm | 6.0mm | 合格 |

| 电气间隙 | ≥1.5mm | 4.5mm | 合格 |

### 5.3 性能参数检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 输入功率 | ≤10W | 9.8W | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 |

| 光通量 | ≥800 lm | 845 lm | 合格 |

| 光效 | ≥80 lm/W | 86 lm/W | 合格 |

| 色温 | 2700K±150K | 2690K | 合格 |

| 显色指数 | ≥80 | 81.2 | 合格 |

### 5.4 防护性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 防尘试验 | IP6X | 无灰尘进入 | 合格 |

| 防水试验 | IPX7 | 无进水 | 合格 |

| 承压试验 | 1000kg | 无损坏 | 合格 |

---

## 第六章 LED洗墙灯检测结果

### 6.1 基本信息

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 型号 | LED-W20 |

| 额定功率 | 20W/m |

| 额定电压 | 220V/50Hz |

| 色温 | 2700K |

| 防护等级 | IP65 |

### 6.2 安全性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 标记 | 清晰、耐久 | 符合要求 | 合格 |

| 结构 | 无锐边、毛刺 | 符合要求 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.09Ω | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 26MΩ | 合格 |

### 6.3 性能参数检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 输入功率 | ≤20W/m | 19.6W/m | 合格 |

| 功率因数 | ≥0.95 | 0.96 | 合格 |

| 光通量 | ≥1,800 lm/m | 1,920 lm/m | 合格 |

| 光效 | ≥90 lm/W | 98 lm/W | 合格 |

| 色温 | 2700K±150K | 2680K | 合格 |

| 显色指数 | ≥80 | 81.5 | 合格 |

---

## 第七章 检测结果汇总

### 7.1 安全性能汇总

| 灯具类型 | 接地电阻 | 绝缘电阻 | 电气强度 | 防护等级 | 结论 |

|----------|----------|----------|----------|----------|------|

| LED高杆灯 | 0.08Ω | 25MΩ | 合格 | IP65 | 合格 |

| LED庭院灯 | 0.07Ω | 28MΩ | 合格 | IP65 | 合格 |

| LED车位灯 | 0.06Ω | 30MΩ | 合格 | IP65 | 合格 |

| 埋地投光灯 | 0.08Ω | 32MΩ | 合格 | IP67 | 合格 |

| LED洗墙灯 | 0.09Ω | 26MΩ | 合格 | IP65 | 合格 |

### 7.2 性能参数汇总

| 灯具类型 | 功率(W) | 光通量(lm) | 光效(lm/W) | 色温(K) | Ra | 结论 |

|----------|---------|------------|------------|---------|-----|------|

| LED高杆灯 | 98.5 | 12,350 | 125 | 2980 | 73.5 | 合格 |

| LED庭院灯 | 49.2 | 5,680 | 115 | 2710 | 82.5 | 合格 |

| LED车位灯 | 29.5 | 3,420 | 116 | 2990 | 72.8 | 合格 |

| 埋地投光灯 | 9.8 | 845 | 86 | 2690 | 81.2 | 合格 |

| LED洗墙灯 | 19.6 | 1,920 | 98 | 2680 | 81.5 | 合格 |

### 7.3 检测结论

| 灯具类型 | 安全性能 | 性能参数 | 防护等级 | 综合评定 |

|----------|----------|----------|----------|----------|

| LED高杆灯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| LED庭院灯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| LED车位灯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 埋地投光灯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| LED洗墙灯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

**综合评定：** 本批次进场灯具各项检测指标均符合国家现行标准及设计要求，判定为**合格**，可用于本工程安装。