# 乌兰哈达火山脚下充电站照明现场检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 照明现场检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月22日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [检测单位名称]

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 5700-2008 | 照明测量方法 |

| GB 50034-2013 | 建筑照明设计标准 |

| CJJ 45-2015 | 城市道路照明设计标准 |

### 1.2 检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 校准有效期 |

|----------|------|------|------------|

| 照度计 | TES-1335 | TE-001 | 2026.12 |

| 亮度计 | LS-150 | LS-002 | 2026.11 |

### 1.3 检测点位

| 区域 | 检测点数 | 布点方式 |

|------|----------|----------|

| 休息区 | 9 | 网格法3×3 |

| 办公区 | 6 | 网格法2×3 |

| 展览区 | 9 | 网格法3×3 |

| 服务区 | 4 | 四角布点 |

| 充电区 | 12 | 网格法3×4 |

| 广场 | 12 | 网格法3×4 |

| 人行通道 | 6 | 沿通道均布 |

---

## 第二章 检测结果

### 2.1 室内区域照度

| 区域 | 平均照度(lx) | 最小照度(lx) | 均匀度 | 标准值 | 结论 |

|------|--------------|--------------|--------|--------|------|

| 休息区 | 105 | 72 | 0.69 | 100 | 合格 |

| 办公区 | 315 | 248 | 0.79 | 300 | 合格 |

| 展览区 | 162 | 118 | 0.73 | 150 | 合格 |

| 服务区 | 195 | 142 | 0.73 | 200 | 略低 |

> 服务区略低，可通过台灯补充。

### 2.2 室外区域照度

| 区域 | 平均照度(lx) | 最小照度(lx) | 均匀度 | 标准值 | 结论 |

|------|--------------|--------------|--------|--------|------|

| 充电区 | 108 | 72 | 0.67 | 100 | 合格 |

| 广场 | 78 | 45 | 0.58 | 50 | 合格 |

| 人行通道 | 35 | 22 | 0.63 | 30 | 合格 |

### 2.3 眩光检测

| 区域 | UGR检测值 | 标准限值 | 结论 |

|------|-----------|----------|------|

| 休息区 | 16.2 | ≤22 | 合格 |

| 办公区 | 15.5 | ≤19 | 合格 |

| 展览区 | 17.8 | ≤22 | 合格 |

| 服务区 | 14.2 | ≤22 | 合格 |

### 2.4 色温检测

| 区域 | 设计色温(K) | 检测色温(K) | 偏差 | 结论 |

|------|-------------|-------------|------|------|

| 休息区 | 2700 | 2715 | +15 | 合格 |

| 办公区 | 3000 | 2980 | -20 | 合格 |

| 充电区 | 3000 | 2995 | -5 | 合格 |

### 2.5 照明功率密度

| 区域 | 检测功率密度(W/㎡) | 标准限值 | 结论 |

|------|--------------------|----------|------|

| 休息区 | 0.95 | ≤5.0 | 合格 |

| 办公区 | 3.5 | ≤8.0 | 合格 |

| 充电区 | 1.32 | ≤2.0 | 合格 |

---

## 第三章 检测结论

| 区域 | 照度 | 均匀度 | 眩光 | 色温 | 功率密度 | 综合评定 |

|------|------|--------|------|------|----------|----------|

| 休息区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 办公区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 展览区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 服务区 | 略低 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 基本合格 |

| 充电区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 广场 | 合格 | 合格 | — | 合格 | 合格 | 合格 |

| 人行通道 | 合格 | 合格 | — | 合格 | 合格 | 合格 |

**综合评定：** 照明现场检测各项指标基本符合GB 50034-2013、CJJ 45-2015要求，服务区照度略低，可通过台灯补充，整体照明质量**合格**。